## NASL
rc-proing | d.o.o. za projektiranje i usluge
a. | Ćire Truhelke 33a
o. | 1669597821
e. | fcvitak@rc-proing.hr
m. | 0989065414
naručitelj | Općina Orle
Orle 5
10 411 Orle
građevina | Dječji vrtić Bukevje
predmet | Troškovnik radova
k.č. | 1419/9
k.o. | Bukevje
adresa | Bukevje, Orle
izradio | Filip Cvitak, dia
direktor | Filip Cvitak, dia
datum | 07/2024.

## REKAP SVEUK
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 3111797
OPREMA |  | 209022.4
VODOVOD I ODVODNJA |  | 382095
STROJARSKI |  | 492313
ELEKTROTEHNIČKI |  | 282527.15
VATRODOJAVA |  | 26255.6
SOLARNA ELEKTRANA |  | 71951.59
| UKUPNO | 4575961.74
| PDV 25% | 1143990.435
| UKUPNO S PDV-OM | 5719952.175

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Prije pristupanja svim radovima (kao skidanje oštećenih dijelova konstrukcije, pročelja, završnih obrada površina, demontaže opreme i slično) potrebno je obaviti prethodni pregled s nadzornim inženjerom i unaprijed dogovoriti potreban obim posla.
Prilikom izrade ponude potrebno je poštivati trenutno važeći Zakon o javnoj nabavi i sve ostale prateće zakone i pravilnike.
Sva rušenja i demontaže pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo. Kod izvođenja pojedinih vrsta radova zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim dijelovima građevine. Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja, osiguranja i isključivanja instalacija od nadležnih institucija. Prilikom rušenja potrebno je razvrstavati otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to predviđene gradske deponije, a elemente koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na gradilištu odnosno na suho i sigurno mjesto za popravak i ponovnu ugradnju. Ako se prilikom rušenja i demontaže naiđe na nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od rušenja ili ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavjestiti nadzornog inženjera i investitora. Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana i stručna osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište.
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda.
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar građevinske knjige
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećim propisima potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće potvrde o sukladnosti. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos i transport bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
SKELA
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava . Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod paušalnog (komplet) obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
FAKTOR
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i sljedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje,
c) nalijeganje terena prije betoniranja temelja,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
j) dobava i postava gradilišne metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama (investitor, projektant, izvođač, nadzor, broj građevne dozvole itd.) na mjesto koje odredi investitor odnosno izvođač te postava ploče sa znakovima upozorenja,
k) dobava i postava gradilišnih znakova upozorenja, opasnosti, zabrana, znakove postaviti sukladno zakonskim propisima uz uključeno održavanje predmetnih znakova,
l) dobava, montaža i demontaža ograde gradilišta, ograda se izvodi od montažnih elementa. Uključivo sva potrebna vrata 600x200 cm (kolni ulaz) i vrata 120/200cm (pješački ulaz) obračun po m' postavljene ograde sa uključenim najmom za kompletno vrijeme trajanja radova.
o) priprema regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se uža regulacija prometa, tj. zatvaranje gradilišta i regulacija prometa preko samog gradilišta, a po potrebi i šira regulacija prometa obilaznim ulicama. Ova stavka obuhvaća izradu elaborata privremene regulacije prometa, ishođenje dozvola javne uprave za regulaciju prometa, postavljanje svih potrebnih prometnih znakova privremene regulacije, po potrebi i zaštitnih ograda, održavanje svih znakova za vrijeme privremene regulacije, te nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje.
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
UREĐENJE I ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Uređenje i organizacija gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, površine za privremeno odlaganje srušenog materijala , montažni WC , natpisi, dobava, postavljanje i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi, materijala i alata, upozorenja te odvozi smeća. Uključivo naknade za potrebno zauzimanje javne gradske površine za organizaciju gradilišta. Stavka uključuje izradu vodovodnog i elektroenergetskog priključka iz zgrade a u dogovoru sa predstavnikom investitora. U cijenu uključiti i izradu plana gradilišta. Troškove potrošnje struje i vode snosi izvođač.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu pozitivni propisi, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. Također sadrže i sve licence za zbrinjavanje i troškove zbrinjavanja građevinskog i ostalog otpada na ovlaštene deponije, uključivo i opasne otpade.
Jedinične cijene stavaka sadrže sve zaštite postojećih ploha i elemenata zgrade, kao i sve privremene demontaže ili ostale radnje koje ovise o tehnologiji izvođenja radova.
Jednične cijene sadrže zaštitu prozora i vrata PVC folijama, a koje je sve uključeno u stavku. Nakon izvedenih radova zaštita se skida i odlaže na gradilišni deponij.
Jednične cijene sadrže zaštitu krovnih ploha, nadstrešnica, terasa i slično, pvc folijama te izrada zaštite i pristupa mosnicima širine 1,0-1,2 m a koje služe za prilaz vertikalnim dijelovima fasade iznad krovne plohe, nadstrešnice i slično.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Izvoditelj treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim potvrdama o sukladnosti. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Zahtijevani nivo kvalitete obrade površina svih unutarnjih i vanjskih zidova je Q3 i Q4 (pripremljeno za završno unutarnje ličenje, odnosno završni fasadni sloj).
PREGLEDI
Potrebno je uključiti prethodne i kontinuirane preglede te odobrenja odnosno suglasnosti od strane predstavnika konzervatora.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji NN 20/07, Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10 te Zakona o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18. Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora ili od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
Ako se pokaže potreba za izvedbom radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od predstavnika investitora, odnosno Nadzornog inženjera, te s istim utvrditi cijenu izvedbe (dostaviti analizu cijene) i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
Količine su stvarne površine te nisu uvećane za postotak kod materijala koji zahtjevaju preklope ili rezanja. Prilikom nabavke materijala potrebno je predvidjeti 5-10% više od stvarne površine. Pod stavku 'rad' podrazumijevaju se ruke, nabava i ugradnja svih potrebnih materijala za izvedbu do pune funkcionalnosti (npr. kutne lasne, križići za postavu keramike, ljepila i slično).
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Izvoditelj je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve građevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvoditeljem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvoditelju.
Opaska: izračun količina za predmetnu građevinu.
Kod izrade betona na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim markama betona, kao i dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvoditelj dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvoditelj ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova dužan se je prilagoditi uvjetima na način da se zadrži propisana kvaliteta radova i materijala, te je o tome dužan obavijestiti nadzornog inženjera i investitora i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih.
Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom i važećim uzancama o građenju.
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvoditelj je dužan čistiti radni prostor.
Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u roku i na svoj trošak.
U slučaju nastanka opravdanih nepredviđenih radova, potrebno je napraviti aneks ugovora.

## I PRIPR
I | PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE GRADILIŠTA
OPĆI NAPUTCI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
POSEBNI NAPUTCI ZA UREĐENJE GRADILIŠTA
1. | Prethodne odredbe i odobrenje gradnje
Investitor stavlja, sukladno projektnoj dokumentaciji i pravomoćnoj građevnoj dozvoli, glavnom izvođaču radova bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uređenje gradilišta u potrebnom obimu ili shodno lokalnim uvjetima.
2. | Odstranjivanje otpada
Vlastiti preostali materijal i materijal od rušenja treba izvođač besplatno ukloniti. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima organa.
Investitor može zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada.
3. | Spoj s drugim cjelinama
U Posebnim tehničkim ugovornim uvjetima utvrdit će se kako će pojedini izvođači koristiti dijelove uređenja gradilišta u odnosu na građevinski pothvat. Građevinske puteve koristit će svi sudionici izgradnje besplatno.
4. | Opći podaci o izvedbi
Na zahtjev treba prije uređenja gradilišta napraviti plan uređenja gradilišta i predočiti Investitoru na odobrenje. Pri tom treba uzeti u obzir da se ne sprečavaju eventualni radovi izmjere, posebice iskolčavanja i provjere granica ulica, puteva i građevine. U nacrtu uređenja treba uzeti u obzir i skladištenje zemljane mase. Površine, skladišne površine, slobodne površine i slično, koje će se koristiti za uređenje gradilišta, trebaju se umetnuti u nacrt uređenja gradilišta s podatkom svrhe korištenja. Uređenje gradilišta na tratini ili humusu nije dopušteno. Prije uređenja gradilišta treba izvođač utvrditi stanje učvršćenja pločnika i kolnika, koji graniče s građevinskom parcelom kao i susjedne površine gradilišta, u prisustvu vlasnika. O tome treba voditi zapisnik i obje ga strane moraju potvrditi. Uređenje gradilišta treba izvršiti tako da se vodovi napajanja i odvođenja za građevinske mjere mogu položiti pravodobno i bez smetnji.
Postojeći graničnici (kamenje) i oznake izmjera moraju se osigurati s početkom radova u sklopu uređenja gradilišta do pospremanja uređenja gradilišta. Prije početka radova mora se izvođač informirati o prolazu vodova, kablove itd. (nadzemno i podzemno). Potrebna premještanja mora izvođač pravodobno zatražiti. U slučaju dvojbe dat će izvođač nalogodavcu uputu, po potrebi će se provesti utvrđivanje.
Kod micanja uređenja gradilišta treba paziti: - Investitora treba informirati o namjeravanom micanju uređenja gradilišta ili bitnih dijelova istog - Dijelove, koji više nisu potrebni, treba brzo maknuti - Nakon skidanja uređenja gradilišta treba teren, koji je za isto bio korišten odnosno korištene građevinske uređaje i građevine vratiti u prvobitno stanje, ako nije drugačije utanačeno.
5. | Posebni zahtjevi za korištenje
Izvođač mora postavit zahtjeve kod nadležnih organa za uređenje i uklanjanje postrojenja bez Sudjelovanja nalogodavca. Struja, koju uzimaju druge tvrtke, Zaračunat će se njima direktno.
UREĐENJE GRADILIŠTA, KOMPLETNA POZICIJA
1. | Uređenje gradilišta Glavna pozicija
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje nečistoće, sa sljedećim radovima, koji moraju biti uračunati u paušalnu cijenu: - mjesto za skladištenje i rad - uređaj za signalizaciju prometa uključujući rad na osiguranju prometa - rasvjeta gradilišta - građevinska struja, građevinska voda, građevinska otpadna voda uklj. razvod i priključni vod - komunikacijski uređaj - dnevni boravak i stanovanje uklj. sanitarni uređaj (prostor), - skladišni prostor, radionica, spremište, natkriveni prostor - ograda gradnje, zaštitni zid, zaštitni krov - strojevi, uređaji Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta. Cijena uključuje ishođenje dozvole za zauzimanje javne površine uz objekat u površini prema rješenju nadležnog tijela vlasti. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
| Glavna pozicija | kompl | 1 | 15000 | 15000
2. | Ispitivanje temeljnog tla
Izrada geomehaničkog elaborata i ispitivanje nosivosti temeljnog tla.
|  | kompl | 1 | 2500 | 2500
I | UREĐENJE RADILIŠTA I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO |  |  | 17500

## II ZEM
II | ZEMLJANI RADOVI
POSEBNI NAPUTCI ZA ZEMLJANE RADOVE
Investitor stavlja na raspolaganje teren, koji je potreban za zemljane radove, s izuzetkom deponije za otpad. Izvođač se prije izvođenja radova mora informirati o točnom smještaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, oznaka i sl.
Cijenama je pokriveno između ostalog: - poteškoće zbog mokrog iskopanog materijala - poteškoće, koje su uvjetovane godišnjim dobom ili nepovoljnim vremenom i s kojima se normalno mora računati - uklanjanje normalnih padalina - mjere zaštite od normalnih padalina - prebacivanje strojeva i uređaja na području gradilišta, ukoliko za to nije zadužen Nalogodavac - osiguranje prometa i tekuće čišćenje korištenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzročene zemljanim radovima i ukoliko se izričito ne radi o Posebnim odredbama - zaštita od prašine pri transportima - međuskladištenje na zahtjev Izvođača
S cijenama nije pokriveno: - radovi držanja vode, ukoliko se ne radi o uklanjanju padalina - vrijeme zastoja pri prekidu zbog pronalaženja zaostalih streljiva i povijesno značajnih iskapanja
Iskopani materijal mora načelno odvesti Izvođač na deponiju po svom izboru, radijusa maksimalno 30 km. Iskopan materijal, koji je potreban za ponovno punjenje, skladištit će se privremeno u dogovoru s Nalogodavcem, ukoliko ne može ostati na mjestu ugradnje. Ako Nalogodavac kao privremeno skladištenje ili deponiju odredi odlagalište, onda je to obvezatno za predaju ponude. U okviru izvođenja gradnje može se dogovoriti nešto drugo.
Već postojeće okolčavanje, graničnike, fiksne točke, oznake visina itd. za zgradu ili za vođenje cesta i puteva, mora izvođač osigurati prije početka radova. Ako je potrebno, izvođač i investitor će zajednički izvršiti mjerenje postojećeg terena prije izvedbe radova u pogledu položaja i visine i rezultat utvrditi zapisnički. Buseni trave i iskopan gornji sloj skladištit će se prema dogovoru s Investitorom na prikladnom mjestu i na prikladnu površinu. Ako se pri iskapanju naiđe na svojstva tla, koja odstupaju od opisa radova, ili nastupe okolnosti, zbog kojih se propisani radovi iskapanja ne mogu provesti. izvođač je dužan o navedenom bez odgađanja obavijestiti investitora. Ovisno o konkretnim okolnostima, investitor i izvođač će se dogovoriti o načinu daljnjeg postupanja.
Ako se na relativno nepropusnom tlu - ili na kamenim slojevima pojave podzemne ili procjedne vode, treba odmah izvijestiti nadzornog inženjera. Treba izbjegavati omekšavanje dna temelja.
Kod zemljanih radova i zatrpavanja izvođač je dužan u skladu s pravilima struke ugraditi prikladan odnosno odgovarajući materijal - zemlju ili kamen, ovisno o specifičnim okolnostima terena. Ako postoje opravdane sumnje u sposobnost sabijanja, izvođač je dužan o navedenom obavijestiti Investitora ili njegovog voditelja gradnje.
Izvođač je dužan prije zatrpavanja jarkova provjeriti da u prostoru, koji treba zatrpati, nema građevinskog otpada, smeća i sl., Ako se nakon provjere utvrdi da u prostoru postoji građevinski otpad, smeće i sl. izvođač je dužan o navedenom odmah izvijestiti Nalogodavca.
Prije zatrpavanja ili zasipanja materijala, koji je dobiven pri kopanju na gradilištu (reciklirani materijal) odnosno materijala, koji je nabavio Izvođač, potrebno je ishoditi odobrenje Investora za njegovo korištenje.
1. | Iskop zemlje C kategorije i skidanje humusa na neizgrađenom dijelu parcele
Iskop u tlu C ( Pod materijalom C kategorije podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva. Ovdje bi spadali vezani zemljani materijali: sve gline visoke do niske plastičnosti, prašinasto tlo; kao i nevezani materijali: pijesci, pjeskoviti šljunci, prirodne kamene drobine i slični materijali. ) ktg. dubine prema projektu za potrebe pripreme i izvedbe pristupnih rampi na prilazu i ulazu u objekt . Iskopani materijal zbrinuti, uklj. pristojbu za deponiju, ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obimu za zatrpavanje a sve u dogovoru sa nadzornim inžinjerom. Deponij se može nalaziti u krugu radijusa maksimalno 30 km
Količine iskopanih materijala veće od projektiranih ili količine neodobrene od nadzornog inženjera, tj. nastale pogreškom izvođača, ne plaćaju se.
U jediničnu cijenu ukalkulirati iskop u prirodno sraslom stanju bez obzira na kategoriju zemljišta, utovar iskopanog materijala u prevozno sredstvo te odvoz iskopanog materijala na privremenu gradilišnu deponiju ili nasip u krugu autokampa. U jediničnoj cijeni također je sadržano čišćenje pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih susjednih površina te izvođač nema pravo zahtjevati bilo kakvu naknadu za taj rad. Stavka uključuje strojni iskop.
| - strojno skidanje humusa, sloj debljine 30-40 cm | m3 | 2996 | 0.1 | 299.6
| - široki iskop ispod zgrade | m3 | 4829 | 0.1 | 482.9
| - iskop ispod kolno pješačkih površina | m3 | 1835 | 16 | 29360
| - iskop za trakaste temelje parapeta ograde | m3 | 285 | 20 | 5700
| - iskop za temelje igrala za djecu | m3 | 35 | 100 | 3500
2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem
Rad obuhvaća sve aktivnosti potrebne za osposobljavanje temeljnog tla za izradu nasipa ili mršavog betona iznad njega, a obuhvaća mehaničko zbijanje na Ms≥30 MN/m2, planiranje i postizanje optimalne vlažnosti vlaženjem ili sušenjem. Uređuje se temeljno tlo ispod trakastih temelja, podnih ploča građevina, kolnih i kolnopješačkih površina. Rad obuhvaća planiranje temeljnog tla na projektom predviđene kote s točnošću ±2,00cm, privremeno rješenje odvodnje temeljnog tla i drenažnog jarka. Obračunato po m2 uređenog temeljnog tla / posteljice, za izradu razdjelnog sloja i nasipa/tamponskog sloja iznad njega.
| - uređenje tla ispod građevina | m2 | 2156 | 45 | 97020
| - uređenje tla ispod kolno-pješačkih površina | m2 | 2782 | 2 | 5564
3. | Izrada razdjelnog sloja
Dobava i ugradnja geotekstila na spoju između prirodnog tla i nasipa , mase >300 g/m2, kao sloja čistoće na planumu min preklop 20 cm. Obračun prema tlocrtnoj površini , bez dodataka na preklop.
| - ispod građevina | m2 | 2156 | 40 | 86240
| - ispod kolno-pješačkih površina | m2 | 2782 | 4 | 11128
4. | Izrada tamponskog sloja ( sloj ispod objekta )
Dobava, doprema, nabijanje i ugradnja tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32 mm, debljine 30cm, ispod poda objekta, a između nadtemeljnih greda. Slojeve šljunka u debljini od 15 cm zbiti do zbijenosti Ms=60MN/m2. U cijenu uključeno i planiranje na projektiranu kotu. Nasipavanjem oblikovati posteljicu za temeljnu ploču sa svim zadebljanjima - vidjeti plan oplate. Obračun po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke.
| Obračun po m3 | m3 | 4937 | 0.1 | 493.7
5. | Zatrpavanje temelja oko zgrade
Zatrpavanje temelja oko zgrade materijalom iz iskopa. Prilikom nasipavanje potrebno je izvesti grubo planiranje terena. Količina je iskazana u zbijenom stanju zemlje.
| Obračun po m3 u zbijenom stanju | m3 | 794 | 12 | 9528
6. | Nasipavanje zemlje na neizgrađenom dijelu parcele
Nasipavanje plodne zemlje iz iskopa na neizgrađenom dijelu parcele. Prilikom nasipavanje potrebno je izvesti grubo planiranje terena. Količina je iskazana u zbijenom stanju zemlje.
| Obračun po m3 u zbijenom stanju | m3 | 1123 | 12 | 13476
7. | Odvoz iskopanog materijala
Utovar na kamion i odvoz viška iskopanog materijala na deponij. U cijeni utovar, istovar, transport te sve manipulativne radnje tijekom procesa. Deponij se nalazi u krugu radijusa do 30 km.
| Obračun po m3 odvezene zemlje u sraslom stanju | m3 | 8063 | 1 | 8063
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 270855.2

## III OPL_KOLNIK
III | PJEŠAČKO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1. | Izrada posteljice od zrnatog kamenog materijala bez veziva debljine, zbijenosti Ms=40MN/m2
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve prema važećim normama, pristupa se izradi nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala. Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti zrnati kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu nosivog sloja. Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice. Zahtjevana zbijenost za kolnik sa asfaltnim zastorom i sve ostale kolnopješačke površine iznosi Ms = 40 MN/m2. Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja. Ova stavka obuhvaća: a) pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova Za prometnice i pješačke staze materijal 0/32. b) dopremu, razgrtanje, planiranje i profiliranje tamponskog sloja c) kontrola ravnine i visine izvedenog sloja d) sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden sloj prema HRN U9.020. ili jednakovrijedno ___________. Obračunato po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju, prema poprečnim profilima do potpune pogonske gotovosti.
| - drobljenac ispod asfalta frakcije 0/64mm d=50cm | m3 | 498 | 50 | 24900
| - drobljenac ispod travnih rešetki frakcije 0/64mm d=50cm | m3 | 514 | 50 | 25700
| - drobljenac ispod betonskih opločnika frakcije 0/64mm d=50cm | m3 | 281 | 50 | 14050
| - drobljenac ispod gumene podloge frakcije 0/64mm d=50cm | m3 | 115 | 50 | 5750
2. | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva debljine, zbijenosti Ms=100MN/m2
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve prema važećim normama, pristupa se izradi nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala. Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti zrnati kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu nosivog sloja. Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice. Zahtjevana zbijenost za kolnik sa asfaltnim zastorom i sve ostale kolnopješačke površine iznosi Ms = 100 MN/m2. Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja. Ova stavka obuhvaća: a) pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova Za prometnice i pješačke staze materijal 0/32. b) dopremu, razgrtanje, planiranje i profiliranje tamponskog sloja c) kontrola ravnine i visine izvedenog sloja d) sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden sloj prema HRN U9.020. ili jednakovrijedno ___________. Obračunato po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju, prema poprečnim profilima do potpune pogonske gotovosti.
| - drobljenac ispod asfalta frakcije 0/64mm d=40cm | m3 | 398 | 50 | 19900
| - drobljenac ispod travnih rešetki frakcije 0/64mm d=40cm | m3 | 411 | 50 | 20550
| - drobljenac ispod betonskih opločnika frakcije 0/64mm d=40cm | m3 | 224 | 50 | 11200
| - drobljenac ispod gumene podloge frakcije 0/64mm d=40cm | m3 | 92 | 50 | 4600
3. | Izvedba kolničkih rubnjaka 18/24 i pješačkih rubnjaka 10/22
Ova stavka obuhvaća: *dobavu gotovih betonskih rubnjaka iz betona C 40/50 te razvoz rubnjaka po gradilištu, *pripremu podloge, čišćenje, otkop ili nasipavanje sa nabijanjem kod podloge od kamena, * izrada i ugradnja betona C 12/15 vel. temelja 20/30 cm, za rubnjak 10/22 i veličine 30/40 za rubnjak 18/24 - podloge i zaloge, *polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti sa razmakom (spojnicom) do 0,50 cm, *svi prijevozi i prijenosti betona i pomoćnog materijala, *zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:2, *njega betona, *ispitivanje kvalitete rubnjaka sa pribavljanjem atesta. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 3-04.7.1. ili jednakovrijedno. Rubnjake koji se izvode u radiusu izvesti od komada proizvedenih u projektiranom radiusu. Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka uzdignuto i upušteno do potpune pogonske gotovosti.
| - rubnjaci 18/24 cm uz kolnik, temelj 0,12m3/m' (beton C12/15) uzdignuti i upušteni | m1 | 340 | 30 | 10200
| - rubnjaci 10/22 cm uz uređene površine, temelj 0,07m3/m' (beton C12/15) uzdignuti i upušteni | m1 | 1045 | 20 | 20900
OPĆA NAPOMENA ZA IZRADU SVIH VRSTA ASFALTERSKIH RADOVA
U cijenu mora biti uračunato: a) sva potrebna odsijecanja asfalta kao i prskanja podloge b) tekuća i kontrolna ispitivanja, te pribavljanje atesta od ovlaštenog poduzeća.
4. | Izvedba AC 32 base, BIT 50/70 AG6 M 2E, debljine d=8cm
Izvedbi donjeg nosivog sloja može se prići nakon ispitanog i po nadzornom inženjeru preuzetom donjem nosivom sloju. Ova stavka obuhvaća: - dobavu i dopremu asfaltne mješavine d=8cm - čišćenje i prskanje podloge za AC 32 base - razastiranje, valjanje i njega AC 32 base. Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. Asfaltiranje se vrši strojno i ručno. Obračunato po m2 ugrađenog sloja, sve do potpune pogonske gotovosti.
|  | m2 | 994 | 30 | 29820
5. | Izvedba završnog sloja kolnika od asfaltbetona AC 11 surf, BIT50/70, AG3 M 3E, debljine d= 4 cm
Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog i po nadzornom inženjeru preuzetom AC base. Ova stavka obuhvaća: - dobavu i dopremu asfaltne mješavine, - čišćenje i prskanje podloge za asfaltbeton, - razastiranje, valjanje i njega asfaltbetona. Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. Asfaltiranje se vrši strojno i ručno. Obračunato po m2 ugrađenog sloja, debljine d=4cm, sve do potpune pogonske gotovosti.
|  | m2 | 994 | 25 | 24850
6. | Izvedba travne rešetke s ispunom supstratom
Dobava i ugradnja travnih rešetki od recikliranog polietilena HDPE, dimenzija 620x620x100mm za parkirališta teretnih vozila i protupožarne puteve, atestiranih za vatrogasni pristup (100 kN/osovina). Površina po kom: 0,403 m2/kom.
Stavka obuhvaća izradu, dobavu potrebnih materijala i ugradnju svih slojeva završne podne obloge travnim rešetkama na nosivi sloj drobljenog kamenog materijala.
Postava travnih rešetki se vrši na dobro uvaljani sloj pijeska za poravnanje granulacije 0/4mm debljine sloja 5 cm i geotekstil 300g/m2. Uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Elementi travne rešetke se polažu s minimalnom širinom reške uz dilataciju od 1cm do rubnjaka.
Izrezivanje rubnih elemenata radi upasivanja do izvedenog rubnjaka i sl. uključeno je u cijenu.
Travne rešetke se pune supstratom, mješavinom kvalitetne vrtne zemlje i mješavinom komposta i treseta (mješavina 50% kvalitetna vrtna zemlja, 25% kompost, 25% treset). Zemlja u travnim rešetkama se nabija mlazom minivoša.
Kada nivo zemlje padne za 2cm, sije otporna travna mješavina (1 kg za 15 m2), te se dodaje sporootpuštajuće gnojivo kao npr. tip Osmocote Maintenance ili jednakovrijedan proizvod, doza prema uputi proizvođača.
Nakon toga se sjeme prekrije u sloju 2 cm sa supstratom, mješavinom kvalitetne vrtne zemlje te mješavinom komposta i treseta (mješavina 50% kvalitetna vrtna zemlja, 25% kompost, 25% treset)
U cijenu uključeni materijal i radovi.
Sastav travne mješavine za travne rešetke:
Poa pratensis 40%, Festuca nigrescens 30%, Festuca ovina 15%, Festuca rubra ssp.rubra 15%
Tijekom klijanja, trava se treba redovno navodnjavati. Preko netom posijane trave tijekom klijanja ne smije se voziti.
Posijana trava se treba ostaviti mirovati do četvrtog košenja te da se redovito održava košenjem, upotpunjavanjem, zalijevanjem i ukoliko je potrebno, gnojenjem.
Sve uključeno u jediničnu cijenu stavke.
| Obračunato po m2 do potpune gotovosti. | m2 | 1029 | 55 | 56595
PREDGOTOVLJENI BETONSKI OPLOČNICI - opločenje pješačkih puteva
NAPOMENE ZA SVE RADOVE OPLOČENJA OD PREDGOTOVLJENIH BETONSKIH OPLOČNIKA:
Izvedena površina opločenja prefabriciranim betonskim opločnicima treba zadovoljiti nosivost i čvrstoću za promet vatrogasnim vozilom prema važećim propisima. Ms = 100 MN/m2
Ploče trebaju biti izrađene tehnologijom vibroprešanih betona sa završnim slojem pjeskarene površinske obrade, impregnirane hidrofobnom impregnacijom radi lakšeg čišćenja i minimalne vodoupojnosti. Zaštita impregnacijom treba reducirati cvjetanje vapnenca i dati jači intenzitet boja. Sve uključeno u jediničnu cijenu stavki.
Reške opločenja se zapunjavaju suhim kvarcnim pijeskom boje prema izboru investitora (granulacije 0,1-1,2 mm) nakon vibriranja utvrđenog opločenja. Zapunjavanje treba ponoviti više puta uz vibriranje do potpunog zapunjavanja reški. Kvarcni pijesak se miješa s biocidnim fungicidnim sredstvom za spriječavanje razvoja mahovine, prema uputama proizvođača i projektanta hortikulture. Sve uključeno u jediničnu cijenu stavki.
Zapunjavanje reški se vrši nakon isušivanja podložnog sloja na kojem su postavljene kocke.
7. | Opločenje pješačkih površina predgotovljenim betonskim opločnicima.
Izrada, dobava potrebnih materijala i montaža predgotovljenih betonskih opločnika kolno-pješačkih površina, dimenzije, boje, završne obrade i sheme polaganja iz standardne palete izvođača po izboru investitora. Dimenzija opločnika cca 40/60 cm, debljina opločnika 8 cm.
Opločnici sa završnim slojem i završnom obradom iz standardne palete proizvođača po izboru investitora.
Iskop tla te izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala obuhvaćeni su zasebnim stavkama ovog troškovnika.
Postava betonskih opločnika se vrši na sloj pijeska granulacije 2,0-4,0mm i cementa u omjeru 1:4 debljine sloja 5 cm.
Elementi se polažu s prosječnom širinom reške od cca 5 mm. Izrezivanje rubnih elemenata radi upasivanja do izvedenog rubnjaka i sl. uključeno je u cijenu.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
_izradu predgotovljenih betonskih opločnika
_dopremu betonskih opločnika sa svim prijenosima i prijevozima
_dobavu i razastiranje sloja pijeska i cementa sa svim prijenosima, omjer 4:1
_postavljanje betonskih opločnika s vibriranjem
_pjeskarenje reški izvedene površine s vibriranjem
_pribavljanje dokaza o sukladnosti
Uključena izvedba skošenja opločenja za izvedbu rampi pješačkih prijelaza prema visinski točno pozicioniranom rubnjaku u dimenzijama prema projektu. Uključeno u jedinične cijene stavki.
| Obračun po m2 kompletno dovršenog opločenja. | m² | 562 | 60 | 33720
GUMENA PODLOGA DJEČJEG IGRALIŠTA
8. | Gumena podloga igrališta
Nabava, transport, priprema i izvedba lijevane podne sigurnosne površine za i oko igrališta prema specifikacijama boja i ornamentima prema izboru investitora. Ukupna debljina dvoslojne lijevane gumene obloge iznosi 45mm. Na predhodno izrađenu betonsku podlogu, postavlja se osnovni gumeni sloj minimalne debljine od 35 mm granulacije 12 mm (mješavina elastičnog granulata u omjeru 50% SBR granulata i 50% EPDM granulata i PU veziva). Nakon razastiranja i zbijanja istog te oblikovanja i ugradnje tematskih ornamenata ("školica" dim. 100 x 300 cm), ugrađuje se završni sloj granulacije 3-4 mm, debljine 10 mm (mješavina EPDM granulata u 5 različitih nijansi u jednakom omjeru iz standardne palete prizvođača - boje - crvena, plava, zelena, narančasta, ljubičasta i PU veziva) uz valjanje i preciznu obradu rubova. Završni sloj mora biti UV stabilan, protuklizan, otporan na istezanje, abraziju i požar. Proizvod treba posjedovati certifikat usklađen sa EN1177:2008 ili jednakovrijedno. Certificirana HIC vrijednost visine slobodnog pada iznosi 1,5 m. Obračun po m2 postavljene antitraumatske podloge.
|  | m2 | 190 | 120 | 22800
9. | Prometni znakovi
Dobava i ugradnja prometnih znakova: dobaviti znakove standardne proizvodnje i obrade, propisanih boja i zaštite, sa stupom za postavu, završno obrađene sa svim potrebnim za ugradnju. Ugraditi na projektom predviđena mjesta. Obračun po komadu ugrađenog prometnog znaka.
| - prometni znak „obaveznog zaustavljanja – STOP“ | kom | 2 | 500 | 1000
| - prometni znak "invalidsko parkirno mjesto" | kom | 1 | 500 | 500
| - prometni znak "parkiralište" | kom | 1 | 500 | 500
10. | Oznake na kolniku
Dobava materijala i iscrtavanje oznaka na kolniku. Materijal koji se koristi za označavanje na kolniku treba biti trajan i ne smije mijenjati boju. Koeficijent trenja treba biti približno jednak kao kod kolnika,sa maksimalnim odstupanjem + 5% kod suhog i + 10% kod mokrog kolnika. Izvedba oznaka na kolniku u svemu prema projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, uključivo sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 iscrtane površine, ili po komadu posebne oznake.
| - linearne oznake (razdijelne crte, pješački prijelazi, stop linija, oznake parkirališnih mjesta) | m2 | 72 | 20 | 1440
| - oznaka invalidskog parkirnog mjesta | kom | 2 | 150 | 300
11. | Taktilne površine na nogostupu
Dobava, dostava i montaža taktilnih površina vođenja slijepih i slabovidnih osoba. Trake površine u sklopu asfaltne pristupne plohe. Sastoje se od taktilnih crta za vođenja i taktilnih polja upozorenja. Taktilna površina izvodi se od pojedinačnih elemenata-vodilica i čepova. Pojedinačni elementi izdignuti su od površine maksimalno 5mm izrađeni su od inoxa i protuklizne smjese. Na podlogu od asfalta pričvršćuje se zabušivanjem (sidrenjem). Taktilne površine izvode se tako da se vodilice i čepovi slažu u liniju od 4 kom. Boja protuklizne smjese u kontrastu s podlogom.
Potrebna količina pojedinačnih vodilica po mt je 12 kom. Potrebna količina pojedinačnih čepova po polju (40x40 cm) je 16 kom.
obračun po mt (40cm x 1m) za crtu vođenja i kom za polje upozorenja (40x40 cm)
| - taktilna crta vođenja | m1 | 72 | 50 | 3600
| - taktilno polje upozorenja | kom | 3 | 500 | 1500
III | PJEŠAČKO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 334375

## IV AB RADOVI
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Trakasti temelji
Dobava materijala, transport i betoniranje AB trakastih temelja objekta poprečnog presjeka 60x50 cm, 80x50 cm 130x50 cm, 150x50 cm, 195x50 cm, u potrebnoj oplati Izvesti betonom C25/30 sa maximalnim V/C faktorom 0,6 , sa dodatkom za vodonepropusnost kvalitete VDP 2. Beton srednjeg presjeka, armirati sa armaturom kvalitete B500B. Svi distanceri i držači armature u cijeni. Zaštitni sloj betona prema armaturi izvesti prema statičkom izračunu i uvjetima djelovanja okoline-XC2 ( vlažna okolina rijeđe suha ). Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona, m2 oplate. U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, te dobava i postava oplate, uključujuću skidanje i čišćenje oplate, a sve prema pravilima struke.
| - beton C25/30 | m3 | 243 | 900 | 218700
| - oplata | m2 | 715 | 50 | 35750
2. | AB podna ploča prizemlja
Dobava materijala, transport i betoniranje AB podne ploče prizemlja debljine 15 cm, u potrebnoj oplati Izvesti betonom C25/30 sa maximalnim V/C faktorom 0,6 , sa dodatkom za vodonepropusnost kvalitete VDP 2. Ploče se izvode ravne ili u padu prema planu oplate. Beton srednjeg presjeka, armirati sa armaturom kvalitete B500B. Svi distanceri i držači armature u cijeni. Zaštitni sloj betona prema armaturi izvesti prema statičkom izračunu i uvjetima djelovanja okoline-XC2 ( vlažna okolina rijeđe suha ). Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona, m2 oplate. U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, te dobava i postava oplate, uključujuću skidanje i čišćenje oplate, a sve prema pravilima struke.
| beton C25/30 | m3 | 308 | 180 | 55440
| oplata | m2 | 78 | 50 | 3900
3. | Armirano betonski nadtemeljni zidovi
Betoniranje armirano betonskih nadtemeljnih zidova u dvostranoj glatkoj oplati, debljine 20-25 cm, betonom C25/30 sa maximalnim V/C faktorom 0,6 , sa dodatkom za vodonepropusnost kvalitete VDP 2. Beton srednjeg presjeka, armirati sa armaturom kvalitete B500B. Svi distanceri i držači armature u cijeni. Zaštitni sloj betona prema armaturi izvesti prema statičkom izračunu i uvjetima djelovanja okoline-XC2 ( vlažna okolina rijeđe suha ). Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontrole i kvalitete. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| - beton C25/30 | m3 | 615 | 1 | 615
| - oplata | m2 | 4438 | 0.1 | 443.8
4. | Krovna ploča
Dobava materijala, transport i betoniranje krovnih ravnih AB ploča sa i bez konzolnog prepusta na krajevima sa uključenim pripadnim gredama ispod ili iznad ploče. Izvesti sa betonom srednjeg presjeka ( d= 20 cm) C25/30. Ploče izvesti bez neravnina i gnijezda. Prilikom betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu (prodori kroz ploču, ventilacijski otvori i sl.) Visina podupiranja do max. 7,0 m. Ploče armirati prema statičkom računu i planu armature sa armaturom kvalitete B500B. Zaštitni sloj betona prema armaturi izvesti prema statičkom izračunu i uvjetima djelovanja okoline-XC1. Svi distanceri i držači armature u cijeni. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova i greda. Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona, m2 oplate.
U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, te dobava i postava oplate, uključujuću skidanje i čišćenje oplate, dobava i ugradnja armature, te po m1 oplate visine 20 i 25 cm za rubove. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN ili jednakovrijedno ___________________.
U oplati izvesti prodore za rešetke za ozračivanje - detalji u strojarskom projektu.
Ploča ravnog krova d=20 cm
| - beton C25/30 | m3 | 391 | 180 | 70380
| - oplata horizontalna | m2 | 1923 | 50 | 96150
| - oplata vertikalna | m2 | 112 | 50 | 5600
5. | Armirano betonski zidovi
Betoniranje armirano betonskih nosivih zidova u glatkoj oplati završno spremno za soboslikarsku obradu ili keramičarske radove, debljine 20-25 cm, betonom klase C25/30 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC2. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontrole i kvalitete. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
zidovi vanjski, atika krova i odušnici
| - beton C25/30 | m3 | 73 | 180 | 13140
| - oplata | m2 | 589 | 50 | 29450
6. | Armirano betonski stupovi i vertikalni serklaži
Betoniranje armirano betonskih stupova i vertikalnih serklaža u glatkoj oplati završno spremno za soboslikarsku obradu ili keramičarske radove, betonom klase C25/30 pripremljenim u betonari. Stupovi su sastavni djelovi strukture nosivie konstrukcije. Betoniranje stupova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu četverostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC2. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| - beton C25/30 | m3 | 47 | 250 | 11750
| - oplata | m2 | 404 | 60 | 24240
7. | Armirano betonske grede, nadvoji i horizontalni serklaži
Betoniranje armirano betonskih greda, nadvoja i horizontalnih serklaža u glatkoj oplati završno spremno za soboslikarsku obradu ili keramičarske radove, betonom klase C25/30 pripremljenim u betonari. Grede su sastavni djelovi strukture nosive konstrukcije. Betoniranje greda izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu trostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC2. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontriole i kvalitete. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| - beton C25/30 | m3 | 36 | 250 | 9000
| - oplata | m2 | 145 | 70 | 10150
8. | Armirano betonska stubišta na tlu
Dobava materijala, transport i betoniranje AB stubišta betonom C25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Ploče izvesti bez neravnina i gnijezda. Stubište armirati prema statičkom računu i planu armature sa armaturom kvalitete B500B. Zaštitni sloj betona prema armaturi izvesti prema statičkom izračunu i uvjetima djelovanja okoline XC2. Svi distanceri i držači armature u cijeni. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova i greda. Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona, m2 oplate. U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, te dobava i postava oplate, uključujuću skidanje i čišćenje oplate, dobava i ugradnja armature.
| - beton | m3 | 6 | 300 | 1800
| - oplata | m2 | 30 | 100 | 3000
9. | Podložni beton
Dobava materijala, transport i betoniranje podložne betonske podloge C12/15 debljine 10 cm ispod temeljnih ploča i drugih elemenata na mjestu denivelacije i drugih lokacija u i oko objekta. U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, sve prema pravilima struke.
| Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 206 | 160 | 32960
10. | Beton za pad
Dobava materijala, transport i betoniranje podložne lagano armirane betonske podloge C20/25 sa izvedenim nagibom za odvod oborinske vode prema projektu. Padove usmjeriti prema izljevnim mjestima - vodolovnim grlima. U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, sve prema pravilima struke.
| debljine 5-20 cm | m3 | 280 | 170 | 47600
11. | Temelji i parapet ograde
Betoniranje armirano betonskih temelja dimenzija 40x40 cm i parapeta ograde debljine 30 cm u glatkoj oplati završno vidljivi beton, betonom klase C25/30 pripremljenim u betonari. Betoniranje zidova izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, u pripremljenu dvostranu glatku oplatu uz obavezno pervibriranje. U oplati zida predvidjeti sva oslabljenja i otvore, te ugraditi sve potrebne instalacije. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC2. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax16. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontrole i kvalitete. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji.
| - beton temelji C25/30 | m3 | 89 | 190 | 16910
| - dvostrana oplata temelji | m2 | 412 | 40 | 16480
| - beton parapet C25/30 | m3 | 149 | 180 | 26820
| - dvostrana oplata parapet | m2 | 913 | 40 | 36520
12. | Podna ploča dječjeg igrališta
Betoniranje podne ploče debljine 12 cm dječjih igrališta, betonom klase C25/30. Ploča na tlu izvodi se na podlozi od zaštitnog sloja betona. Ugradnju betona potrebno je izvesti sukladno Programu kontrole i kvalitete, uz obavezno pervibriranje sa završnim finim niveliranjem svježe ugrađenog betona. U ploču, prije betoniranja, potrebno je ugraditi sve potrebne instalacije. Nakon ugradnje betona potrebno je obavezno njegovati beton sukladno Programu kontrole i kvalitete. Razred čvrstoće betona C25/30. Razred izloženosti XC2. Razred konzistencije S3. Razred sadržaja klorida Cl 0.2. Razred maksimalnog zrna agregata Dmax32. Cijena stavke uključuje nabavu i dopremu na gradilište betona klase C25/30, spravljenog u betonari; dobavu, izradu, siječenje, savijanje, postavu i vezivanje armature, sve prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature, te sav potreban osnovni i pomoćni materijal, te rad ljudi i strojeva pri ugradnji. Obračun po m2 oplate i m3 ugrađenog betona.
| - beton C25/30 | m3 | 28 | 200 | 5600
| - oplata vertikalna | m2 | 35 | 50 | 1750
13. | Dobava, izrada, siječenje, savijanje, postava i vezivanje armature kvalitete prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Obračun po kg ugrađene armature. Čelik B500B.
| armaturne mreže i šipke | kg | 226230 | 1.5 | 339345
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 1113493.8

## V ZIDARSKI
V | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje zidova blok opekom
Dobava i zidanje zidova prema grafičkim prilozima. Zidanje se izvodi zidanim elementima skupine 2 (njega uranjanjem u vodu) debljine 25 cm u jednom sloju, srednje tlačne čvrstoće 10 N/mm2 i mortom opće namjene minimalne marke M7,5. Prvi red blokova potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera sloj cemetnog morta 1:2 debljine 2-5 cm ovisno o točnosti izvedene podloge. Sve ostale horizontalne i vertikalne sljubnice (fuge) potrebno je ispuniti po cijeloj površini mortom max. debljine 15 mm. Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Min. razmak između vertikalnih sljubnica dva susjedna reda smije biti 10 cm. Obračun po m3 zida.
|  | m3 | 394 | 250 | 98500
2. | Žbukanje zidova
Dobava i izrada grube i fine žbuke unutrašnjih i vanjskih površina zidova od blok opeke produžnom vapneno-cementnim mortom M 2,5 debljine 2 cm. Površine prethodno pripremiti za žbukanje špricom cementnim mlijekom. U cijeni stavke je i rabitiziranje spojeva različitih materijala. Potrebna radna skela je u cijeni stavke. Otvori nisu odbijani, te je cijena izrade špaleta u cijeni stavke. Obračun po m2 zida.
|  | m2 | 2997 | 15 | 44955
3. | Cementni estrih s plivajućim podom
Dobava i ugradba plivajućeg cementnog estriha (2200 kg/m3), debljine 4-7,5 cm u slojevima poda prizemlja i kata armiranog rabitz pletivom. Na spoju sa zidovima ugraditi traku elasticificiranog polistirena (eEPS), debljine d=2cm, visine od podložne toplinske /zvučne izolacije, do 1cm iznad razine završenog i poravnatog estriha. U stavku je uključena i nabava materijala i postavljanje zaštitne PE folije, koja se postavlja na podložnu toplinsku/zvučnu izolaciju, te podiže uz rubnu traku EPS-a, a sve prije ugradnje estriha. Obračun po m2 izvedenog estriha.
Glazuru , minimalne čvrstoće na tlak od 25 N/mm2 ,rabicirati pocinčanim, punktiranim pletivom Φ 5 mm sa oknima max 10x10 cm ( ili polikarbonatnim vlaknima).
Izvoditi radne reške rezanjem u 2/3 debljine sloja. Izvoditi ih da ni jedna dimenzije polja estriha nije veća od 10 m te ih izvoditi ispod svih vratiju. ( U slučaju uskih i dugih prosotrija postaviti radne reške svakih 10 m, tj, ravnomjerno ih rasporediti po duljoj stranici tog prostora). Izvedba radnih reški na način da je max površina plivajućeg poda unutar radnih reški 30 m2.
Gornju površinu zagladiti do crnog sjaja strojnom obradom. Izvesti rubne reške koje trajno razdvajaju glazuru i zidove, a načinjene su od polistirena debljine min 1 cm. Obračun po m2 izvedene glazure zajedno sa PVC folijom i "rabic" pletivom
| - plivajući pod s estrihom 6 cm | m2 | 1015 | 16 | 16240
| - plivajući pod s estrihom 7 cm | m2 | 374 | 16 | 5984
| - plivajući pod s estrihom u padu na terasama 5-10 cm | m2 | 412 | 18 | 7416
4. | Dobava i ugradba aluminijskih pragova
Dobava i ugradba aluminijskih pragova od kutnog profila L 30 x 30 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. U jediničnoj cijeni učvršćenje aluminijskog kutnog profila za drveni ili aluminijski dovratnik. Obračun po komadu ugrađenog praga i po m1ugrađenog profila na razdjeljivanim površinama.
| prag dužine do 1 m | kom | 40 | 40 | 1600
5. | Zatvaranje naknadno izvedenih šliceva.
Zatvaranje naknadno izvedenih šliceva izvedbom grube i fine žbuke i rabiciranjem spoja sa okolnom površinom što ulazi u cijenu. Širina rabica cca 20 cm. Izvodi se nakon položene instalacije ili druge ugrađene opreme.
|  | m1 | 250 | 20 | 5000
6. | Zatvaranje prodora u zidu i podu
Dobava i doprema materijala i zatvaranje prodora u zidu i podu nakon postave instalacija. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje, čišćenje, otprašivanje, povezivanje s postojećim konstrukcijama. Izvesti špricanje cijele površine prodora rijetkim cementnim mortom i zapunjavanje prodora betonom. Zidni prodori dimenztija 30/30 cm, podni prodori dimenzija 20/20 cm.
| - zidni prodori | kom | 15 | 50 | 750
| - podni prodori | kom | 35 | 50 | 1750
7. | Šljunak
Dobava oblutaka granulacije 30-50 mm. Sloj oblutaka je predviđen na ravnom krovu u debljini od 5,0 cm. U stavku uključen sav potreban materijal i pribor. Obračun po m3 izvedene šljunčane površine.
|  | m3 | 95 | 250 | 23750
V | ZIDARSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 205945

## VI IZOLAT
VI | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Hidroizolacija podne ploče i zidova u tlu
Dobava i izvedba horizontalne i vertikalne HI ploče na tlu i zidova u tlu. Hidroizolacija se izvodi iz dva sloja fleksibilne polimer bitumenske trake (2x5 mm) uz predhodni hladan premaz resitolom. Sve izvesti prema uputi proizvođača HI. Staklena tkanina impregnirana i obostrano obložena fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zaštićena obostrano folijom. Trake se izvode na prethodno izvedene nadtemlne zidove i donju betonsku podlogu Uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun po m² izvedene HI.
| - horizontalna hidroizolacija | m² | 1596 | 27 | 43092
2. | Izvedba tekuće hidroizolacije poda i zidova u sanitarijama i vanjskih površina podova
Dvokomponentni visokoelastični cementni mort za hidroizolaciju + armirna alkalno-otporna mrežica od staklenih vlakana. Izvodi se na podove i na zidove do visine od 2,2 m. Izvedba hidroizolacijskog sustava dvokomponentnim visoko fleksibilnim cementnim mortom. . Hidroizolacija mora zadovoljiti normu EN 14891 ili jednakovrijedno _________________________ te premostiti pokotinu ≥ 0,75 mm pri temperaturama od -20°C i +23°C. Izvedba u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe super ljepilom za spajanje PVC cijevi. Ljepilo nakon sušenja mora biti otporno na hladnu i vruću vodu. Otpornost na smrzavanje do -15°C, a otpornost na grijanje +100°C.
Za sve ostalo prema uputama proizvođača
Obračun po m2 izvedene hidroizolacije
| - podovi | m2 | 145 | 26 | 3770
| - zidovi do visine od 2,2 m | m2 | 196 | 26 | 5096
| - vanjske površine podova | m2 | 392 | 26 | 10192
3. | Toplinska izolacija ploča i zidova u zemlji
Dobava i ugradnja tvrdih izolacijskih ploča iz ekstrudiranog, pjenjenog polistirena, pjenjene s CO2, bez freona obostrano strukturirane površine ili jednakovrijedan. Izvodi se kao vanjska toplinska izolacija ploča i zidova u tlu debljine 10 cm.
Tehničke osobine Nazivna vrijednost toplinske provodljivosti (λD ) 0,034 - 0,038 W(m·K) HRN EN 13164 ili jednakovrijedno ___________________________ Tlačno opterećenje kod 10 % deformacije 0,30 CS(10\Y)300 N/mm 2 HRN EN 826 ili jednakovrijedno ________________________ Dugotrajno upijanje vlage (cijele ploče) ≤ 0,7 WL(T)0,7 % HRN EN 12087 ili jednakovrijedno ______________________________ Difuzijsko upijanje vlage (cijele ploče) WD(V)3 HRN EN 12088 ili jednakovrijedno ___________________________ Otpornost protiv naizmjeničnog smrzavanja– odmrzavanja (maksimalno upijanje vlage) ≤ 1,0 FT2 % HRN EN 12087 ili jednakovrijedno ___________________________ Dimenzijska promjena pri 90 % relativnoj vlažnosti zraka i 70 °C ≤ 5 DS(TH) % HRN EN 1604 ili jednakovrijedno ____________________________ Dimenzijska promjena pri opterećenju 0,04 N/mm 2 i 70 °C ≤ 5 DLT(2)5 % HRN EN 1605 ili jednakovrijedno ___________________________ Požarna otpornost po EN (euro klasifikacija) E HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno ______________________________ Difuzijska otpornost vodenoj pari (μ) 80-250 HRN EN 12086 ili jednakovrijedno ___________________________ Kapilarnost 0 Granične temperature upotrebe -50 do + 70 °C °C
Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije
| - zidovi u tlu d=10 cm | m2 | 227 | 20 | 4540
| - izolacija iznad podne ploče d=10 cm | m2 | 1268 | 16 | 20288
4. | Izolacija od udarnog zvuka s EPS-T
Dobava i postava sloja izolacije protiv udarnog zvuka: pjenaste folije od ekspandiranog ekstrudiranog polistirena, na armirano betonsku ploču. Izolacija se postavlja u dva sloja, s izmaknutim preklopima, ukupne debljine 1+1 cm. Sve prodore vertikalnih instalacijskih cijevi kroz međukatnu konstrukciju i plivajući pod treba izolirati omatanjem zvučnoizolacijskom folijom kako bi se spriječio izravan dodir cijevi i tvrdog cementnog estriha ili betona. Zvučna izolacija polaže se s preklopima po punoj površini podne ploče (min. 10 cm), a uza zid se povija do visine postavljanja rubne trake EPS-a. U stavku uključen sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal.
|  | m2 | 1268 | 3.5 | 4438
5. | Geotekstil
Dobava materijala i izvedba geotekstila 300g/m2 kao razdjelni sloj između AB podne ploče i temoizolacije podova na tlu. Obračun po m2.
|  | m2 | 1268 | 3.5 | 4438
6. | Čepasta folija
Zaštita vertikalne hidroizolacije zidova i XPSa plastičnom zaštitnom folijom (čepasta folija) s kvržicama u rolama. Kvržice visine 7-8 mm. Stazu učvrstiti tipskim čavlićima s odgovarajućim podlošcima. Širina preklopa staze 10 cm. Po m2.
|  | m2 | 294 | 6 | 1764
VI | IZOLATERSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 97618

## VII KROV
VII | KROV
1. | Ravni krov
Dobava i ugradba parne brane na ravnom/kosom krovu; fleksibilne polimerbitumenske trake, uložak Al folija. (HRN U.M3.230 ili jednakovrijedno), polagati na razdijelni sloj, geotekstil min. 300g/m2. Istu vrstu geotekstila poloižiit na TPO kao razdijelni sloj prema šljunku koji se postavlja iznad. U stavku uključiti oba sloja geotekstila.
Dobava i postava ploča od mineralne vune (MW), kaširane s gornje strane, polutvrde, hidrofobirane (prema HRN EN 13163 ili jednakovrijedno), d=10-20 cm, na ravni krov. Ugradnja u dva sloja, s međusobno izmaknutim sudarnicama (za MW homogene gustoće), ili jednoslojno (za MW dvoslojne gustoće), na prethodno postavljenu parnu branu (obračunato posebno). Klasa negorivosti min. A1, λ ≤ 0,036 W/m2K. Tlačna čvrstoća σ10 ≤ 70 kPa (prema HRN EN 826), delaminacijska čvrstoća σmt = 15 kPa (prema HRN EN 1607 ili jednakovrijedno), točkasto opterećenje Fp ≥ 550 N (prema HRN EN 12430 ili jednakovrijedno). Sav materijal, pomoćni materijal, ugradna i pričvrsna sredstva odrediti prema uputama proizvođača i pravilima struke. U stavku uključen sav potrebni rad, materijal i pomoćni materijal.
Nadozid krova / atiku obložiti s pločama istih karakteristika kao i za ravni krov. Debljina ploča za zid je 5 cm. Dok se na gornju plohu nadozida postavljaju iste ploče debljine 5 cm.
Dobava i postava hidroizolacije sa TPO sintetičkom hidroizolacijskom folijom kao, debljine 1.5mm, mase 1,5 kg/m2 (EN 1849-2 ili jednakovrijedno), paropropusnost 150.000 u (EN 1931 ili jednakovrijedno), vlačne čvrstoće ≥ 9 N/mm2 (EN 12311-2 ili jednakovrijedno), izduženja ≥ 550% (EN 12311-2 ili jednakovrijedno), UV otporna, otporna na prodiranje korijenja (EN 13948 - test FLL ili jednakovrijedno), otpornost na trganje ≥ 150 N (EN 12310-1 ili jednakovrijedno), pregibljivost pri niskim temperaturama ≤ -40°C sa signalnim slojem koja se vari strojevima s toplim zrakom, uz preklop od 10cm. Folija je slobodno položena, učvršćena pri rubovima objekta specijalnim tiplama za beton. TPO hidroizolacija se podiže uz nadozid visine 76 cm te se pričvršćuje na gornjoj plohi nadozida. U stavkz uključen sloj geotekstila 300g/m2; služi kao razdjelni sloj između TPO i šljunka. Sav materijal, pomoćni materijal, ugradna i pričvrsna sredstva odrediti prema uputama proizvođača i pravilima struke. U stavku uključen sav potrebni rad, materijal i pomoćni materijal.
| - obračun po m2 kompletno izvedenog ravnog krova MW 20 cm | m2 | 1615 | 75 | 121125
| - obračun po m2 kompletno izvedenog ravnog krova MW 10 cm | m2 | 35 | 60 | 2100
| - vertikala nadozida MW= 5 cm | m2 | 142 | 100 | 14200
| - horizontala nadozida MW= 5 cm | m2 | 193 | 100 | 19300
VII | KROV | UKUPNO |  |  | 156725

## VIII FASADA
VIII | FASADERSKI RADOVI
1. | Fasadni ETICS sustav
Dobava materijala i izvođenje topl. izol. fasadnog sustava sa termoizolacijskim pločama od ploča KAMENE VUNE specifične mase 100-110 kg/m3, λ=0,035 proizvedenog za fasadne sustave, sa tankoslojnom silikonskom završnom, fasadnom žbukom granulacije do 3 mm, koja se nanosi na toplinsku izolaciju. Na zidove se izvodi ljepljenjem spec.ljepilom na zidove. Termoizolacijske ploče se dodatno sidre sa 8-9 komada sidra po m2. Sidra moraju biti otporna na koroziju. Bušenje rupa i sidrenje izvoditi nakon ljepljenja ploča. Na učvršćene izol. ploče se nanosi prvi zaštitni sloj spec. mortom-ljepilom debljine 2-3 mm, po čitavoj površini. U takav svježi sloj morta se utiskuje staklena mrežica. Drugi zaštitni sloj spec. morta-ljepila se nanosi nakon 24 sata, također u debljini 2-3 mm uz završno zaglađivanje. Stavka uključuje i obradu svih uglova, špaleta i sokla limenim i plast. kutnim profilima kao zaštite od mehaničkog oštećenja. - nakon min. 5-7 dana sušenja, premazivanje impregnacijskim premazom i nanošenje završnog sloja , minimalne debljine zrna od 1,5 mm ( max do 3 mm ).
Dobava i postava ostalog pribora (kutni i okapni profili, špaletni elementi ploča debljine 2 cm,..). Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti sustava. Završna obrada fasade u boji po izboru projektanta. Obračun po m2 izvedenog pročelja do pune gotovosti, uključivo silikonska žbuka, izolacijske ploče, mortovi-ljepila, staklena mrežica, kutnici, okapnici i sidra te sav ostali potrebni pribor.
| - fasadni sustav debljine 15cm | m2 | 1710 | 65 | 111150
| - fasadni sustav debljine 5cm | m2 | 93 | 60 | 5580
| - fasadni sustav debljine 5cm podgled | m2 | 359 | 60 | 21540
2. | Donji dio fasade - sokl
Dobava materijala i izvedba DONJEG DIJELA pročelja-sokl v=cca 30 cm. Podloga je ploča iz XPSa kao fasadna ploča debljine 14 ( 1 cm manje od fasadne ploče), λ ≤ 0,035 W/mK, tlačna čvrstoća ≤ 300 kPa. Naslanja se na donju čvrstu betonsku podlogu ( na istu podlogu se mora nasloniti i završna obloga iz kamena). Izvoditi prema uputstvima proizvođača. Završni sloj je vodoodbojna žbuka kao teraplast prebojana sa silikonskom bojom u tonu RGB 245, 231, 180
Tehničke osobine Nazivna vrijednost toplinske provodljivosti (λD ) 0,034 - 0,038 W(m·K) HRN EN 13164 ili jednakovrijedan proizvod ___________________________ Tlačno opterećenje kod 10 % deformacije 0,30 CS(10\Y)300 N/mm 2 HRN EN 826 ili jednakovrijedan proizvod _________________________ Dugotrajno upijanje vlage (cijele ploče) ≤ 0,7 WL(T)0,7 % HRN EN 12087 ili jednakovrijedan proizvod ______________________________ Difuzijsko upijanje vlage (cijele ploče) WD(V)3 HRN EN 12088 ili jednakovrijedan proizvod _____________________________ Otpornost protiv naizmjeničnog smrzavanja– odmrzavanja (maksimalno upijanje vlage) ≤ 1,0 FT2 % HRN EN 12087 ili jednakovrijedan proizvod ____________________ Dimenzijska promjena pri 90 % relativnoj vlažnosti zraka i 70 °C ≤ 5 DS(TH) % HRN EN 1604 ili jednakovrijedan proizvod ________________________ Dimenzijska promjena pri opterećenju 0,04 N/mm 2 i 70 °C ≤ 5 DLT(2)5 % HRN EN 1605 ili jednakovrijedan proizvod _______________________________ Požarna otpornost po EN (euro klasifikacija) E HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedan proizvod ____________________________- Difuzijska otpornost vodenoj pari (μ) 80-250 HRN EN 12086 ili jednakovrijedan proizvod _____________________________ Kapilarnost 0 Granične temperature upotrebe -50 do + 70 °C °C
| Obračun po m2.postavljene i pripremljene podloge. | m2 | 138 | 70 | 9660
3. | Fasadna skela
Dobava, izrada i postava lake fasadne skele od cijevnih profila i mosnica, zajedno sa svim potrebnim ukrućenjima vezanim za objekt, potrebnom ogradom, prilazima i radnim podovima. U jediničnu cijenu ulazi montaža i demontaža sa sortiranjem i transportom. Obračun po m2 izvedene skele. (vertikalna projekcija)
| fasadna skela | m2 | 1710 | 10 | 17100
VIII | FASADERSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 165030

## IX BRAV
IX | BRAVARSKI RADOVI
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA OBUHVAĆA slj. faze: Priprema čelika za antikorozivnu zaštitu: * čiščenje * odmašćivanje, otprašivanje * pjeskarenje do stupnja čistoće 2,5 s prethodnom zaštitom sredstvima za ispiranje i primerom ili vruće pocinčavanje. * zaštita temeljnim adekvatnim premaznim sredstvima - prvi sloj deblj. min 40 µ. - drugi sloj deblj. min 40µ. * zaštita kvalitetnim pokrovnim premaznim sredstvima u boji RAL 7016. - prvi sloj deblj. min 40 µ. - drugi sloj deblj. min 40 µ. * Kod vidljivih, izloženih ČN konstrukcija pokrovni premazi trebaju biti visokokvalitetni poliuretanski
U cijeni kompletan spojni i pričvrsni pribor uključivo zaobljenja u unutarnjim i vanjskim kutevima - koljena , prelazi i sl. Ostali detalji prema izvedbenoj dokumentaciji i uputama glavnog projektanta.
1. | Čelične ljestve
Dobava i ugradnja čeličnih ljestvi za izlaz na krov zgrade. Čelične ljestve su smještene na pročelju. Ljestve moraju imati leđobrane od visine 2,2 m pa do vrha. Izrađene su od kvadratičnih čeličnih cijevi 30 mm x 30 mm x 5 mm. Gazišta su izrađena od punih čeličnih profila fi 10 mm. Ljestve su pričvršćene u zid vijcima. Čelik je zaštičen kao u općim uvjetima ove grupe radova. Nisu vruće cinčani. U stavku uključiti radioničke nacrte i sav potreban materijal i pribor za ugradnju ljestvi do pune gotovosti uključujući i završnu boju - RAL 7016.
NAPOMENA: Shema prema izvedbenom projektu.
Obračun po kom ugrađene i isporučene pozicije.
| - ljestve visine 475 cm | kom | 1 | 2500 | 2500
| - ljestve visine 250 cm | kom | 1 | 2000 | 2000
2. | Klizna vrata na kolnom ulazu
Izrada, dopremanje i ugradnja kliznih, dvodijelnih metalnih vrata, na kolnom ulazu na parcelu. Vrata se ugrađuju između nosivih čeličnih stupova, postavljenih na prethodno izvedene AB temeljne stope. Kolni ulaz je horizontalan, te se vrata izvode u horizontalnoj ravnini, te kližu po donjoj vodilici. Okvirna konstrukcija će se izvesti od čeličnih profila sandučastog presjeka prema zahtjevima proračuna, a ispuna se izvodi od vertikalnih čeličnih šipki manjeg presjeka, na osnom razmaku od max. 130mm. Kako se vrata nalaze na kosini bitno je postaviti stopere i graničnike. U prethodno izvedeni betonski kanal polaže se čelična vodilica - utor. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal potreban za izvedbu i ugradnju vrata, sve do konačne gotovosti, uključivo elektromotor, brave s ključem, kvake, sve potrebno za daljinsko otvaranje i sl. Sve čelične elemente obraditi protiv hrđe pocinčavanjem, te bojati u ton i boju RAL 7016. U stavku su uključena sva osnovna i pomoćna sredstva, rad i transport, sve do potpune gotovosti proizvoda, uključivo i izrada radioničkih nacrta koje, zajedno s uzorcima, obavezno treba dati na odobrenje projektantu. Obračun po komadu gotovog proizvoda.
| dim. 650x140 cm | kom | 1 | 5000 | 5000
3. | Zaokretna vrata na pješačkom ulazu
Izrada, dopremanje i ugradnja zaokretnih, jednodijelnih metalnih vrata, na pješačkom ulazu na parcelu. Vrata se ugrađuju između nosivih čeličnih stupova, postavljenih na prethodno izvedene AB temeljne stope. Pješački ulaz je horizontalan, te se vrata izvode u horizontalnoj ravnini. Okvirna konstrukcija će se izvesti od čeličnih profila sandučastog presjeka prema zahtjevima proračuna, a ispuna se izvodi od vertikalnih čeličnih šipki manjeg presjeka, na osnom razmaku od max. 130mm. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal potreban za izvedbu i ugradnju vrata, sve do konačne gotovosti, uključivo brave s ključem, kvake, sve potrebno za daljinsko otvaranje i sl. Sve čelične elemente obraditi protiv hrđe pocinčavanjem, te bojati u ton i boju RAL 7016. U stavku su uključena sva osnovna i pomoćna sredstva, rad i transport, sve do potpune gotovosti proizvoda, uključivo i izrada radioničkih nacrta koje, zajedno s uzorcima, obavezno treba dati na odobrenje projektantu. Obračun po komadu gotovog proizvoda.
| dim. 120x140 cm | kom | 1 | 1500 | 1500
4. | Zaokretna vrata na gospodarskom ulazu
Izrada, dopremanje i ugradnja zaokretnih, dvodijelnih metalnih vrata, na pješačkom ulazu na parcelu. Vrata se ugrađuju između nosivih čeličnih stupova, postavljenih na prethodno izvedene AB temeljne stope. Pješački ulaz je horizontalan, te se vrata izvode u horizontalnoj ravnini. Okvirna konstrukcija će se izvesti od čeličnih profila sandučastog presjeka prema zahtjevima proračuna, a ispuna se izvodi od vertikalnih čeličnih šipki manjeg presjeka, na osnom razmaku od max. 130mm. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal potreban za izvedbu i ugradnju vrata, sve do konačne gotovosti, uključivo brave s ključem, kvake, sve potrebno za daljinsko otvaranje i sl. Sve čelične elemente obraditi protiv hrđe pocinčavanjem, te bojati u ton i boju RAL 7016. U stavku su uključena sva osnovna i pomoćna sredstva, rad i transport, sve do potpune gotovosti proizvoda, uključivo i izrada radioničkih nacrta koje, zajedno s uzorcima, obavezno treba dati na odobrenje projektantu. Obračun po komadu gotovog proizvoda.
| dim. 800x140 cm | kom | 1 | 5000 | 5000
5. | Zaštitna ograda oko vrtića
Dobava i ugradnja tipske metalne ograde na prethodno izvedeni betonski parapet visine 100 cm. Ograda se izvodi iz varenih panel-elemenata, od pocinčane plastificirane čelične žice 4,5 mm (hor.) i 4,0 mm (vert.), vodoravno pojačan, otvor oka max. 100 x 50 mm, visine 150cm (dozvoljeno odstupanje +/- 5cm). Ugradnja na odgovarajuće stupove iz istog sistema, koji se montiraju u za to predviđene rupe ostavljene u parapetnom zidu. Sve izvesti u dogovoru s projektantom. U stavku su uključena sva osnovna i pomoćna sredstva, rad i transport, sve do potpune gotovosti proizvoda, uključivo i izradu radioničkih nacrta koje, zajedno s uzorcima, obavezno treba dati na odobrenje projektantu. Obračun po m1 ugrađene ograde.
| boja RAL 7016 | m1 | 346 | 50 | 17300
IX | BRAVARSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 33300

## X ALU BRAVARIJA
X | ALUMINIJSKA STOLARIJA
Opći opis vrijedi za sve stavke
Izrada, dobava i ugradnja stavki vanjske bravarije izvesti u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta . Svi primijenjeni sistemi za vanjsku ugradnju moraju zadovoljiti opće zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 128/15) te posebni projektni zahtjev da ukupni koeficijenti prolaza topline za ostakljena vrata iznose Ud ≤ 1,1 W/m2K, puna vrata Ud ≤ 1,1 W/m2K, prozore Uw ≤ 1,1 W/m2K. Kvaliteta aluminijskih profila je HRN EN 573: EN AW 6060 T66 ili jednakovrijedno ____________________________. Tražena razina zaštite od buke ugrađenih elemenata iznosi Rw= 35 (-1,-3). Smjer otvaranja otvarajućih elemenata mora biti u skladu s projektnom dokumentacijom. Ugradbene dubine nosivih profila fasade i debljine stakla prema potrebi provjeriti od strane statičara. Sastavni dio podloga za ponudu i isporuku bravarskih stavki čine sheme iz projekta i radionički nacrti izrađeni od strane izvođača bravarskih radova, ovjereni od strane glavnog investitora.
Opšave i izolacijske radove (npr. RAL ugradnja) na priključcima stavki na nosivu konstrukciju uključiti u ponudu. Izradu, obradu, proračun debljine i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 053/2017).
Potrebna dokumentacija koju će izvođač radova priložiti u cilju dokazivanja svojstava dijelova sistema i gotovih stavki određenih projektom i ovim troškovnikom (osim potrebnih karakteristika svakog sistema posebno): - Izjava o svojstvima, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) i klasifikacijskom normom HRN EN 14351-1 (prozori i vrata) ili jednakovrijedno _____________________ - Iskaz tolerancija mjera i oblika za aluminijske prozorske profile, u skladu s HRN EN 12020-2:2001 ili jednakovrijedno ______________________. - Dokaz o sigurnosti od ispadanja i izbijanja stakla iz okvira prozora, u skladu s EN 13049, EN 12600 i smjernicama TRAV ili jednakovrijedno _______________________ - Proračune koeficijenta prolaza topline profila Uf i ukupnog koeficijenta prolaza topline Ucw, u skladu s EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno ________________________ - Statički proračuni profila i stakla prema potrebi
Prozori i fixne stijene
Izrada, dobava i ugradnja OZ prozora i fiksnih stijena u visokoizolativnom prozorskom sistemu od aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim izolativnim svojstvima. Ugradbena dubina doprozornika iznosi 75 mm, krila 85 mm. Vidljiva širina profila doprozornika s vanjske strane iznosi 69 mm, s unutarnje strane 44 mm. Povišena toplinska izolativnost sistema se postiže na slijedeći način : - u profilu, između izolatora su ugrađeni umeci od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima (λ=0.031 W/mK), koji prekidaju toplinske tokove - PVC profili za prekid toplinskog mosta profila štoka (izolatori) su trokomorni. - vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane tako da prekidaju toplinske tokove uokolo ruba stakla - imaju produžetke. Konture i površina profila su ravne, bez zaobljenja i skošenja površina.
Debljina prednje i stražnje stijenke profila iznosi 1.6-1.8 mm. Okov je sistemski. Okov je skriven, tj. integriran u prostor između krila i doprozornika. Tražena klasa antikorozivnosti okova je klasa, 5 prema HRN EN 1670 ili jednakovrijedno _______________________________; okov je namijenjen za modularnu i brzu ugradnju, bez dodatne prerade profila (bušenje i ostalo).
Karakteristike prozorskog sistema prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedn _______________________________: -kvaliteta materijala HRN EN 573 EN AW – 6060, T66 ili jednakovrijedno_______________________, -zrakopropusnost HRN EN 12207 klasa 4 ili jednakovrijedno ________________________ -vodonepropusnost HRN EN 12208 klasa E750 ili jednakovrijedno ___________________________ -proračun Uf koeficijenta DIN EN ISO 10077-2 Uf=0.9-1.6 W/m2K ili jednakovrijedno ___________________________; -otpornost na udar vjetra HRN EN 12210 klasa C4/B4 ili jednakovrijedno ______________________________
Karakteristike okova prema HRN EN 14351 ili jednakovrijedno ____________________________ -otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje, HRN EN 12400/1191 prozor-klasa 2, (10 000 ciklusa); balkonska vrata-klasa 3, (20 000 ciklusa) ili jednakovrijedno _______________________ - otpornost na koroziju, HRN DIN 1670 klasa 5 (480h u slanom aerosolu) ili jednakovrijedno __________________________ - protuprovalnost, HRN ENV 1627 RC1, RC2, do RC3 ili jednakovrijedno _____________________ - sigurnost korištenja, HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno ____________________________- ispunjena - sila rukovanja, HRN EN 12046-1/13115 klasa 2, (30N) ili jedankovrijedno ___________________________
Ulazna vrata
Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata od aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim toplinsko-izolativnim svojstvima, osnovne ugradbene dubine 75 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću PVC izolatora između vanjskog i unutarnjeg dijela profila. Povišena toplinska izolat. sistema se postiže na slijedeći način: - u profilu, između izolatora su ugrađeni umeci od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima (λ=0.031 W/mK), koji prekidaju toplinske tokove - PVC profili za prekid toplinskog mosta profila štoka (izolatori) su trokomorni. - vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane tako da prekidaju toplinske tokove uokolo ruba stakla - imaju produžetke. Brtvljenje između krila i štoka vrata izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi - vanjske i unutarnje. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Kombinacija stakla i alu panela prema izboru investitora.
Vrata su opremljena pantima, bravom, cilindrom, kvakom, hidrauličnim prigušivačem s gornje strane, osim ako u stavkama nije posebno navedeno.
Karakteristike sistema ulaznih vrata prema HRN EN 14351 ili jedankovrijedno ___________________________ - kvaliteta materijala, HRN EN 573 EN AW 6060, T66 ili jedankovrijedno ______________________- - otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210 klasa C5 ili jedankovrijedno _______________________ - vodonepropusnost, HRN EN 12208 klasa 5A ili jedankovrijedno ________________________ - zrakopropusnost, HRN EN 12207 klasa 2 ili jedankovrijedno ____________________
PANIK OKOV na evakuacijskim vratima, puna panika, prema HRN EN 1125 ili jednakovrijedno _____________________ - funkcija "B" - s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna letva; vrata su prohodna u oba smjera dok su otključana, zaključana su prohodna samo u smjeru evakuacije. - funkcija "E" - s vanjske strane rukohvat, s unutarnje potisna letva; vrata su u smjeru evakuacije prohodna uvijek, u smjeru suprotnom od evakuacije su prohodna samo pomoću ključa. Djelomična panika, HRN EN 179 ili jednakovrijedno _________________________, - sve isto, samo iznutra kvaka umjesto potisne letve.
Površinska zaštita
Aluminijski profili su plastificirani u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat ili jednakovrijedno _________________. Boja je iz RAL palete, RAL 7016. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru.
Ugradnja
Ugradnju vanjskih prozora izvesti u skladu s radioničkim nacrtima, ovjerenim od strane glavnog investitora, a koji u moraju obuhvaćati slijedeće elemente ugradnje prozora (npr. RAL smjernice ili jedankovrijedno ____________________): - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme - paronepropusnost spoja s unutarnje strane s paronepropusnom folijom i vodonepropusnost s vanjske s paropropusnom-vodonepropusnom folijom - RAL ugradnja. - odgovarajuću širinu bočne fuge između štoka i zida širine - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
Ostakljenje
Ostakljenje prozora s čvrstim parapetom visine > 75 cm: TIP A: 6 LowE - 16 mm 90% Ar - 4 - 16 mm 90% Ar - 4 LowE Ostakljenje polja bez parapeta, ulaznih vrata - sigurnosno staklo: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE Staklo za unutarnju izgradnju: TIP C: 55.2, sigurnosni lamistal LowE sloj se nalazi na poz. 2 i 5 gledano izvana. Koeficijent prolaza topline ostakljenja: Ug ≤ 0,8 W/m2K Solarni faktor (uk. prolaz energije prema unutra): g ≤ 55% Distancer stakla, osim strukturalne fasade, pvc: Ψ ≤ 0.055 W/mK. Izradu, obradu, proračun debljine i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 53/17). Debljine stakla provjeriti od strane ovlaštenog statičara-prema potrebi na pojedinim stavkama ugraditi staklo veće debljine. Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak Test (HST) ili jednakovrijedan test ________________________, a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove. Izvođač radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odabranim od strane glavnog investitora.
Kod svih vrata jediničnom cijenom obuhvatiti i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da profili i staklo zadovoljavaju tražene uvjete, pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.
Sve izraditi prema shemama bravarije. Obračun po komadu izrađene i ugrađene bravarije, komplet sa svim priborom, okovima, bravama, staklom, brtvama, spojnim elementima i ostalim potrebnim za ugradbu bravarije do potpune funkcionalnosti.
Sva vrata i prozori moraju biti kvalitetno izrađeni i ugrađeni, tako da imaju zadovoljavajuća svojstva sa stajališta zrakopropusnosti, vodonepropusnosti, zvučne izolacije i toplinske prohodnosti.
U cijeni je vanjska prozorska KAMENA klupčica. Klupčica je debljine 3 cm i širine kao prozor + 4 cm. Dubina klupčice je 18 cm. Kamen je granit tamno sive boje.
U cijeni je unutarnja drvena klupčice završno bajcana i lakirana u bijelo - RAL 9016. Debljina klupčice je 2 cm, a dubina 20 cm. Širina klupčice je širina širina otvora + 4 cm.
U cijenu uključena izrada radioničke dokumentacije.
VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
1. | ST 1_staklo tip B
| ulazna staklena stijena dim 485/295 cm Izrada, dobava i ugradnja 12 krilne staklene stijene navedenih dimenzija. U sklopu stijene su predviđena dvokrilna zaokretna vrata i 10 fiksnih krila. Vrata imaju ugrađenu pumpu za automatsko zatvaranje. Pumpe su s kliznom vodilicom.Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 1 | 5000 | 5000
2. | ST 2_staklo tip B
staklena stijena dim 270/230 cm Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene navedenih dimenzija. U sklopu stijene su predviđena 1 fiksno krilo i 1 klizno krilo Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| staklena stijena 270/230-lijeva | kom | 1 | 3200 | 3200
| staklena stijena 270/230-desna | kom | 1 | 3200 | 3200
3. | ST 3_staklo tip B
| staklena stijena dim 440/230 Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene navedenih dimenzija. U sklopu stijene su predviđena 3 fiksna krila i 1 zaokretno krilo. Vrata imaju ugrađenu pumpu za automatsko zatvaranje. Pumpe su s kliznom vodilicom. Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 1 | 5400 | 5400
4. | ST 4_staklo tip B
ostakljena vrata dim 110/230 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih ostaklenih vrata navedenih dimenzija. Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| vrata 110/230 - desna | kom | 3 | 1600 | 4800
| vrata 110/230 - lijeva | kom | 2 | 1600 | 3200
4. | ST 4a_staklo tip B
ostakljena vrata dim 110/230 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih ostaklenih vrata navedenih dimenzija. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| vrata 110/230 - lijeva | kom | 2 | 1600 | 3200
5. | ST 5_staklo tip B
| klizna ostakljena stijena dim 570/230 cm Izrada, dobava i ugradnja 4 krilne ostakljene stijene navedenih dimenzija.U sklopu stijene su predviđena 2 fiksna krila i 2 klizna krila. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 4 | 9500 | 38000
6. | ST 6_staklo tip B
| klizna ostakljena stijena dim 450/230 cm Izrada, dobava i ugradnja 4 krilne ostakljene stijene navedenih dimenzija. U sklopu stijene su predviđena 2 fiksna krila i 2 klizna krila. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 5 | 6800 | 34000
7. | ST 7_staklo tip B
| klizna ostakljena stijena dim 400/270 cm Izrada, dobava i ugradnja 3 krilne ostakljene stijene navedenih dimenzija. U sklopu je prdviđeno 1 fiksno krilo i 2 klizna krila Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 1 | 5800 | 5800
8. | ST 8_staklo tip B
| klizna ostakljena stijena dim 580/270 cm Izrada, dobava i ugradnja 4 krilne ostakljene stijene navedenih dimenzija. U sklopu je predviđeno 2 fiksna krila i 2 klizna krila. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 1 | 10600 | 10600
9. | ST 9_staklo tip B
| klizna ostakljena stijena dim 575/230 cm Izrada, dobava i ugradnja 4 krilne ostakljene stijene navedenih dimenzija. U sklopu je predviđeno 2 fiksna krila i 2 klizna krila. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 1 | 9300 | 9300
10. | ST 10_staklo tip B
| klizna ostakljena stijena dim 580/230 cm Izrada, dobava i ugradnja 4 krilne ostakljene stijene navedenih dimenzija. U sklopu je predviđeno 2 fiksna krila i 2 klizna krila. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom | 1 | 9400 | 9400
11. | ST 11
puna vrata dim 100/230 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilni punih vrata navedenih dimenzija. Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| puna vrata 100/230 - lijeva | kom | 1 | 1200 | 1200
12. | ST 11a
puna vrata dim 100/230 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilni punih vrata navedenih dimenzija. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| puna vrata 100/230 - lijeva | kom | 1 | 1200 | 1200
13. | ST 11b
puna vrata dim 110/230 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih vrata navedenih dimenzija. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| puna vrata 110/230 - lijeva | kom | 1 | 1200 | 1200
14 | ST 12
puna dvokrilna vrata dim 160/230 cm Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih punih vrata navedenih dimenzija.Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| puna dvorilna vrata 160/230 | kom | 1 | 2100 | 2100
15. | ST 12a
puna dvokrilna vrata dim 160/230 cm Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih punih vrata navedenih dimenzija. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja.
| puna dvorilna vrata 160/230 | kom | 1 | 1800 | 1800
16 | ST 13_staklo tip A
prozor dim 120/90 cm Izrada, dobava i ugradnja 1 krilnog prozora koji se sastoji od 1 zaokretno otklopnog krila u sistemu s prekidom toplinskog mosta i poboljšanim izolativnim svojstvima. Otvaranje prema unutra. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP A: 6 LowE - 16 mm 90% Ar - 4 - 16 mm 90% Ar - 4 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, klupčicu te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. Klupčice prema opisu u općim uvjetima.
| prozor dimenzija 120/90 | kom | 1 | 550 | 550
17 | ST 14_staklo tip A
prozor dim 120/130 Izrada, dobava i ugradnja 1 krilnog prozora koji se sastoji od 1 zaokretno otklopnog krila u sistemu s prekidom toplinskog mosta i poboljšanim izolativnim svojstvima. Otvaranje prema unutra. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP A: 6 LowE - 16 mm 90% Ar - 4 - 16 mm 90% Ar - 4 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, klupčicu te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. Klupčice prema opisu u općim uvjetima.
| prozor dimenzija 120/130 | kom | 10 | 650 | 6500
18. | ST 15_staklo tip A
prozor dim 180/130 cm Izrada, dobava i ugradnja 2 krilnog prozora koji se sastoji od 1 zaokretno otklopnog krila u sistemu s prekidom toplinskog mosta i poboljšanim izolativnim svojstvima. Otvaranje prema unutra. Traženi Uw ≤ 1,1 W/m2K Ostakljenje: TIP A: 6 LowE - 16 mm 90% Ar - 4 - 16 mm 90% Ar - 4 LowE, vidi uvodne napomene. Zaštita od sunca: Vanjska tipska rolo sjenila od sintetičkog impregniranog platna, 4% propusnosti, ton RAL7016 - tamno siva. Nosive konzole su iz aluminijskih tuba promjera 50 mm, donji utežni profili su aluminijski plastificirani u boji po izboru investitora iz standardne palete boja, upravljanje ručno. Rolo sa kvadratnom kazetnom kutijom dimenzije poprečnog presjeka 150 x 130 mm te bočnim aluminijskim vodilicama za nadžbuknu ugradnju. ZIP sistem sa bočnim vodilice tako da omogućuje konstantnu napetost plašta da može izdržati nalete vjetra do 100 km/h. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, klupčicu te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. Klupčice prema opisu u općim uvjetima.
| prozor dimenzija 180/130 | kom | 1 | 1000 | 1000
UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
19. | ST Al1 - vjetrobran
| staklena stijena dim 515/295 cm Izrada, dobava i ugradnja 12 krilne staklene stijene navedenih dimenzija. U sklopu stijene su predviđena dvokrilna zaokretna vrata i 10 fiksnih krila. Vrata imaju ugrađenu pumpu za automatsko zatvaranje. Pumpe su s kliznom vodilicom.Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. Ostakljenje: TIP B: 8 mm (kaljeno, LowE) -16 mm 90% Ar - 6 mm - 16 mm 90% Ar - 44.2 LowE, vidi uvodne napomene. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru investitora uključiti u cijenu. Ugradnja prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova, iznutra paronepropusno, izvana paropropusno-vodonepropusno zabrtvljeni priključci na nosivu konstrukciju - sve izvesti odgovarajućim folijama - RAL ugradnja. | kom D | 1 | 12500 | 12500
20. | ST Al2 - kuhinja
| puna jednokrilna zaokretna vrata dim 90*210 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih vrata bijele boje. Vrata antibakterijska za prostore sa visokim stupnjem higijene. Ispuna puni aluminijski panel. Okov u boji stolarije, uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje, komplet do funkcionalne gotovosti. Ostalo kao uvodna napomena. | kom L | 1 | 2500 | 2500
|  | kom D | 3 | 2500 | 7500
21. | ST Al3 - kuhinja
| puna jednokrilna vrata dim 100*210 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih vrata bijele boje. Vrata antibakterijska za prostore sa visokim stupnjem higijene. Ispuna puni aluminijski panel. Okov u boji stolarije, uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradne pante sa uređajem za samozatvaranje, komplet do funkcionalne gotovosti. Ostalo kao uvodna napomena. | kom L | 2 | 2500 | 5000
|  | kom D | 3 | 2500 | 7500
22. | ST Al4 - kuhinja
| puna jednokrilna klizna vrata dim 110*210 cm Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih kliznih vrata bijele boje. Vrata antibakterijska za prostore sa visokim stupnjem higijene. Ispuna puni aluminijski panel. Okov u boji stolarije, uključuje standardnu cilindričnu bravu, nadgradni klizni okov sa uređajem za samozatvaranje, komplet do funkcionalne gotovosti. Ostalo kao uvodna napomena. | kom L | 1 | 3000 | 3000
X | ALUMINIJSKA STOLARIJA | UKUPNO |  |  | 188650

## XI POŽARNA BRAVARIJA
XI | POŽARNA BRAVARIJA
Vratne stijene izrađene su od aluminijskih ili čeličnih profila (ovisno o stavci), u klasi protupožarnosti EI30, EI 60 I EI 90, ugradbene dubine 104 mm, u odgovarajućoj klasi protupožarnosti. Protupožarni paneli se izrađuju od čeličnog lima sa ispunom. U prostor između stakla i profila ugrađena je ekspandirajuća protupožarna traka debljine 2 mm, koja u slučaju povećanja temperature nabubri i zabrtvi taj prostor. Žlijeb za okov je multifunkcionalan i omogućava ugradnju svih vrsta automatskih, sigurnosnih i antipanik mehanizama, omogućava brzu i jednostavnu ugradnju okova i brtvenih traka te u brzu i jednostavnu ugradnju stavke u zidarski otvor. Preko žlijeba na krilu i štoku lijepi se brtvena traka prema uputi proizvođača. Protupožarnost prema EU normi obuhvaća zaštitu od plamena, dima i prolaza topline u roku od 30 min, i to za: - fiksna ostakljenja, EI30: HRN DIN 4102-13 ili jednakovrijedno ______________________ - otvarajući elementi, EI30: HRN DIN 4102-5 ili jednakovrijedno___________________________
Okov vrata, sistemski okov, panti, brava, kvaka obostrano. Jedino ako pojedinom stavkom nije drugačije definirano.
Karakteristike traženog sistema: - tražena vatrootpornost 30 min., klasa EI (bivše F i T) - kvaliteta materijala, DIN EN 573: EN AW – 6060 ili jednakovrijedno _____________________________
Ispuna: Panel u klasi EI60 I EI90 ili staklo EI60 I EI90. Debljina i vrsta ispune detaljno opisana u svakoj poziciji zasebno.
Aluminijski i čelični profili su plastificirani u boji RAL 7016. Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru.
Ugradnja vratnih, i prozorskih sistema: Okviri se fiksiraju u nosivu konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka kroz profile štoka. Broj pričvršćenja i njihov raspored i dimenzioniranje su sistemski rješeni. Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni; koristiti pur-pjenu protupožarne klase B1. Priključke na zidanu podlogu i porobeton izvoditi prema DIN 1053 ili jednakovrijedno, na beton prema DIN 1045 ili jednakovrijedno, na gips-karton prema DIN 4102 ili jednakovrijedno, na zid sa nosivom drvenom/čeličnom konstrukcijom prema DIN 4102 ili jednakovrijedno.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, i potrebite izolacije, koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
U cijenu uključena izrada radioničke dokumentacije.
1. | ST P1
| Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih protupožarnih vrata sa ostakljenjem dimenzija 30/60 cm EI2-60-C, dimenzija 100/210. Završna obloga alu limom minimalne debljine 1 mm. Završna obrada - tvorničko ličenje/plastifikacija u tonu po izboru projektanta. Sav potreban okov, povratna pumpa, brtve, ručke za otvaranje, brava i kvaka za protupožarna vrata - uključeni. Kvaka INOX sa bravom i cilindrom. | kom L | 1 | 3000 | 3000
XI | POŽARNA BRAVARIJA | UKUPNO |  |  | 3000

## XII STOLARIJA
XII | STOLARSKI RADOVI
Sve mjere kontrolirati u naravi!
Unutrašnja vrata su sa brtvama između krila i dovratnika prema detaljima kao kod tipskih proizvoda . Predviđena su za suhu ugradbu ,sa dovratnikom na puni poprečni profil zida ( "futer štok" ) i opšavnim letvama 15x75 mm, drveni dijelovi su završno trokratno ličeni PU lakom u bijeloj boji. Tehnoligija ličenja prema proizvođaču, odnosno ličenje u komorama specijaliziranim za tu namjenu. sa svim potrebnim predradnjama. (vratna krila, dovratnici i opšavne letve) u tonu po izboru projektanta, okovana potrebnim okovom te se dopremaju na gradilište u zaštitnom pakiranju. Vratno krilo je izrađeno na drvenom okviru obostrano obloženo MDF pločama i ispunjeno papinatim saćem. Dovratnik je puni drveni dimenzija prema dimenziji zida-obuhvatni štok. Po cijelom opsegu dovratnika na koji dosjeda vratno krilo ugraditi odgovarajući gumeni brtveni profil. Okov sa bravom sa cilinder uloškom ili sa bravom za WC(kvaka u cijeni do 120 kn) odnosno sa panik letvom. Uz sve stolarske stavke ugraditi prema potrebnoj situaciji na licu mjesta odbojnike na podu ili zidu. U cijeni stavke uračunati kompletan okov, brave i kvake prema izboru projektanta, sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela, brtvljenja i sav sitni materijal i pribor. Boja unutarnjih vratiju je RAL 9016. Tražena razina zaštite od buke ugrađenih elemenata iznosi Rw= 35 (-1,-3).
Izvođač je dužan napraviti radioničku razradu svih rješenja iz ovog projekta i dati ih na odobrenje glavnom projektantu. Svi radovi sadrže dobavu potrebnog materijala, izradu i montažu do potpune gotovosti.
1. | S1
| ZIDARSKI OTVOR četverokrilne "harmonika" ostakljene stijene 300*210cm + KVAKA I BRAVA S CILINDROM | kom L | 1 | 3700 | 3700
2. | S2
| ZIDARSKI OTVOR jednokrilnih punih vrata 90*210cm + KVAKA I BRAVA S CILINDROM | kom D | 11 | 600 | 6600
|  | kom L | 8 | 600 | 4800
| Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno | kom D | 3 | 300 | 900
| Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno | kom L | 4 | 300 | 1200
3. | S3
| ZIDARSKI OTVOR jednokrilnih punih vrata 110*210cm + KVAKA I BRAVA S CILINDROM | kom D | 1 | 600 | 600
4. | S4
| ZIDARSKI OTVOR jednokrilnih ostakljenih vrata 110*210cm + KVAKA I BRAVA S CILINDROM | kom D | 1 | 700 | 700
|  | kom L | 1 | 700 | 700
5. | S5
| ZIDARSKI OTVOR trokrilne fiksne staklene stijene 360*110cm | kom | 5 | 600 | 3000
8. | S6
| ZIDARSKI OTVOR dvokrilnih ostakljenih vrata 175*210cm + Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 1600 | 1600
9. | S7
| ZIDARSKI OTVOR dvokrilnih ostakljenih vrata 180*210cm + Kvaka INOX protupožarne izvedbe HR EN 179 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 1650 | 1650
10. | Pregrade sanitarija
Dobava materijala, izrada i ugradnja montažne fiksne pregradne stijene u WC-u. Stijena je visine 130/215 cm, debljine 30 mm, izvodi se od panel ploča obloženih laminatom boje po izboru projektanta, obrubljenih ABS profilom debljine 3 mm sa zaobljenim rubovima r = 2 mm. Podnožje - nogice, visine 15 cm, Ф 20 mm podesive po visini, izrađene od nehrđajućeg čelika, vijkom M12 spojene s pregradom. Donja rozeta je od nehrđajućeg čelika obučena u nylon poklopac. U cijeni stavke izmjere na licu mjesta, sav spojni i pričvrsni materijal. Sve komplet sa završnom obradom i opšavima.
| fiksna pregradna stijena visine 130 cm | m1 | 24 | 300 | 7200
| fiksna pregradna stijena visine 215 cm | m1 | 16 | 600 | 9600
| vrata 70x115 cm | kom | 9 | 400 | 3600
| vrata 70x200 cm | kom | 8 | 800 | 6400
XII | STOLARSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 52250

## XIII LIMAR
XIII | LIMARSKI RADOVI
1. | Opšavi razni
Dobava materijala i izvedba horizontalnog i kosog opšava krova iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm . Cijene uključuje opšavni lim rš 850 mm, sav spojni i pričvrsni pribor neophodan za njegovo funkcioniranje. Savijanje i profilacija prema detaljima iz izvedbenog projekta. RAL 7016
| Obračun po m1 | m1 | 426 | 60 | 25560
2. | Opšavi razni - obračun po m2 postavljene limene obloge
Dobava materijala i izvedba raznih opšava iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Cijene uključuje opšavni lim različite razvijene širine, sav spojni i pričvrsni pribor neophodan za njegovo funkcioniranje. Savijanje i profilacija prema detaljima iz glavnog projekta. RAL 7016
| Obračun po m2- potporni zid, odušak ventilacije,... | m2 | 43 | 60 | 2580
XIII | LIMARSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 28140

## XIV GK
XIV | GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Izvedba spuštenog stropa iz GK ploča na metalnoj potkonstrukciji - spuštanje stropa 35 cm u prizemlju
Dobava materijala i montaža obloge stropa iz gips-kartonskih ploča sa ovješenjem do 70 cm. Obloge su nenosive, a izvode se od jednostruke metalne potkonstrukcije iz CD i UD profila, koja je su obložene gipskartonskim pločama pločama debljine 1.25 cm bez ispune kamene vune. U cijeni stavke je uračunata izvedba svih spojeva ploča međusobno, kao i na svim sudarima sa zidovima i stropovima. Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih, svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni.U cijenu stavke je uključen sav rad, transport, materijal, sitna spojna sredstva i potrebna radna skela. Rad izvesti u svemu prema uputama proizvođača. U stavku uključiti i cijenu dobave i postave PE folije koju je potrebno postaviti na metalnu konstrukciju prije postave GK ploča
U cijeni stavke ugradnja tipskih revizionih otvora.
|  | m² | 1426 | 45 | 64170
2. | Dobava materijala i montaža obloge zidova po kojima su vođene instalacije iz vodootpornih gips-kartonskih
Obloge su nenosive, a izvode se od jednostruke metalne potkonstrukcije iz CW 75 mm i UW 75 mm profila, koja je jednostrano dvostruko obložene GK običnim pločama debljine 2 x 1.25 cm s ispunom kamene vune 40 kg/m3 debljine 8cm. U cijeni stavke je uračunata izvedba svih spojeva ploča međusobno, kao i na svim sudarima sa zidovima i stropovima.
Na katu u parapetu na galeriji se horizontalna površina izvodi od cementnih ploča 2x1,25 na istom profilu kao što je gore opisano.
U sanitarijama je potrebno u nosivoj konstrukciji pregrade ugraditi tipske nosive elemnte za ovjes sanitarija (uključena u jediničnu cijenu) za pričvršćenje sanitarnih elemenata - elementi za igradnju u sklopu troškovnika instalacija vodovoda i kanalizacije.
Stijene se izvode u punoj visini etaže do 4 m, tako da gips-kartonske ploče i zvučna izolacija idu do vrha. U cijenu treba uračunati eventualno pojačanje potkonstrukcije zbog visine
Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih, svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni.
U cijeni stavke je uračunata izvedba svih spojeva ploča međusobno, kao i na svim sudarima sa zidovima i stropovima.
U cijenu stavke je uključen sav rad, transport, materijal, sitna spojna sredstva i potrebna radna skela.
Rad izvesti u svemu prema uputama proizvođača.
Površinska obrada - spremno za soboslikarske radove
U cijeni stavke ugradnja tipskih revizionih otvora.
Obračun po m2 gotove obloge
| - obloga zidova | m² | 39 | 55 | 2145
| - obloga ugradbenog vodokotlića - visina prema projektu, koristiti vlagootporne GK ploče ( "zelene ploče") (vertikale i hoirontale - 9 m2 i 4 m2) | m² | 41 | 65 | 2665
4. | Vatrootporne pregradne stijene
Izvedba tipske montažne stijene od vatrootpornih gips-kartonskih ploča. Tražena vatrootpornost je 90 minuta (REI90). Stijene u samostojećoj izvedbi, ukupne debljine 150 mm, konstrukcija stijene sidri u ab ploču dolje i gore. Izvesti obostrano obložene dvostrukim protupožarnim masivnim pločama u protupožarnoj klasi A2 debljine po 2x12,5 mm ( sa svake strane ), sa ispunom ploča mineralne vune debljine 5 cm klase A s točkom topljenja >1000o C, uključivo nosiva potkonstrukcija tipskih pocinčanih CW i UW profila i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i vidljive plohe premazati odgovarajućom impregnacijom ( sve u cijeni ) za završnu obradu bojanjem. Priložiti valjan certifikat o vatrootpornosti. Obračun po m2 plohe konstrukcije/stijene. Na mjestima otvora, kao pojačanje, ugraditi UA profile d=2 mm.
Površinska obrada - spremno za soboslikarske radove
| Obračun po m2 gotove stijene REI90 | m² | 49 | 70 | 3430
5. | Pregradni zidovi
Stijene su nenosive, a izvode se od jednostruke metalne potkonstrukcije (zidovi do 12,5 cm debljine) i dvostruke potkonstrukcije (zidovi deblji od 12,5 cm) iz CW i UW 50 i 75 profila, koja je dvostruko obložene gipskartonskim pločama debljine 2 x 1.25 cm. U stavci su obrađeni i zidovi s vlagootpornim pločama. Ispuna je kamena vuna 40 kg/m3 debljine 5 cm. U cijeni stavke je uračunata izvedba svih spojeva ploča međusobno, kao i na svim sudarima sa zidovima i stropovima.
Stijene se izvode u punoj visini etaže, tako da gips-kartonske ploče i zvučna izolacija idu do vrha. U cijenu treba uračunati eventualno pojačanje potkonstrukcije zbog visine.
Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih, svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni.
Stavka uključuje nosivu potkonstrukciju u kompletnoj visini prostora .
U cijenu stavke je uključen sav rad, transport, materijal, sitna spojna sredstva i potrebna radna skela.
Rad izvesti u svemu prema uputama proizvođača.
Površinska obrada - spremno za soboslikarske radove
Obračun po m2 gotovog zida
| uZd01 - zid debljine 15 cm | m² | 292 | 56 | 16352
| uZd02 - zid debljine 15 cm, jedna strana vlagootporna | m² | 318 | 58 | 18444
| uZd03 - zid debljine 15 cm, obje strane vlagootporne | m² | 67 | 60 | 4020
XIV | GIPSKARTONSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 111226

## XV KERAMIKA
XV | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Zidne obloge - unutarnje oblaganje WC-a i kupaone
Dobava materijala i izvedba opločenja zidova sanitarija keramičkim pločicama veličine 20/40 cm I klase, postavljenim na ljepilo, fuga na fugu, s vertikalnim sljubnicama. Pločoce su imitacija betona. Sudari na bridovima zidova i završeci opločenja moraju biti izvedeni rubnim pločicama ili tipskim ugaonim aluminijskim profilima. Sljubnice ispunjene masom za fugiranje u sivoj boji. Izbor pločica (u minimalno 5 osnovnih boja) kao i sve detalje sheme polaganja prije izvedbe radova usaglasiti s projektantom. Obračun po m2 bez ozbira na veličinu prostorije ili visinu opločenja. Visina opločenja do stropa. U cijenu uključena sva potrebna kitanja trajnoelastičnim kitom. Visina opločenja do stropa.
| - sanitarije | m2 | 652 | 55 | 35860
| - kuhinja | m2 | 78 | 55 | 4290
2. | Podne obloge
Dobava materijala i oblaganje podova protukliznim keramičkim pločicama (klasa protukiznosti R11) I klase veličine 40/40 cm postavljenim na ljepilo, a polaganje ortogonalno. Pločice su imitacija betona. Izbor pločica kao i sve detalje sheme polaganja prije izvedbe radova usaglasiti s projektantom. Pod se izvodi u padu prema podnom sifonu u svim prostorijama gdje su sifoni ugrađeni. Obračun po m2 izvedenog opločenja bez obzira na veličinu prostorije. Sve ostalo kao st XVI.1.
| - sanitarije grupe | m2 | 151 | 60 | 9060
| - gospodarstvo | m2 | 173 | 60 | 10380
| - gospodarstvo sokl 8 cm | m1 | 253 | 25 | 6325
| - kuhinja (protukliznost R13) | m2 | 39 | 80 | 3120
| - vanjske površine uključivo stube na tlu | m2 | 521 | 60 | 31260
| - vanjske površine sokl | m1 | 229 | 25 | 5725
XV | KERAMIČARSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 106020

## XVI PODOPOL
XVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI
NORMATIVI I PROPISI
Prilikom izvedbe podopolagačkih radova te za korištenje i ispitivanje materijala opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi i norme upućuju
Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga - HRN U.FS.017/78 ili jednakovrijedno, Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge - bitne značajke HRN EN 14041:2018 ili jednakovrijedno, EN 14041:2004+AC:2006 ili jednakovrijedno.
KVALITETA IZVEDBE RADOVA
Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
Izvođač radova dužan je prije početka radova pripremiti podlogu, kontrolirati vlažnost podloge, horizontalnost i ispravnost izvedene podloge za postavu svih podnih obloga i iste. Također je potrebno provjeriti uvjete u prostoriji kao i sve ostale uvjete koje traži izvođač pojedinih radova.
Kontrola podloge u skladu s HRN EN 13318:2001 ili jednakovrijedno.
- Materijali za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Definicije (EN 13318:2000) ili jednakovrijedno.
HRN EN 13813:2003 ili jednakovrijedno- Materijali za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) ili jednakovrijedno.
- EN 13813:2002 - Svojstva i zahtjevi ili jednakovrijedno.
Vlažnost podloge, odnosno maksimalna dopuštena zaostala vlaga u podlozi ne smije biti veća od 4% po CM-u za estrihe i betone.
Bitni uvjeti podloge su ravnost, kompaktnost kroz cijeli presjek, sazrelost, prionjivost na beton od 1.2 MPa te minimalno C25 tvrdoća podloge. Podloga pravilno dilatirana i u odgovarajućoj debljini sukladno uputi proizvođača.
Podloga mora postići dovoljnu nosivost, biti stabilna, čvrsta, suha, bez labavih dijelova, prašine, ulja, masnoća, tragova guma i drugih supstanci koje djeluju razdvajajuće. Labaviji slojevi i nakupine suspenzije moraju se ukloniti.
Ukoliko je podloga neispravna, u smislu bilo kojeg zahtjeva, mora se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova. Ukoliko se pod položi na neispravnu podlogu te dođe do bilo kakvog oštećenja sanaciju podloge i poda snosi izvođač podoplogačkih radova.
Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga.
Na spoju različitih podnih obloga ugraditi razdjelni profil prema projektnom detalju.
Kad se podne obloge polažu na grijane podne površine, grijanje treba raditi 10 dana prije početka polaganja. Prije početka polaganja grijanje treba isključiti; zimi grijanje treba smanjiti na pola snage (temperatura poda 20°C). 72 sata nakon dovršetka polaganja podnih obloga, grijanje se može pustiti u rad punom snagom.
Materijal
Materijal za izradu obloga poda mora zadovoljavati uvjete požarnih otpornosti, imati visoku otpornost na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline te biti protuklizan u skladu sa zahtjevima projekta ovisno o namjeni.
Materijal za izvedbu sokla mora biti isti kao i materijal za izvedbu podne površine, osim ako troškovničkom stavkom nije definirano drugačije.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade.
Masa za izravnavanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja, u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom, mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva za ljepila.
Podloga treba postići svoju izjednačujuću vlažnost i za vrijeme korištenja mora biti zaštićena od utjecaja vlage.
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na odobrenje projektantu i nadzornom inžinjeru.
Prije početka polaganja podne obloge izvođač je dužan dostaviti sheme polaganja. Postotak otpadnog materijala ne obračunava se posebno već ga je Izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Dozvoljena odstupanja od karakterisitka i dimenzija ±10%.
1. | podna obloga od sintetičkog kaučuka
Dobava i postava trajno antistatične elastične podne obloge od sintetičkog kaučuka u roli.
Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim ljepilom prema preporuci proizvođača. Spojevi se rade uredno na 0, na preklop, bez varenja.
Podna obloga mora biti sljedećih karakteristika:
- debljina: 3,00 mm
- ukupna masa: 4,700 g/m2
- trajno antistatična prema EN 1815 ili jednakovrijedno: <2 kV
- protukliznost prema EN 13893 ili jednakovrijedno: DS
- tvrdoća prema ISO 48-4 (ISO 7619) ili jednakovrijedno: 90
- dimenzionalna stabilnost prema EN/ISO 23999 (EN 434) ili jednakovrijedno: +/+0,30 %
- otpornost na abraziju ISO 4649 ili jednakovrijedno: 150 mm³
- toplinska otpornost prema EN 12667 ili jednakovrijedno: 0.020 m2 K/W
- tokičnost razgradnje plinova prema DIN 53436 ili jednakovrijedno pri 350 stupnjeva C - nije toksično
- zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno
- otporna na goruće opuške prema EN 1399 ili jednakovrijedno
- otporno na kotačiće stolaca prema EN 425 ili jednakovrijedno
- otporno na mrlje prema EN/ISO 26987 (EN 423) ili jednakovrijedno
- protukliznost prema DIN 51130 ili jednakovrijedno: R9
- građevinska klasa prema ISO 10874 (EN 685) ili jednakovrijedno: 34 (commercial) / 43 (industrial)
- zaostalo utisnuće prema EN/ISO 24343-1 (EN 433) ili jednakovrijedno: 0.04 mm
- izolacija udarnog zvuka: do 10 dB
- certifikati: atest vatrootpornosti, Geca, Blue Angel, Greenguard, Indoor Air Comfort, cradle to cradle-silver
- boja i shema polaganja prema izboru projektanta
- Grafika uzorka: prošaran granulama, glatke površine
Proizvod najsličniji bojom RAL-u 075 70 80 // RAL-u 220 80 05 // RAL-u 310 50 15
|  | m2 | 925 | 80 | 74000
2. | Sokl
Dobava i postava završne rubne letvice (sokla) od MDF-a
Završna rubna letvica mora imati sljedeća minimalna svojstva:
- dimenzija: 60/9 mm
- materijal: MDF - vlaknasta ploča srednje gustoće
- završna obrada: bojanje prema RAL-u
Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja.
rubna letvica
|  | m1 | 698 | 20 | 13960
3. | Otirač
Dobava i postava podne prostirke - otirača.
Ulazni otirač visoke otpornosti od robusnih aluminijskih kanalica s tekstilnim umetcima. Aluminijski profili međusobno povezani užetom od nehrđajućeg čelika (3 mm). Ispod aluminijskih profila postavlja se pjenasta vodootporna traka radi prigušavanja vibracija.
- visina otirača: 22 mm
- širina aluminijske kanalice 37 mm
- visina okvira kanalice 25 mm
- razmak između kanalica 5 mm
- masa otirača: 3000 g/m2
- vrsta materijala: 100% polipropilen
- dizajn materijala: loop
- poleđina: SBR-Lateks impregnacija
- postojanost na gorenje (EN 13501-1 ili jednakovrijedno): Cfl-s1
- pogodno za invalidska kolica
- otporan na kotačiće stolaca prema DIN 54324 ili jednakovrijedno
- protuklizna svojstva (DIN 51130 ili jednakovrijedno): R11
- trajno antistatična prema EN 1815 ili jednakovrijedno: <2 kV
- postojanost boje na svjetlo prema ISO 105 B02 ili jednakovrijedno: 6
- postojanost boje na trenje prema ISO 105 x12 ili jednakovrijedno: 4
- postojanost boje na vodu prema ISO 105 E01 ili jednakovrijedno: 5
Uključivo dobava i postava materijala, pribor, te upotreba svih potrebnih alata i uređaja.
|  | m2 | 3 | 1500 | 4500
XVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 92460

## XVII SOBOSLIK
XVII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojenje stropova i zidova i stubišta s gletanjem
Bojenje stropova i zidova u svim prostorijama. Bojenje izvesti gotovom tvorničkom disperzivnom bojom i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom 3) trostruki premaz bojom u bijelom tonu. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i si.IMPREGNIRANJE SVIH POVRŠINA KOJE SE LIČE JE U CIJENI
Obračun po m² stvarno obojene površine.
a) popravak neravnina
b) gletanje
c) bojanje
|  | m² | 2538 | 14 | 35532
2. | Bojenje zidova i stropova od gipskartonskih ploča
Bojenje zidova i stropova od GK ploča u svim prostorijama gdje nisu ugrađene keramičke pločice. Bojenje izvesti gotovom tvorničkom disperzivnom bojom prema niže navedenoj recepturi i to: 1) impregniranje svih površina koje se liče, 2) trostruki premaz bojom u bijeloj boji. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. IMPREGNIRANJE SVIH POVRŠINA KOJE SE LIČE JE U CIJENI.
| zidovi | m² | 1097 | 7 | 7679
| stropovi | m² | 1527 | 7 | 10689
XVII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 53900

## XVIII RAZNI RADOVI
XIX | RAZNI RADOVI
1. | Vatrogasni aparati
Dobava i postava vatrogasnih aparata. Postavljaju se prema uputama u elaboratu zaštite od požara.
| S6+ / 43A | kom | 8 | 200 | 1600
XIX | RAZNI RADOVI | UKUPNO |  |  | 1600

## XX HORTIKULTURA
XX | HORTIKULTURA
NAPOMENE UZ SVE STAVKE:
U stavci uključen kompletan glavni i pomoćni, materijal i rad.
1. | Nabava i ugradnja humusa - plodna zemlja
Nabava, dovoz, razastiranje i grubo planiranje plodne zemlje bez primjesa korova i kamenja u sloju od 20cm. Količina bez dodatka za slijeganje.
| Obračun po m3. | m3 | 987 | 15 | 14805
2. | Sadnja stablašica
Iskop jama za sadnju stablašica 1x1x1 m (odnosno prilagođene dimenzijama korijenove grude). Rahljenje dna jame i gnojenje s 70lit. stajnjaka po jami. Zatrpavanje jame dobrom vrtnim zemljom do polovice bez nabijanja, te sadnja sadnice. Učvršćivanje sadnice s tri kvaliteteno obrađena kolca dužine 2.5m, vezivanje jutenom trakom. Formiranje zdijelice i zalijevanje.
| Obračun po komadu. | kom | 25 | 100 | 2500
3. | Sadnja grmlja
Iskop jame za sadnju grmlja veličine 50x50x50cm odnosno dimenzija prilagođenih veličini korijenove grude - bale. Rahljenje dna jame, ispuna jame s dobrim vrtnim tlom obogaćenim s 9 lit. stajskog gnoja. Sadnja penjačica uz formiranje zdjelice i zalijevanje penjačica.
| Obračun po komadu. | kom | 30 | 50 | 1500
4. | Sadnja sezonskog cvijeća
Sadnja sezonskog cvijeća: iskop sadne jame dimenzija 15x15x15 cm, sadnja kontejnirane sadnice, zatrpavanje plodnom smjesom, gnojenje organskim gnojivom 100 g/m2, jednokratno zalijevanje.
| Obračun po komadu. | kom | 150 | 10 | 1500
5. | Biljni materijal
Stavka uključuje nabavu biljaka prema navedenoj veličini i kvaliteti, dopremu na teren, te garanciju na posađene biljke od godinu dana. Sav biljni materijal mora imati certifikat koji potvrđuje njihovo porijeklo i vrstu, te zdravstveno stanje.
Sadnice moraju biti školovane, zaštićenog korijena kontejnerima ili baliranjem. Biljni materijal mora odgovarati vrstama i kultivarima traženim ovim troškovnikom. U slučaju da postoji opravdan razlog eventualne zamjene za drugu vrstu ili kultivar, ili drugu veličinu, promjena mora biti u pismenom suglasju s projektantom, projektantskim nadzorom, nadzornim inženjerom i predstavnikom investitora, prema pravilima struke.
Uspješna sadnja ovakvog biljnog materijala je moguća u agroroku (15.10.-1.4.)
Obračun po komadu.
STABLAŠICE:
opseg debla 5-15 cm
| Acer platanoides Globosum | kom | 5 | 200 | 1000
| Abies alba Mill. | kom | 5 | 200 | 1000
| Actinidia deliciosa | kom | 3 | 200 | 600
| Pyrus communis L. | kom | 3 | 200 | 600
| Prunus domestica L. | kom | 3 | 200 | 600
| Prunus avium L. | kom | 3 | 200 | 600
| Prunus cerasus L. | kom | 3 | 200 | 600
GRMLJE:
| Parthenocissus quinquefolia, visina grma 60-80 cm | kom | 30 | 60 | 1800
SEZONSKO CVIJEĆE - LJETNICE:
| Impatiens ´New Guinea´ - VODENIKA, hibrid ´Nova Gvineja´ (tamnoružičasta) | kom | 25 | 10 | 250
| Begonia semperflorens - LJETNA BEGONIJA (bijeli cvijet, zeleni list) | kom | 25 | 10 | 250
| Begonia semperflorens - LJETNA BEGONIJA (bijeli cvijet, taman list) | kom | 25 | 10 | 250
SEZONSKO CVIJEĆE - PROLJETNICE:
| Bellis perennis ´Deep Rose´ - TRATINČICA UKRASNA (tamnoružičasta) | kom | 25 | 10 | 250
| Bellis perennis ´White´ - TRATINČICA UKRASNA (bijela) | kom | 25 | 10 | 250
| Viola cornuta - MAČUHICA SITNOCVJETNA (ljubičastoplava) | kom | 25 | 10 | 250
6. | Izrada travnjaka
Izrada travnjaka koja uključuje:
fino planiranje terena za sjetvu na točnost +/- 2 cm
dopremu i rasipavanje mineralnog gnojiva u količini 3 dkg/m²
nabavu i dopremu četverokomponentnog travnog sjemena u smjesi:
- LOLIUM PERENE 30 %
- POA PRATENSIS 20 %
- FESTUCA RUBRA ssp. RUBRA 30 %
- FESTUCA RUBRA ssp. COMMUTATA 20 %
| sjetvu travnog sjemena 4 dkg/m2 s ježenjem i valjanjem, te jednokratnim zalijevanjem | m² | 3526 | 4 | 14104
XX | HORTIKULTURA | UKUPNO |  |  | 42709

## XXI DOKUMENT
XXI | DOKUMENTACIJA
1. | Izrada izvedbenog projekta
Izrada izvedbenog projekta u 3 primjerka
| obračun za sve projekte kompletno | kom | 1 | 30000 | 30000
2. | Izrada snimka izvedenog stanja
Izrada arhitektonske snimka izvedenog stanja u 3 primjerka
| obračun za sve projekte kompletno | kom | 1 | 5000 | 5000
3. | Izrada energetskog certifikata
Izrada energetskog certifikata prema važećim propisima u vrijeme završetka radova na građevini.
| obračun za sve projekte kompletno | kom | 1 | 2000 | 2000
XXI | DOKUMENTACIJA | UKUPNO |  |  | 37000

## REKAP-GOR
REKAPITULACIJA A. GRAĐEVINSKI RADOVI
I | UREĐENJE RADILIŠTA I PRIPREMNI RADOVI | 17500
II | ZEMLJANI RADOVI | 270855.2
III | PJEŠAČKO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 334375
IV | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 1113493.8
V | ZIDARSKI RADOVI | 205945
VI | IZOLATERSKI RADOVI | 97618
VII | KROV | 156725
VIII | FASADERSKI RADOVI | 165030
IX | BRAVARSKI RADOVI | 33300
X | ALUMINIJSKA STOLARIJA | 188650
XI | POŽARNA BRAVARIJA | 3000
XII | STOLARSKI RADOVI | 52250
XIII | LIMARSKI RADOVI | 28140
XIV | GIPSKARTONSKI RADOVI | 111226
XV | KERAMIČARSKI RADOVI | 106020
XVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 92460
XVII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | 53900
XIX | RAZNI RADOVI | 1600
XX | HORTIKULTURA | 42709
XXI | DOKUMENTACIJA | 37000
UKUPNO A. GRAĐEVINSKI RADOVI: |  | 3111797

## OPREMA
OPĆI UVIJETI:
Ponuditelj treba dokazati sukladnost opreme sa važećim normama i zakonskim propisima:
Dozvoljeno odstupanje u dimenzijama: ±10% za opremu koja se nabavlja kao gotov proizvod.
Prije izrade opreme po narudžbi (spec.) obavezna izmjera na objektu.
Stolice i stolovi za predškolsku i školsku razinu moraju biti usklađeni sa zahtjevima norma:
HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno
HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno
HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno
Svi ormari trebaju biti sukladni normi HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno
Uredski radni stolovi za osoblje:
HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno
HRN EN 527-2:2016 ili jednakovrijedno
HRN EN 527-1:2003 ili jednakovrijedno
HRI CEN/TR 14073-1:2008 ili jednakovrijedno
HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno
HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno
HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno
Ostali stolovi norma HRN EN 15372:2016 ili jednakovrijedno
Stolice konferencijske i za osoblje HRN EN 16139:2013; HRN EN 16139:2013/Ispr.1:2013 ili jednakovrijedno
Didaktika i igraonica norma:
HRN EN 71-1:2015: HRN EN 71-1:2015/Ispr.1:2016 ili jednakovrijedno
HRN EN 71-2:2014 ili jednakovrijedno
HRN EN 71-3:2017 ili jednakovrijedno
Namještaj za prematanje HRN EN 12221-1:2013 i HRN EN 12221-2:2013 ili jednakovrijedno
1. | ADMINISTRACIJA
1.1. | UREDI
1.1.1 | RADNI STOL na metalnoj podkonstrukciji, ploča stola iveral debljine 25 mm ABS traka, metalna podkonstrukcija sa nogama presjeka 40x40 mm, ispod ploče 2 veznika metalna, metalna konstrukcija sive boje dim. 160x80x75 cm | kom | 3 | 260 | 780
1.1.2 | KONFERENCIJSKI STOL na metalnoj podkonstrukciji, ploča stola iveral debljine 25 mm ABS traka, metalna podkonstrukcija sa nogama presjeka 40x40 mm, metalna konstrukcija sive boje dim. promjer 120x visina75 cm | kom | 1 | 240 | 240
1.1.3 | ORMARIĆ POKRETNI S 3 LADICE I BRAVICOM izrađen iz iverala 18 mm,obrubljen ABS trakom debljine 3 mm, prihvatnici metalni 96 mm | kom | 3 | 222 | 666
1.1.4 | RADNI STOLAC sa mehanizmom za regulaciju visine i nagib naslona sa rukonaslonom, baza crom, tapecirani u tkaninu | kom | 3 | 240 | 720
1.1.5 | ORMAR sa policama, a u gornjem dijelu staklena vrata, izrađen iz iverala 18 mm, prihvatnici metalni 96 mm, postavljen je na 4 kvadratne nogice sive boje dim.80x40x200 cm | kom | 6 | 504 | 3024
1.1.6 | ORMAR sa policama i punim vratima u donjem dijelu i punim vratima u gornjem djelu, izrađen iz iverala 18 mm, prihvatnici metalni 96 mm, postavljen je na 4 kvadratne nogice sive boje dim.80x40x200cm | kom | 3 | 420 | 1260
1.1.7 | POSUDA ZA OTPATKE sa gumenim okvirom, perforirani promjer 30 cm, h=40 cm | kom | 3 | 40 | 120
1.1.8 | Konferencijska stolica sa sjedalom tapeciranim u eko-kožu u boji po izboru te naslonom u crnoj mreži. Postolje stolice kromirana skija, rukonasloni kromirani sa štitnicima od crne plastike. | kom | 12 | 160 | 1920
1.1.9 | Računalo sljedećih karakteristika; procesor 4-erojezgreni radnog takta minimalno 3.60 GHz, 16 GB DDR4 RAM, zasebna grafička kartica sa 2GB RAM, 1TB SSD M.2, DVD RW, Windows 10 Pro operativni sustav | kom | 2 | 880 | 1760
1.1.10 | Monitor najmanje sljedećih karakteristika 24" FullHD 60 Hz | kom | 2 | 119 | 238
1.1.11 | Dobava i postava samostojeće vješalice; konstrukcija iz punog drva. | kom | 2 | 40 | 80
1.1.12 | Dobava i postava stalka za kišobran, metalne kontrukcije, promjera 23cm, h=50cm | kom | 2 | 35 | 70
1.1. | UREDI UKUPNO: |  |  |  | 10878
1.2. | SOBA ZA IZOLACIJU
1.2.1 | RADNI STOL na metalnoj podkonstrukciji, ploča stola iveral debljine 25 mm ABS traka, metalna podkonstrukcija sa nogama presjeka 40x40 mm, ispod ploče 2 veznika metalna, metalna konstrukcija sive boje dim. 160x60x75 cm | kom | 1 | 250 | 250
1.2.2 | ORMARIĆ POKRETNI S 3 LADICE I BRAVICOM izrađen iz iverala 18 mm,obrubljen ABS trakom debljine 3 mm, prihvatnici metalni 96 mm | kom | 1 | 222 | 222
1.2.3 | RADNI STOLAC sa mehanizmom za regulaciju visine i nagib naslona sa rukonaslonom, baza crom, tapecirani u tkaninu | kom | 1 | 240 | 240
1.2.4 | ORMAR sa policama i punim vratima u donjem dijelu i punim vratima u gornjem djelu, izrađen iz iverala 18 mm, prihvatnici metalni 96 mm, postavljen je na 4 kvadratne nogice sive boje dim.80x40x200cm | kom | 1 | 420 | 420
1.2.5 | POSUDA ZA OTPATKE sa gumenim okvirom, perforirani promjer 30 cm, h=40 cm | kom | 1 | 40 | 40
1.2.6 | KREVET dimenzija 80x200 cm, okvir izrađen od iverala debljine 18 mm. Ucijenu uključena anatomska podnica i madrac od pjene. | kom | 1 | 270 | 270
1.2.7 | Računalo sljedećih karakteristika; procesor 4-erojezgreni radnog takta minimalno 3.60 GHz, 16 GB DDR4 RAM, zasebna grafička kartica sa 2GB RAM, 1TB SSD M.2, DVD RW, Windows 10 Pro operativni sustav | kom | 1 | 880 | 880
1.2.8 | Monitor najmanje sljedećih karakteristika 24" FullHD 60 Hz | kom | 1 | 119 | 119
1.2.9 | Dobava i postava samostojeće vješalice; konstrukcija iz punog drva. | kom | 1 | 40 | 40
1.2.10 | Dobava i postava stalka za kišobran, metalne kontrukcije, promjera 23cm, h=50cm | kom | 1 | 35 | 35
1.2. | SOBA ZA IZOLACIJU UKUPNO: |  |  |  | 2516
1.3. | ODGAJATELJI
1.3.1 | RADNI STOL na metalnoj podkonstrukciji, ploča stola iveral debljine 25 mm ABS traka, metalna podkonstrukcija sa nogama presjeka 40x40 mm, ispod ploče 2 veznika metalna, metalna konstrukcija sive boje dim. 160x80x75 cm | kom | 4 | 260 | 1040
1.3.2 | ORMARIĆ POKRETNI S 3 LADICE I BRAVICOM izrađen iz iverala 18 mm,obrubljen ABS trakom debljine 3 mm, prihvatnici metalni 96 mm | kom | 4 | 222 | 888
1.3.3 | RADNI STOLAC sa mehanizmom za regulaciju visine i nagib naslona sa rukonaslonom, baza crom, tapecirani u tkaninu | kom | 4 | 240 | 960
1.3.4 | Garderobni ormar dvodjelni sa bravicom, u gornjem dijelu polica, ispod prečka za vješalice. Izrađen iz iverala 18 mm. Ormar ima otvore za zračenje fi 40 mm i metalne ringove, prihvatnik metalni 96 mm. Ormar ima metalne kvadratne nogice 40/40x100 mm, dim. 30x50xh=180 + 10 cm nogice. | kom | 3 | 215 | 645
1.3.5 | Konferencijski stol dim. 150x100x75 cm. Radna ploča stola izrađena od iverala debljine 36 mm. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom debljine 2 mm. Metalne noge izrađene od profila 60×30 mm, plastificirana u boji po izboru investitora, te povezana parom plastificiranih metalnih konzola. Visina stola može se nivelirati pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. | kom | 4 | 290 | 1160
1.3.6 | Konferencijska stolica sa sjedalom tapeciranim u eko-kožu u boji po izboru te naslonom u crnoj mreži. Postolje stolice kromirana skija, rukonasloni kromirani sa štitnicima od crne plastike. | kom | 16 | 160 | 2560
1.3.7 | ORMAR SA POLICAMA I PUNIM VRATIMA, izrađen iz iverala 18 mm bijele boje, prihvatnici metalni 96 mm, postavljen je na 4 kvadratne nogice sive boje, dim.80x40x200 cm | kom | 3 | 410 | 1230
1.3.8 | POSUDA ZA OTPATKE sa gumenim okvirom, perforirani promjer 30 cm, h=30 cm šifra u nacrtu: 8.5 | kom | 1 | 40 | 40
1.3.9 | Dobava i postava samostojeće vješalice; konstrukcija iz punog drva. | kom | 1 | 40 | 40
1.3.10 | Dobava i postava stalka za kišobran, metalne kontrukcije, promjera 23cm, h=50cm | kom | 1 | 35 | 35
1.3. | ODGAJATELJI UKUPNO: |  |  |  | 8598
1.4. | KOMUNIKACIJA
1.4.1 | TABURE okrugli dim. fi40xh40 cm na drvenoj podkonstrukciji, ispunjena poliuretanskom pjenom PT-2541, presvučena eko-kožom, debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m2, postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje, u raznim bojama. | kom | 20 | 89 | 1780
1.4.2 | TABURE pravokutni dim. 80x40xh40 cm na drvenoj podkonstrukciji, ispunjena poliuretanskom pjenom PT-2541, presvučena eko-kožom, debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m2, postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanjE i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje, u raznim bojama. | kom | 10 | 139 | 1390
1.4.3 | OGLASNI ORMARIĆ sa staklenim vratima, bravicom i ključem i skrivenim okovom, u metalnom plastificiranom okviru, pozadina pluto, dim. 100x100 cm. | kom | 2 | 284 | 568
1.5 | KOMUNIKACIJA UKUPNO: |  |  |  | 3738
1. | ADMINISTRACIJA UKUPNO: |  |  |  | 25730
2. | VRTIĆKE JEDINICE
2.1 | VRTIĆKA TIP 1
2.1.1 | STOLIĆ KVADRATNI konstrukcija od savinutog drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) bezbojni lak. Radna ploha iverica debljine 27 mm obostrano presvučena ultrapasom debljine 0,8 mm boja po izboru investitora, rub masiv bukva. Dim 90x90xh=53 cm | kom | 4 | 141 | 564
2.1.2 | STOLIĆ POLUKRUŽNI, konstrukcija od savinutog drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) bezbojni lak. Radna ploha iverica debljine 27 mm obostrano presvučena ultrapasom debljine 0,8 mm boja po izboru investitora, rub masiv bukva. Dim. R=90 cm, h=53 cm | kom | 4 | 129 | 516
2.1.3 | STOLAC BEZ RUKONASLONA, konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) lamelirani savijeni elementi 28 mm noge i luk sjedala i naslona Sjedalo i naslona bukva furnirana šperploča anatomski oblikovana, debljine 7 mm. Okov-metalni spojni vijci s maticama, svijetla bukva. Dim. h=35 cm | kom | 20 | 39 | 780
2.1.4 | LEŽALJKA, od vatrootporne tkanine, okvir od čelika, sa čvrstim zaobljenim uglovima u boji prema boji tkanine. Kreveti se mogu slagati jedan u drugi zahvaljujući utorima za noge na uglovima. Dim. 138x55x13 cm. | kom | 20 | 46 | 920
2.1.5 | PROSTIRKA za ležaljku iz st. 4 | kom | 20 | 6.1 | 122
2.1.6 | PLAHTA za ležaljku iz st. 4. | kom | 40 | 11.2 | 448
2.1.7 | POKRIVAČ štepani za ležaljku iz st. 4. | kom | 20 | 13.2 | 264
2.1.8 | NAVLAKA za štepani pokrivač za ležaljku iz st. 4. | kom | 40 | 12.2 | 488
2.1.9 | NOSAČ ZA LEŽALJKU iz st. 4, dim. 138x55x13 cm, metalna plastificirana konstrukcija, na kotačićima | kom | 2 | 54 | 108
2.1.10 | ELEMENT S 3 STUPA POLICA, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila i kvalitete B/BB deb. 18mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, dijelom sa 8 plitkih a dijelom s 4 duboke plastične plitice. Središnji dio s dvije drvene police. Kotači visine 10 cm načinjeni od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Dim. 90x40x82 cm | kom | 1 | 193 | 193
2.1.11 | PLITICA plastična duboka 38x31,5x15 cm za element iz stavke 10. | kom | 4 | 9.5 | 38
2.1.12 | PLITICA plastična plitka 38x31,5x7,5 cm za element iz stavke 10. | kom | 8 | 7 | 56
2.1.13 | ELEMENT S 3 POLICE I PUNIM VRATIMA I BRAVICOM, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila,kvalitete B/BB, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Dim. elementa 80x40x120 cm | kom | 1 | 320 | 320
2.1.14 | STOL ZA ODGAJATELJA, sa jednom ladicom i bravicom konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično), bezbojni lak, debljina 27 mm, obostrano ultrapas debljine 0,8 mm, boja po izboru investitora, rub masiv bukva, s prednjom maskom, noge svijetla bukva, dim 90x50x76 cm | kom | 1 | 219 | 219
2.1.15 | STOLAC ZA ODGAJATELJA, bez rukonaslona, konstrukcija savinuti od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično), svijetla bukva, sjedište šperploča, h=46 cm | kom | 2 | 86 | 172
2.1.16 | GARNITURA ZA SJEDENJE DVOSJED dim. cca 58x140x60 cm Izrađena od polivretanske spužve PP3060, min gustoće 24 kg/m3 presvučene mekanim polivinilom min deb 2,5 mm, boja po izboru investitora. | kom | 2 | 338 | 676
2.1.17 | FOTELJA okvirne dim 40x60x60 cm visina sjedenja 32 cm | kom | 2 | 124 | 248
2.1.18 | DVOSJED okvirne dim 80x60x60 cm visina sjedenja 32 cm | kom | 1 | 214 | 214
2.1.19 | KUTNA FOTELJA 60x60x60 cm | kom | 1 | 110 | 110
2.1.20 | KOCKASTI TABURE 60x60x32 cm | kom | 1 | 78 | 78
2.1.21 | POKRETNA BIBLIOTEKA, izrađena iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila,kvalitete B/BB, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja, rubovi zaobljeni r=2 mm, M-09 dim. 80x40x100 cm | kom | 1 | 222 | 222
2.1.22 | ZIDNI PANO MAGNETNI u alu okviru, dim. 80x120 cm | kom | 1 | 136 | 136
2.1.23 | ZIDNI PANO PLUTO u alu okviru, dim. 80x120 cm | kom | 1 | 68 | 68
2.1.24 | DJEČJI STOLIĆ ZA IGRU OKRUGLI sa križnim nogama izrađen iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) obostrano furnirane brezovim furnirom 15 mm fino obrađenih rubova, dim. ø 50xh=53 cm. | kom | 1 | 119 | 119
2.1.25 | HOKLICA h=31 cm, sjedište okruglo promjera 30 cm sa 4 noge otpresak šper. | kom | 4 | 32 | 128
2.1.26 | ORMAR S POLICAMA izrađen iz iverala 18 mm bijele boje, u donjem dijelu otvorene police do visine 120 cm sa pretincima ukupno 15 pretinaca. U gornjem dijelu ormara visine 60 cm 1 polica i vrata. Ormari imaju sokl od 10 cm. U pretince se stavljaju drvene kutije za didaktiku, dim. 90x50x180 cm | kom | 1 | 570 | 570
2.1.27 | KUTIJE izrađene iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 15 mm spajane sistemom lastin rep u natur boji za ulaganje u ormar. Kutije imaju s obje strane okrugli otvor promjera 4 cm za olakšano prihvaćanje kutija, dim. 30x48x18 cm | kom | 15 | 19 | 285
2.1.28 | ORMAR izrađen iz iverala 18 mm bijele boje sa otvorenim policama, u donjem i gornjem dijelu visine 60 cm vrata unutar kojih se nalazi po 1 polica. Sokl ormara 10 cm. Između gornjih i donjih ormara nalazi se otvoreni dio s 1 policom. Dim. 90x50x180 cm | kom | 1 | 395 | 395
2.1.29 | KUHINJA TRADICIONALNA izrađena iz masivnog drveta d=20 mm, u čijem sastavu u donjem dijelu je: štednjak sa pećnicom, sudoper sa ormarićem, otvorena polica, a u gornjem djelu police sa 2 ladice i mikrovalna pećnica, dim. 120x40x115 cm | kom | 1 | 695 | 695
2.1.30 | STOL ZA GRAĐENJE Izrađen izdrveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm obostrano furnirano brezovim furnirom min debljine 18 mm s najmanjim polumjerom zaobljenja bridova 2 mm.Površinska obrada mora biti izvedena s ekološki prihvatljivim materijalima dobre kemijske i mehaničke otpornosti. Stol ima s gornje strane uzdignuti rub koji sprečava ispadanje igračaka, na tri strane ima po četiri pretinca za plasične kutije (ukupno 6 dubokih i 6 plitkih prozirnih kutija). Kotači visine min 6 cm načinjeni od čelika i obloženi gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja, okvirne dim 80x80x53 cm | kom | 1 | 340 | 340
2.1.31 | STRUNJAČA ispunjena spužvom obučena u umjetnu kožu boja po izboru, dim. 150x150x4 cm | kom | 2 | 161 | 322
2.1.32 | ELEMENT ČETVRTINA KRUGA, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila, kvalitete B/BB, s četiri pretinca, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Radius vanjski 140 cm, dubina police 42 cm, h=82 cm | kom | 1 | 395 | 395
2.1.33 | Kuhinjski stolić, dim.Ø60*52. Ploča stolića izrađena od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 12 mm, a noge stola iz svinutog špera 20 mm. Ploča stola lakirana vodenim transparentnim lakom u crvenoj boji, noge bezbojnim vodenim lakom. Noge stolića se sa po 4 komada vijaka za drvo pričvrščuju sa doljnje strane ploče stola. | kom | 1 | 145 | 145
2.1.34 | Kuhinjske stolice 2 kom, dim.h 30 cm. Ploča stolica izrađena od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 12 mm, a noge stola iz svinutog špera 20 mm. Ploča stolica lakirana vodenim transparentnim lakom u crvenoj boji, noge bezbojnim vodenim lakom. Noge stolica se sa po 4 komada vijaka za drvo pričvrščuju sa doljnje strane ploče stolice. | gar | 1 | 42 | 42
2.1.35 | Ogledalo u drvenom okviru izrađen od brezinog iverala dim.60x120 cm | kom | 1 | 280 | 280
2.1.36 | Drveni krevetić za lutku sa posteljinom, dimenzije: 58x30x33 cm, izrađen od jelovine . | gar | 1 | 64 | 64
2.1.37 | Drvena kolijevka za lutku s baldahinom i posteljinom. Dim.: 56x37x79 cm, izrađena od jelovine | gar | 1 | 75 | 75
2.1.38 | Drvena kolica za lutke sa platnenim sjedalom i gumenim kotačima, visina 60 cm | kom | 1 | 42 | 42
2.1.39 | Sofa dim.85x56,5x63 cm - spužvasti namještaj izrađen od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučen eko-kožom, dva sjedeća mjesta, visina sjedalice h 34, boja po izboru investitora. | kom | 1 | 244 | 244
2.1.40 | Univerzalna polica za likovni. Sastoji se od ormarića na kotačima dim. 89x41,5x61,4 cm i drvenog organizera s pregradama dim. 85x40,9x25 cm, izrađeno od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) furnir breza lakirano bezbojnim lakom debljine 18 mm, rubova obloženih ABS trakom. | kom | 1 | 145 | 145
2.1.41 | Trostrani magnetni stalak. Dim. ploče: 60,5x60,5 cm. Vis. stalka: 121 cm. Mjesto za istovremenu uporabu tri korisnika na trostranom magnetnom stalku čija se visina može prilagođavati. Svaka strana stalka ima dvije stezaljke za papir i plastični podložak s posudicama za boje (ukupno 12 posudica s poklopcem). | kom | 1 | 294 | 294
2.1.42 | Metalni stalak sa 25 polica za sušenje likovnih radova. Istovremeno se može sušiti 25 listova A3 dimenzije ili 50 listova A4 dimenzije. Stabilan i mobilan (4 kotača). Materijal: lakirani čelik. Dimenzije: 42,5x41x98 cm. | kom | 1 | 146 | 146
2.1.43 | Višenamjenski kutić dim.115x80x165 cm.Praktičan kutić može biti trgovina s policama, lutkarsko kazalište ili mala čitaonica. Sadrži zastore i platnene džepove za spremanje ginjol lutaka, police za knjige ili namirnice u trgovini. Materijal: drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), furnir breza lakiran bezbojnim lakom | kom | 1 | 494 | 494
2.1.44 | Kutić frizera - izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) u boji. Sastoji se od ladice, dvije police za kozmetiku i akrilnog ogledala, potpuno sigurnog. Dimenzije: 65,5x41x96 cm. | kom | 1 | 237 | 237
2.1 | VRTIĆKA GRUPA TIP 1 UKUPNO: |  |  |  | 12417
2.2 | GARDEROBA UZ TIP 1
2.2.1 | KLUPA, drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), 24 mm presvučena ultrapasom, obrađenih rubova radijusa 2 mm, lakirana pu lakom na otvorene pore, s nagnutom policom za cipele od perforiranog lima debljine 1 mm (promjer perforacija 10 mm) sa zaštitnim rubom letvice od šperploče i poprečnom ukrutom 40x40mm. Dim. 100x38xh=38 cm. | kom | 3 | 195 | 585
2.2.2 | GARDEROBNI ORMAR JEDNOKRILNI za djecu, drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), 18 mm furnirano / breza, 4 pretinca s 4 vrata, otvor promjera 4 cm za ventilaciju i otvaranje. Sokl 10 cm. Dim. 30x40x120 cm. | kom | 6 | 224 | 1344
2.2.3 | POLICA SA VJEŠALICAMA, drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), 18 mm furnirano / breza, sa 10 dvostrukih vješalica, metalnih. Polica se montira između ormara Dim.d=100cm. | kom | 3 | 105 | 315
2.2 | GARDEROBA UZ TIP 1 UKUPNO: |  |  |  | 2244
2.3 | VRTIĆKA TIP 2
2.3.1 | STOLIĆ KVADRATNI konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) bezbojni lak. Radna ploha iverica debljine 27 mm obostrano presvučena ultrapasom debljine 0,8 mm, boja po izboru investitora, rub masiv bukva. Dim 90x90xh=59 cm | kom | 8 | 141 | 1128
2.3.2 | STOLIĆ POLUKRUŽNI, konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) bezbojni lak. Radna ploha iverica debljine 27 mm obostrano presvučena ultrapasom debljine 0,8 mm boja boja po izboru investitora, rub masiv bukva. Dim. R=90 cm, h=59 cm. | kom | 4 | 129 | 516
2.3.3 | STOLAC BEZ RUKONASLONA, konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično)-lamelirani savijeni elementi 28 mm noge i luk sjedala i naslona Sjedalo i naslona bukva furnirana šperploča anatomski oblikovana, debljine 7 mm. Okov-metalni spojni vijci s maticama, svijetla bukva. Dim. h=35 cm | kom | 40 | 39 | 1560
2.3.4 | LEŽALJKA, od vatrootporne tkanine, RAL 5012, okvir od čelika, sa čvrstim zaobljenim uglovima u boji prema boji tkanine. Kreveti se mogu slagati jedan u drugi zahvaljujući utorima za noge na uglovima. Dim. 138x55x13 cm. | kom | 40 | 46 | 1840
2.3.5 | PROSTIRKA za ležaljku iz st. 4. | kom | 40 | 6.1 | 244
2.3.6 | PLAHTA za ležaljku iz st. 4. | kom | 80 | 11.2 | 896
2.3.7 | POKRIVAČ štepani za ležaljku iz st. 4. | kom | 40 | 13.2 | 528
2.3.8 | NAVLAKA za štepani pokrivač za ležaljku iz st. 4. | kom | 80 | 12.2 | 976
2.3.9 | NOSAČ ZA LEŽALJKU iz st. 4dim. 138x55x13 cm, metalna plastificirana konstrukcija, na kotačićima | kom | 4 | 54 | 216
2.3.10 | ELEMENT S 3 STUPA POLICA, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila i kvalitete B/BB deb. 18mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, dijelom sa 8 plitkih a dijelom s 4 duboke plastične plitice. Središnji dio s dvije drvene police. Kotači visine 10 cm načinjeni od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Dim. 90x40x82 cm | kom | 2 | 193 | 386
2.3.11 | PLITICA plastična duboka 38x31,5x15 cm za element iz stavke 10. | kom | 16 | 9.5 | 152
2.3.12 | PLITICA plastična plitka 38x31,5x7,5 cm za element iz stavke 10. | kom | 32 | 7 | 224
2.3.13 | ELEMENT S 3 POLICE I PUNIM VRATIMA I BRAVICOM, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično), furnirane obostrano brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila, kvalitete B/BB, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Dim. elementa 80x40x100 cm | kom | 2 | 320 | 640
2.3.14 | STOL ZA ODGAJATELJA, sa jednom ladicom i bravicom konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično), bezbojni lak, debljina 27 mm, obostrano ultrapas debljine 0,8 mm, rub masiv bukva, s prednjom maskom, noge svijetla bukva, dim 90x60x76 cm. | kom | 2 | 219 | 438
2.3.15 | STOLAC ZA ODGAJATELJA, bez rukonaslona, konstrukcijaod drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično), svijetla bukva, sjedište šperploča, h=46 cm | kom | 4 | 86 | 344
2.3.16 | GARNITURA ZA SJEDENJE DVOSJED dimenzija cca 58x140x60 cm Izrađena od poliuretanske spužve PP3060, min gustoće 24 kg/m3 presvučene eko kožom, boja po izboru investitora. | kom | 4 | 338 | 1352
2.3.17 | FOTELJA okvirne dim 40x60x60 cm visina sjedenja 32 cm | kom | 4 | 124 | 496
2.3.18 | DVOSJED okvirne dim 80x60x60 cm visina sjedenja 32 cm | kom | 2 | 214 | 428
2.3.19 | KUTNA FOTELJA 60x60x60 cm | kom | 2 | 110 | 220
2.3.20 | KOCKASTI TABURE 60x60x32 cm | kom | 2 | 78 | 156
2.3.21 | POKRETNA BIBLIOTEKA, izrađena iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila,kvalitete B/BB, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja, rubovi zaobljeni r=2 mm, M-09, dim. 80x40x100 cm | kom | 2 | 222 | 444
2.3.22 | ZIDNI PANO MAGNETNI u alu okviru, dim. 80x120 cm | kom | 2 | 136 | 272
2.3.23 | ZIDNI PANO PLUTO u alu okviru, dim. 80x120 cm | kom | 2 | 68 | 136
2.3.24 | DJEČJI STOLIĆ ZA IGRU OKRUGLI sa križnim nogama izrađen iz šperploče obostrano furnirane brezovim furnirom 15 mm fino obrađenih rubova, dim. ø 50xh=53 cm | kom | 2 | 119 | 238
2.3.25 | HOKLICA h=31 cm, sjedište okruglo promjera 30 cm sa 4 noge otpresak šper | kom | 8 | 32 | 256
2.3.26 | ORMAR S POLICAMA izrađen iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm bijele boje, u donjem dijelu otvorene police do visine 120 cm sa pretincima ukupno 15 pretinaca. U gornjem dijelu ormara visine 60 cm 1 polica i vrata. Ormari imaju sokl od 10 cm. U pretince se stavljaju drvene kutije za didaktiku, dim. 90x50x180 cm | kom | 2 | 570 | 1140
2.3.27 | KUTIJE izrađene iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 15 mm spajane sistemom lastin rep u natur boji za ulaganje u ormar. Kutije imaju s obje strane okrugli otvor promjera 4 cm za olakšano prihvaćanje kutija, dim. 30x48x18 cm | kom | 30 | 19 | 570
2.3.28 | ORMAR izrađen iz iverala 18 mm bijele boje sa otvorenim policama, u donjem i gornjem dijelu visine 60 cm vrata unutar kojih se nalazi po 1 polica. Sokl ormara 10 cm. Između gornjih i donjih ormara nalazi se otvoreni dio s 1 policom. Dim. 90x50x180 cm | kom | 2 | 395 | 790
2.3.29 | KUHINJA TRADICIONALNA izrađena iz masivnog drveta d=20 mm, u čijem sastavu u donjem dijelu je: štednjak sa pećnicom, sudoper sa ormarićem, otvorena polica, a u gornjem djelu police sa 2 ladice i mikrovalna pećnica, dim. 120x40x115 cm | kom | 2 | 695 | 1390
2.3.30 | STOL ZA GRAĐENJE. Izrađen iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm obostrano furnirano brezovim furnirom min debljine 18 mm s najmanjim polumjerom zaobljenja bridova 2 mm.Površinska obrada mora biti izvedena s ekološki prihvatljivim materijalima dobre kemijske i mehaničke otpornosti. Stol ima s gornje strane uzdignuti rub koji sprečava ispadanje igračaka, na tri strane ima po četiri pretinca za plasične kutije (ukupno 6 dubokih i 6 plitkih prozirnih kutija). Kotači visine min 10 cm načinjeni od čelika i obloženi gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja, okvirne dim 80x80x53 cm | kom | 2 | 340 | 680
2.3.31 | STRUNJAČA ispunjena spužvom obučena u umjetnu kožu boja po izboru, donja strana protuklizna, dim. 150x150x4 cm | kom | 4 | 161 | 644
2.3.32 | ELEMENT ČETVRTINA KRUGA, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila, kvalitete B/BB, s četiri pretinca, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Radius vanjski 140 cm, dubina police 42 cm, h=82 cm | kom | 2 | 395 | 790
2.3.33 | Trostrani magnetni stalak. Dim. ploče: 60,5x60,5 cm. Vis. stalka: 121 cm. Mjesto za istovremenu uporabu tri korisnika na trostranom magnetnom stalku čija se visina može prilagođavati. Svaka strana stalka ima dvije stezaljke za papir i plastični podložak s posudicama za boje (ukupno 12 posudica s poklopcem). | kom | 2 | 294 | 588
2.3.34 | Metalni stalak sa 25 polica za sušenje likovnih radova. Istovremeno se može sušiti 25 listova A3 dimenzije ili 50 listova A4 dimenzije. Stabilan i mobilan (4 kotača). Materijal: lakirani čelik. Dimenzije: 42,5x41x98 cm | kom | 2 | 146 | 292
2.3.35 | Paravan - kazalište JEŽ kazališni paravan na drvenom stalku. Dimenzije: 92x40x154 cm | kom | 2 | 255 | 510
2.3.36 | Kutić za preoblačenje dim.72x136,5xx56,5 cm. Savršena garderoba za male glumce. Ladica na kotačima i prečka za odjeću daju puno prostora za kostime i razne dodatke. Na bočnoj strani nalazi se mali stolić sa ogledalom. Visina sjedala: 31 cm. Materijal: laminiran brezin iveral, medijapan u boji | gar | 2 | 373 | 746
2.3.37 | Trgovina s tendom izrađena je od brezina drva te sadrži mnoštvo detalja koji čine svaku pravu trgovinu: pult, policu s pregradama za gajbice, mnoštvo malih polica, platnenu vreću i 4 male ladice. Tenda: 100% pamuk Dimenzije: 95x108x123 cm | kom | 2 | 199 | 398
2.3.38 | Radni pult za male majstore (s alatom). Junior stol podesiv po visini, izrađen od masivnog drveta. Dolazi u setu s pravim alatom u kutiji (ukupno 32 komada). Škripac se može izvući do 15 cm. Stražnja strana: šperploča 71x25 cm. Ispod stola nalazi se prostor s kliznim vratima (62x24x20 cm) Dimenzije: 71x94x54 cm, visina od 58 cm do 73 cm. | gar | 2 | 89 | 178
2.3.39 | Ogledalo u drvenom okviru izrađen od brezinog iverala dim.60x120 cm | kom | 2 | 280 | 560
2.3 | VRTIĆKA TIP 2 UKUPNO: |  |  |  | 23362
2.4 | GARDEROBA UZ TIP 2:
2.4.1 | GARDEROBNI ORMAR JEDNOKRILNI SA 4 pretinca s 4 vrata, za djecu, drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), 18 mm furnirano / breza, otvor promjera 4 cm za ventilaciju i otvaranje. Sokl 10 cm. Dim. 30x40x120cm. šifra u nacrtu: 7.30 | kom | 12 | 224 | 2688
2.4.2 | POLICA SA VJEŠALICAMA, višeslojna drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), 18 mm furnirano / breza, sa 9 dvostrukih vješalica, metalnih. Polica se montira između ormara. dim. d=100cm. | kom | 6 | 105 | 630
2.4.3 | KLUPA,drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), 24 mm presvučena ultrapasom, obrađenih rubova radijusa 2 mm, lakirana pu lakom na otvorene pore, s nagnutom policom za cipele od perforiranog lima debljine 1 mm (promjer perforacija 10 mm) sa zaštitnim rubom letvice od šperploče i poprečnom ukrutom 40x40mm. Dim. 100x38x38 cm. | kom | 6 | 195 | 1170
2.4 | GARDEROBA UZ TIP 2 UKUPNO: |  |  |  | 4488
2.5 | SANITARIJE VRTIĆ
2.5.1 | ORMARIĆ ZA SANITARIJE (28 čaša za četkice), na metalnoj konstrukciji na kotačima, dim. 70x30x130 cm Izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, bojane lakom u boji, s četiri pretinca, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. | kom | 3 | 475 | 1425
2.5 | SANITARIJE VRTIĆ UKUPNO: |  |  |  | 1425
2.6. | JASLICE
2.6.1 | LEŽALJKA za jaslički uzrast, od vatrootporne tkanine, okvir od čelika, sa čvrstim zaobljenim uglovima u boji prema boji tkanine. Kreveti se mogu slagati jedan u drugi zahvaljujući utorima za noge na uglovima. Dim. 138x55x13 cm. | kom | 24 | 46 | 1104
2.6.2 | PROSTIRKA za ležaljku iz st. 1 | kom | 24 | 6.1 | 146.4
2.6.3 | PLAHTA za ležaljku iz st. 1 | kom | 48 | 11.2 | 537.6
2.6.4 | POKRIVAČ štepani za ležaljku iz st. 1 | kom | 24 | 13.2 | 316.8
2.6.5 | NAVLAKA za štepani pokrivač za ležaljku iz st. 1 | kom | 48 | 12.2 | 585.6
2.6.6 | NOSAČ ZA LEŽALJKU iz st. 1, dim. 138x55x13 cm, metalna plastificirana konstrukcija, na kotačićima | kom | 4 | 54 | 216
2.6.7 | STOLIĆ ČETVRTASTI, konstrukcija od savinutog drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) bezbojni lak. Radna ploha iverica debljine 27 mm obostrano presvučena ultrapasom debljine 0,8 mm boja po izboru investitora. Rub masiv bukva. Dim 90x90xh=46 cm | kom | 4 | 141 | 564
2.6.8 | STOLIĆ POLUKRUG konstrukcija od savinutog drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) bezbojni lak. Radna ploha iverica debljine 27 mm obostrano presvučena ultrapasom debljine 0,8 mm. Rub masiv bukva. Dim R=90xh=46 cm | kom | 8 | 129 | 1032
2.6.9 | STOLAC BEZ RUKONASLONA, konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično)-lamelirani savijeni elementi 28 mm noge i luk sjedala i naslona. Sjedalo i naslon šperploča anatomski oblikovana, debljine 7 mm, lakirana bezbojnim lakom, svijetla bukva. Okov-metalni spojni vijci s maticama. Dim. h=26 cm | kom | 12 | 39 | 468
2.6.10 | STOLAC SA RUKONASLONOM, konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično)-lamelirani savijeni elementi 28 mm noge i luk sjedala i naslona. Sjedalo i naslon drvo anatomski oblikovano, debljine 7 mm, lakirana lakom u boji. Okov-metalni spojni vijci s maticama. Dim. h=26 cm | kom | 12 | 44 | 528
2.6.11 | ELEMENT S 3 POLICE I 6 PRETINACA, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) debljine 18 mm, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila i kvalitete B/BB, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Dim. elementa 90x42x53 cm. | kom | 2 | 175 | 350
2.6.12 | ELEMENT S 3 STUPA POLICA, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) furnirana brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila i kvalitete B/BB deb. 18mm, dijelom sa 8 plitkih a dijelom s 4 duboke plastične plitice. Središnji dio s dvije drvene police. Kotači visine 10 cm načinjeni od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Dimenzije plitica - duboka: d.38 x š.31,5 x v.15cm, plitka: d.38 x š.31,5 x v.7,5 cm. Dim. 90x40x82 cm | kom | 2 | 193 | 386
2.6.13 | Plitica duboka 38x31,5x15 cm zelena za element iz stavke 12. | kom | 8 | 9.5 | 76
2.6.14 | Plitica plitka 38x31,5x7,5 cm svjetlo zelena za element iz stavke 12. | kom | 16 | 7 | 112
2.6.15 | ELEMENT S 2 POLICE I PUNIM VRATIMA I BRAVICOM, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila,kvalitete B/BB, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm, leđa obložena magnetnom pločom. Dim. elementa 90x40x82 cm | kom | 2 | 299 | 598
2.6.16 | POKRETNA POLICA NA KOTAČIMA, izrađena od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila i kvalitete B/BB opremljena s 4 vodoravne police, na gornjoj polici 4 pretinca, zaobljeni rubovi r=2 mm, dim. 80x40x100 cm | kom | 2 | 335 | 670
2.6.17 | POKRETNI ELEMENT BIBLIOTEKA OBOSTRANA NA KOTAČIMA Izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila i kvalitete B/BB, rubovi obrađeni r=2 mm, dim. 80x40x100 cm | kom | 2 | 222 | 444
2.6.18 | PANO PLUTO u alu okviru 80x120 cm | kom | 2 | 68 | 136
2.6.19 | PANO MAGNETNI u alu okviru 80x120 cm | kom | 2 | 136 | 272
2.6.20 | PANO KAZALIŠTE LUTAKA, izrađen iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm furnirane brezovim furnirom, dim. 70xh=130 cm | kom | 2 | 195 | 390
2.6.21 | ORMARIĆ za prematanje izrađen iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm, breza s povišenom zadnjom stranom i povišenom, jednom bočnom stranom i dvije police i jastuk za prematanje debljine 5 cm, dim. 80x70xh=85/105 cm | kom | 2 | 392 | 784
2.6.22 | STEPENICE izrađene iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm breza s 5 gazišta, rukonaslonom s jedne strane i povišenom bočnom i stražnjom stranom. Dim. 43x80xh=85/105 cm | kom | 2 | 169 | 338
2.6.23 | STOL ZA ODGAJATELJA, sa jednom ladicom i bravicom konstrukcija od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično), bezbojni lak, debljina 27 mm, obostrano ultrapas debljine 0,8 mm, rub masiv svjetla bukva, s prednjom maskom, noge svjetla bukva, dim 90x50x76 cm | kom | 2 | 219 | 438
2.6.24 | STOLAC ZA ODGAJATELJA, bez rukonaslona, konstrukcija savinuti drvo (šper, iverala, puno drvo ili slično), svijetla bukva, sjedište šperploča, h=46 cm | kom | 4 | 86 | 344
2.6.25 | ELEMENT ČETVRTINA KRUGA, izrađen od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) d=18 mm, furnirane obostrano brezovim furnirom, lakirane bezbojnim lakom, drvo za unutarnju upotrebu bez vodootpornog ljepila, kvalitete B/BB, s četiri pretinca, na kotačima visine 10 cm načinjenim od čelika i obloženim gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Rubovi zaobljeni r=2 mm. Radius vanjski 140 cm, dubina police 42 cm, h=53 cm | kom | 2 | 395 | 790
2.6.26 | Kutna sjedalica (strunjača) cvijet narančasto žute boje dim.150x150x15 cm, izrađena od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučena pamučnom tkaninom sa zatvaračem, periva. | kom | 2 | 874 | 1748
2.6.27 | Kutno ogledalo dekorativnog oblika kao sunce, dim. 129x129x129,5 cm. Kutno ogledalo sa rubnim aplikacijama zraka sunca izrađenih od MDF ploča debljine 18 mm. | kom | 2 | 529 | 1058
2.6.28 | Senzorički PUŽ: mjesto za male istraživače, opremljeno s mekim madracima i raznim taktilnim teksturama. Platneni krović puževe kućice ukrašen je lišćem koje nježno zvoni kada ga se pomiče. Tu je još i mnoštvo zvučnih i pokretnih dijelova koji potiču djecu na kreativnu igru. Izrađen od brezinog oplemenjene iverice Stimulira osjet vida, dodira i sluha. Dimenzije: 187x50x75 cm | gar | 2 | 1250 | 2500
2.6.29 | Sklopiva strunjača MEDO, prekivena PVC tkaninom koja se lako pere i održava. Može se koristiti se za vježbanje, ali i kao dvosjed za odmor i čitanje. Dimenzije: 197,5x114x5 cm | kom | 2 | 316 | 632
2.6.30 | Njihalica PUŽ mekana njihalica od spužve s navlakom od polivinila u žuto narančasto crvenoj boji.. Sigurna i stabilna konstrukcija. Dimenzije: 70x30x54 cm | kom | 2 | 145 | 290
2.6.31 | Sjedalica KROKODIL: Veliki krokodil izrađen je od čvrste i kvalitetne spužve, presvučen PVC navlakom u tamnoj i svijetlo zelenoj boji. Koristi se za penjanje, služi kao sjedalica ili motorički element za igru većeg broja djece.Točkasti gornji dio može se skinuti i zasebno koristiti kao sjedalica ili provlačilica. Dimenzije: 125x28x26 cm | kom | 2 | 285 | 570
2.6.32 | Manipulativni zid - ŠUMSKI PUT 2 dim.132x120 cm izrađen od lakiranog drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) sa sensornim aplikacijama, labirintima i drvećem sa različitim taktilnim materijalima. Zid se sastoji od stabla sa uključenim labirintima 2 kom, ogledalom, bubnjem i aplikacijama trave i gljive. | kom | 2 | 649 | 1298
2.6.33 | Strunjača mekana zelena sa rubovima u obliku dekorativne trave za manipulativni zid ŠUMSKI PUT dim. 133x50x5 cm izrađena od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučene skajem | kom | 2 | 240 | 480
2.6.34 | Baby set MAXI 3 izrađena od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučene skajem, sadrži 3 elementa: kocku dim.60x60x30 cm, stepenice dim.60x60x30/10 cm i tobogan dim.90x60x30/60 cm | gar | 2 | 360 | 720
2.6.35 | Spužvasti tunel valjak za provlačenje fi 70 cm, dužine 100 cm, unutarnji fi tunela 50 cm izrađena od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučene skajem u svijetlo zelenoj boji | kom | 2 | 297 | 594
2.6.36 | Kuhinja za igru - Sastoji se od 5 pažljivo obrađenih elemenata: štednjaka, hladnjaka, sudopera, mikrovalne pećnice i stroja za pranje rublja. Ručkice stroja za pranje i štednjaka mogu se okretati, dok sva vrata imaju akrilna stakla. Materijal: medijapan bijeli, panel punog drveta Ruberwood. Visina radne površine: 53,5 cm | gar | 2 | 560 | 1120
2.6.37 | Garnitura za sjedenje (stol+2 stolice) izrađena od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) s bijelim rubovima. Stolice dim.: 53,5 x 26 x 26,5 cm, visina sjedala: 26 cm. Stol dim. 48,5 x 56 x 52 cm | gar | 2 | 259 | 518
2.6.38 | Ogradica labirint. Izrađena od drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) dim. 87 x 24 x 26 cm. Sadrži tri aktivnosti različitih bairinta (krivulja, zakrivljena crta i val. | kom | 2 | 292 | 584
2.6.39 | Ogradica rotirajući oblici. Izrađena od brezine oplemenjene iverice dim. 87x24x62 cm. Sadrži okretne geometrijske oblike od plexiglasa. | kom | 2 | 350 | 700
2.6.40 | Ogradica vrata. Izrađena od brezine oplemenjene iverice dim. 100x24x106 cm. Sadrži crvenu aplikaciju zavjesicu. | kom | 2 | 269 | 538
2.6.41 | Ogradica abakus. Izrađena od brezinog drveta dim.87x24x26 cm. Sadrž ipet vodilica sa dvije žute i dvije crvene kuglice za razvoj fine motorike. | kom | 2 | 350 | 700
2.6.42 | Zidni držač za ogradice, izrađen od brezinog drveta dimenzije: 17x11x50 cm | kom | 4 | 65 | 260
2.6.43 | Fotelja dim.40x50,5x52,5 - spužvasti namještaj izrađen od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučen skajem, dva sjedeća mjesta, visina sjedalice h 26, boja po izboru investitora. | kom | 2 | 135 | 270
2.6.44 | Kutni element dim.58,5x50,5x52,5 cm - spužvasti namještaj izrađen od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučen skajem, jedno sjedeće mjesto, visina sjedalice h 26, boja po izboru investitora. | kom | 2 | 120 | 240
2.6.45 | Sofa dim.75x50,5x52,5 cm - spužvasti namještaj izrađen od poliuretana gustoće 25 kg/m³ presvučen skajem, jedno sjedeće mjesto, visina sjedalice h 26, boja po izboru investitora. | kom | 2 | 214 | 428
2.1 | JASLICE UKUPNO: |  |  |  | 26874.4
2.2 | SANITARIJE JASLICE
2.2.1 | PULT ZA PREMATANJE sa stepenicama, izrađen iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm. Elementi postavljeni na metalnim nogicama 4/4x10 cm. Ukupna dimenzija pulta 120x60x90 cm .U slobodnom prostoru ispod plohe za prematanje 12 otvorenih pretinaca za pelene. U stavci uključeno: element sa stepenicama, dim. 500x700x750 mm, ukupno 4 stepnice presvučene spužvom i eko kožom. | kom | 2 | 959 | 1918
2.2.2 | KONTEJNER ZA PRLJAVE PELENE | kom | 2 | 87 | 174
2.2 | SANITARIJE JASLICE UKUPNO: |  |  |  | 2092
2.3 | GARDEROBA JASLICE
2.3.1 | GARDEROBNI ORMARIĆI izrađeni iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm obostrano furnirani brezovim furnirom, vrata ormarića od medijapana u različitim bojama sa po 2 otvora za zračenje i otvaranje promjera 40 mm metalna u boji. Garderobe se postavljaju na metalne četvrtaste nogice 40x40x100 mm, unutar ormarića gornja i donja polica te kuka za vješanje odjeće. Ormarić se sastoji od 4 kabine ukupne dim. 30x40x120 cm | kom | 8 | 224 | 1792
2.3.2 | KLUPICA izrađena iz drveta (šper, iverala, puno drvo ili slično) 18 mm sa poprečnom podkonstrukcijom ispod sjedišta dim. 105x40xh=32 cm | kom | 4 | 162 | 648
2.3.3 | POLICA S DVOSTRUKIM VJEŠALICAMA d=100cm | kom | 4 | 105 | 420
2.3 | GARDEROBA JASLICE UKUPNO: |  |  |  | 2860
2. | VRTIĆKE JEDINICE UKUPNO: |  |  |  | 75762.4
3. | GOSPODARSTVO
3.1. | PRAONICA RUBLJA
3.1.1 | PERILICA RUBLJA Inverter motor A+++ -10% energetski razred Kapacitet pranja: 11 kg Centrifuga: 1400 okr / min Veliki LCD kontrolni zaslon (kontrole i upute na hrvatskom jeziku) Min. 12 programa pranja uključujući nježno pranje 20°, pranje sportske odjeće i obuće, pranje s pretpranjem na 60° i 90/95°, brzi program na 40° u trajanju od 40 min. Dodatne funkcije: pretpranje, noćno pranje, dodatno ispiranje, brzo pranje Odjeljak za tekući deterdžent Mogućnost odgode početka rada do 24 sata Prikaz preostalog vremena programa Kontrola neravnoteže bubnja Automatsko podešavanje količine vode s obzirom na količinu rublja Mogućnost podešavanja temperature pranja Mogućnost podešavanja broja okretaja centrifuge Mogućnost zaključavanja postavljenih funkcija - Child Lock Zaštita od izlijevanja vode Razina buke: max. 55 / 76 dB(A) Potrošnja el. energije: max. 233 kWh / godišnje Jamstvo: min. 5 godina dim. cca: 60/60/85 cm | kom | 2 | 2000 | 4000
3.1.2 | SUŠILICA RUBLJA kondenzacijska sa toplinskom pumpom A+++ razred energetske učinkovitosti Kapacitet pranja: 8 kg min. 12 programa sušenja Mogućnost odgode početka rada do 24 sata Funkcija automatskog isključivanja Automatsko senzorsko sušenje LCD kontrolni zaslon (kontrole i upute na hrvatskom jeziku) Pokazivač za čišćenje filtera Pokazivač napunjenosti kondenzacijske posude Osvjetljenje unutrašnjosti bubnja Inoks bubanj Mogućnost zaključavanja postavljenih funkcija Jamstvo: 5 godina dim. cca 60/60/85 cm | kom | 2 | 2000 | 4000
3.1.3 | METALNI OTVORENI REGAL sa punim policama dim. 100x50x200 cm | kom | 3 | 500 | 1500
3.1 | PRAONICA RUBLJA UKUPNO: |  |  |  | 9500
3.2 | DISTRIBUCIJSKA KUHINJA
OPĆI UVJETI OPREMANJA KUHINJSKOM OPREMOM
Jedinične cijene obavezno moraju sadržavati:
ad.1) | Izvodi priključaka kuhinjske opreme (topla i hladna voda, odvodi, parovodi, plinska instalacija, elektro instalacija i instalacija ventilacije), biti će izvedeni i dobavljači ih se moraju pridržavati ili prije izvedbe priložiti teh. dokumentaciju za njihovu prilagodbu.
ad.2) | Dobavljač je dužan upoznati se s izvedenim stanjem kada se objekt izvede i priložiti potvrdu da će eventualne prilagodbe na opremi ili priključcima na objektu biti sadržaj jedinične cijene.
ad.3) | Spojevi na uređaje ne smiju se izvesti tako da ometaju čišćenje podova već jedinične cijene moraju sadržavati potrebne prilagodbe ili na opremi ili na objektu.
ad.4) | U slučaju da se spojevi izvedu suprotno navedenom pod ad.2, nadzorni organ ispravit će ih na teret dobavljača.
ad.5) | Projektom predviđena profesionalna ugostiteljska oprema izrađena od inoxa na gornjim radnim plohama neutralnih radnih stolova mora biti debljine 1 mm ili više, a na gornjim plohama termičkih elementa 1,5 mm ili više, kvalitete po DIN normi W.NR 1. 4301. I sva ostala oprema završno obrađena inoxom mora zadovoljavati rečenu normu, što je izvoditelj dužan dokazati gradilišnim ispitivanjem.
ad.6) | Električni termički kuhinjski uređaji moraju zadovoljavati : Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 28/16) Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti (N.N. 43/16) i primijenjenim normama za kućanske i slične električne aparate: HRN EN 60335-1:2012 Opći zahtjevi HRN EN 60335-2-12:2005 Posebni zahtjevi za tople ploče i slične aparate HRN EN 60335-2-13:2011 Posebni zahtjevi za friteze, tave za prženje i slične aparate HRN EN 60335-2-14:2008 Posebni zahtjevi za kuhinjske strojeve HRN EN 60335-2-36:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih štednjaka, pećnica, kuhala i grijaćih ploča HRN EN 60335-2-37:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih električnih friteza HRN EN 60335-2-42:2006 Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s puhalom, parne tlačne pećnice i konvekcijske parne pećnice kao i zahtjevima slijedećih europskih smjernica: _2006/95/EEC Niskonaponska smjernica _2004/108/EEC Smjernica o elektromagnetnoj kompatibilnosti
ad.7) | Plinski termički kuhinjski uređaji moraju zadovoljavati : Pravilnika za plinske aparate (N.N. 91/13) i primijenjenim normama za plinske uređaje za velike kuhinje: HRN EN 203-1:2014 Opća sigurnosna pravila HRN EN 203-2-9:2008 Posebni zahtjevi - Kuhala sa toplim pločama i roštilji HRN EN 203-2-10:2008 Specifični zahtjevi -- Roštilji HRN EN 203-2-1:2015 Specifični zahtjevi -- Otvoreni plamenici i wok plamenici HRN EN 203-2-2:2008 Posebni zahtjevi -- Pećnice HRN EN 203-2-11:2008 Posebni zahtjevi -- Kuhala za tjesteninu HRN EN 203-2-3:2015 Specifični zahtjevi -- Kotlovi HRN EN 203-2-4:2008 Posebni zahtjev -- Friteze HRN EN 203-2-8:2008 Posebni zahtjevi -- Nagibne tave i specijalne tave kao i zahtjevima slijedećih europskih smjernica: _Direktiva 209/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30 studenog 2009. o aparatima na plinovita goriva
ad.8) | Kotlovi moraju imati duplikator od inoxa.
ad.9) | Radni stolovi moraju u radnoj plohi imati podlogu od vodootporne panel ploče
ad.10) | Sudoperi i ocijedni stolovi moraju imati izdignute rubove gornjih ploha za zaštitu od prelijevanja a sudoperi sifone i prednju masku.
ad.11) | Svi neutralni elementi (radni stolovi) moraju imati donju policu i zaštitu zida min. visine 8 cm. Sva neutralna oprema mora biti s fiksnim spojevima ( varena) radi čvrstoće i nosivosti.
ad.12) | Sva oprema mora biti sukladna zahtjevima slijedećih europskih smjernica: _Uredba br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom _Uredba br. 2023/2006 o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i proizvode koji svojom namjenom dolaze u dodir s hranom
ad.13) | Uz ponudu se moraju priložiti dokazi o gore navedenom te prospekte i tehničku dokumentaciju ponuđene opreme.
ad.14) | Uz isporučenu opremu se osim gore navedenih atesta i hrvatskih certifikata predočenih u ponudi moraju priložiti i upute za upotrebu na hrvatskom jeziku, garantne listove i ateste sa stanovišta zaštite na radu.
ad.15) | Ponuditelji su dužni na zahtjev naručitelja predočiti uzorke ili omogućiti prezentaciju bilo koje stavke troškovnika.
ad.16) | Zidne slavine su u troškovniku instalacija vode i kanalizacije osim na mjestima gdje su predviđene profesionalne slavine s tuš miješalicom.
ad.17) | Istovrsne strojeve različitih kapaciteta (rashladni elementi, strojevi za pranje suđa, i parnokonvekcijske peći,) nuditi od istog proizvođača radi lakše uporabe i servisiranja.
ad.18) | Svi rashladni uređaji moraju se moći zaključavati.
ad.19) | Prije izrade i isporuke opreme obavezna izmjera na objektu i usklađivanje.
ad.20) | Nakon montaže opreme ishoditi atest o njenoj funkcionalnosti na izvedenoj instalaciji.
NAPOMENA :
Prije izrade opreme po narudžbi (spec.) obavezna izmjera na objektu.
Sheme i radioničke nacrte daje dobavljač opreme.
Zidne slavine su u instalaterskom troškovniku a sifoni sudopera dio opreme.
GARDEROBA I SANITARIJE OSOBLJA
3.2.1 | Metalni garderobni ormarić - dvodijelni "(dva ormarića u ""Z"" rasporedu prostora)" dim. 40x50x185 cm.) | kom | 1 | 150 | 150
3.2.2 | Garderobna klupa dim. 65x40x40 cm tip: spec. Izrada prema izmjeri i uzimanju šablone na objektu | kom | 1 | 200 | 200
URED ŠEFA KUHINJE
3.2.3 | Kancelarijski stol sa setom od 4 ladice zatvorene bravicom Dim. Stola: 1200 x 600 x 750 mm Izveden je iz iverala debljine 18 mm, u teksturi svijetle bukve. Rubovi su obloženi u ABS traku. | kom | 1 | 300 | 300
3.2.4 | Daktilo stolica, sa podesivim naslonom i rukonaslonom, hidraulični podizni sistem, Tapecirana u negorivi štof. Pokretna, na kotačićima. | kom | 1 | 200 | 200
SPREMIŠTE
3.2.5 | OTVOREN INOX REGAL, 4 POLICE podesive police po visini dim. 1200x540x1700 mm | kom | 1 | 500 | 500
3.2.6 | OTVOREN INOX REGAL, 4 POLICE podesive police po visini dim. 900x540x1700 mm | kom | 1 | 450 | 450
3.2.7 | ZAMRZIVAČ, INOX Temperaturni režim -10/-20°C, Digitalna termostatska regulacija napon 230V/50Hz Električno otapanje isparivača četiri puta dnevno Isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem Zaobljeno unutarnje dno Opremljen sa bravicom U kompletu sa 3 para vodilica i sa 3 plastificirane rešetke Vanjske dim. 720x845x2060 mm Izrađen od INOX-a 304 | kom | 1 | 1800 | 1800
3.2.8 | RASHLADNI ORMAR, INOX Temperaturni režim -2/+10°C, Digitalna termostatska regulacija napon 230V/50Hz Električno otapanje isparivača četiri puta dnevno Isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem Zaobljeno unutarnje dno Opremljen sa bravicom U kompletu sa 3 para vodilica i sa 3 plastificirane rešetke Vanjske dim. 720x845x2060 mm Izrađen od INOX-a | kom | 1 | 1400 | 1400
PRIPREMA POVRĆA/PRANJE CRNOG SUĐA
3.2.9 | OTVOREN INOX REGAL, 4 PERFORIRANE POLICE podesive police po visini dim. 1300X600x1700 mm | kom | 1 | 550 | 550
3.2.10 | INOX RADNI STOL SA ZAŠTITOM ZIDA sa donjom policom dim. 400X700x900 mm | kom | 1 | 300 | 300
3.2.11 | DVODJELNI SUDOPER 1200 Sa donjom policom dim. 1200X700x900 mm dva korita dim. korita: 500x500x300 mm | kom | 1 | 800 | 800
3.2.12 | PVC sifon – dvodjelni, u kompletu sa svim sitnopotrošnim materijalom. | kom | 1 | 20 | 20
3.2.13 | TUŠ h=1200 S RUČKOM, POMIČNOM PIPOM I MJEŠALICOM | kom | 1 | 300 | 300
PRIPREMA MESA
3.2.14 | RASHLADNI INOX PULT S KORITOM Zaštita zida stražnja i desni bok Korito 340x340x200 mm Vodeni rub na kompletnoj površini dim.3110X700x900 mm 4 rashladna boxa temp. područje hlađenja: 0 do + 2°C priključna snaga: 0,5 kW priključni napon: 230V AC | kom | 1 | 2500 | 2500
3.2.15 | PVC sifon - jednodjelni, u kompletu sa svim sitnopotrošnim materijalom. | kom | 1 | 20 | 20
3.2.16 | JEDNORUČNA SLAVINA | kom | 1 | 100 | 100
3.2.17 | VISEĆI INOX ORMARIĆ SA KLIZNIM VRATIMA sa srednjom podesivom policom dim. 2000x350x660 mm | kom | 1 | 700 | 700
3.2.18 | INOX RADNI STOL SA ZAŠTITOM ZIDA bez donje police dim. 1400X700x900 mm | kom | 1 | 400 | 400
3.2.19 | INOX ORMARIĆ SA 3 LADICE dim. 400x640x670 mm GN 1/1-150 | kom | 1 | 500 | 500
TERMIČKI BLOK
3.2.21 | VIŠENAMJENSKI UREĐAJ ZA PRIPRAVLJANJE HRANE KAPACITETA 2 x 17 L višenamjenski uređaj za pripravljanje hrane za opću namjenu u komercijalnim kuhinjama - prikladan za većinu metoda kuhanja koje se koriste u komercijalnim kuhinjama - za kuhanje pomoću kontaktne topline ili tekućine; za kuhanje, pirjanje, kuhanje na pari; za roštiljanje / plitko prženje, dinstanje, pečenje, prženje u ulju, regeneraciju, brzog prženje, sporo kuhanje, kuhanje tijekom noći - uređaj je opremljen automatskim procesima pripreme hrane - kontrola kuharskih procesa i raspodjele energije pomoću mikroprocesora - površina bazena/prostora/posude za pripremu može se podijeliti u prilagodljive zone sa različitim temperaturama - zagrijavanje bazena/posude za pripremu od sobne temperature do temperature od +200C (površinski) za manje od 30 sekundi - uređaj ima automatski, motorom pogonjen i vremenski promjenivi mehanizam za dizanje i spuštanje košara za kuhanje i prženje u dubokom ulju - moguće je podesiti jezik displeja na hrvatski - sonda sa 6 mjernih mjesta (1 sonda po 1 bazenu) sa automatskom korekcijom neispravnosti uboda - moguć je rad uređaja bez nadzora Dimenzije: (širina 1100 mm, dubina 756 mm, visina 485 mm (visina s postoljem 1080 mm))
| Priključna snaga: 14 kW Napon: 400V 3N AC Priključak hladne vode: ¾’’ Odvod vode: DN 50 Kapacitet: 2x17 l Osnovni set pribora: - Postolje s nogicama - Kolica od nehrđajućeg čelika za prijevoz hrane u GN posudama veličina 1/1GN I 2/1GN, s kotačićima, podesiva po visini na 2 moguće visine, dim. 635 x 786 x 887 mm, 1 kpl. - Kolica za ulje od nehrđajućeg čelika, za punjenje uređaja uljem, spremanje I filtriranje ulja, s funkcijom predgrijavanja I mogućnošću pumpanja vruće masti, dim. 603 x 655 x 1085 mm - Strugač, 1 kom. - Košara za kuhanje, 2 kom. podložak/rešetka, 2 kom. - Ručica za automatsko dizanje košara, 1 kom. - Cjedilo, 1 kom. - Spužvica, 1 kom. | kom | 1 | 18000 | 18000
3.2.22 | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK dim. 800x700x900 mm 4 ploče 300x300 mm snaga grijaćih ploča: 4x2,5 kW priključna snaga: 10 kW priključni napon: 400V 3N AC | kom | 1 | 1800 | 1800
3.2.23 | INOX RADNI BLOK STOL SA KORITOM, VISOKOM SLAVINOM I SIFONOM Frontalna maska ista kao na termičkim uređajima ( roštilj, štednjak, friteza ) dim. 600X700x900 mm | kom | 1 | 650 | 650
3.2.24 | ELEKTRIČNI PARNO-KONVEKCIJSKI UREĐAJ S GENERATOROM PARE KAPACITETA 10 x 1/1 GN, - izbornik na hrvatskom jeziku - uređaj je opremljen potpuno automatiziranim inteligentnim procesima pripreme namirnica (pečenje, prženje, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi, regeneracija / dovršavanje) – procesi se odvijaju automatski ovisno o veličini namirnica i količini punjenja – vanjska boja (stupanj zapečenosti izvana) i temperatura u jezgri namirnice mogu se postaviti na početku kuharskog procesa - mogućnost reguliranja temperature kod svih procesa od 30C – 300C - uređaj ima generator pare sa automatskim punjenjem vode i programom za čišćenje generatora pare od kamenca - uređaj se ne mora priključiti na tvrdu vodu preko omekšivača / depuratora vode - uređaj je opremljen potpuno automatiziranim sustavom za čišćenje nečistoća sa više stupnjeva čišćenja I potpuno automatiziranim sustavom za odstranjivanje kamenca – iz sigurnosnih razloga za automatsko pranje koriste se prašak ili tablete - LED rasvjeta u unutrašnjosti stroja - Vrata sa trostrukim staklom - ugrađena sonda sa 5 mjernih mjesta, pokazivačem neispravnosti uboda sonde i gredicom za lakše pozicioniranje sonde
| - Funkcija mrežnog povezivanja uređaja putem mobilne aplikacije korištenjem ugrađenog Ethernet priključka omogućava: 1. mogućnost upravljanja strojem na daljinu pomoću računala ili mobitela 2. mogućnost servisne dijagnostike na daljinu – radi bržeg otkrivanja i određivanja kvarova 3. mogućnost pristupa HACCP podacima na daljinu Dimenzije: 850x842x1014 mm Priključna snaga: 18,9 kW Napon: 400V 3N AC Dovod vode R ¾'' Odvod vode DN 50 Kapacitet: GN posude (325 mm x 530 mm): 10 Razmak između razina vodilica: 68 | kom | 1 | 12000 | 12000
3.2.25 | POSTOLJE KONVEKTOMATA Dim. 850 x 842 x H=671 mm Otvoreno, vodilice za GN posude | kom | 1 | 500 | 500
PRANJE BIJELOG SUĐA
3.2.26 | PVC KANTA ZA OTPATKE 120 lit Dva kotača 200 mm Dim: 550x480x930 mm | kom | 1 | 120 | 120
3.2.27 | KANTA ZA OTPATKE diam. 390x605 mm volumen posude 50 l 4 okretna kotačića | kom | 1 | 120 | 120
3.2.28 | INOX SORTIRNI STOL S RUPOM ZA OTPATKE I KORITOM, Rupa diam. 200 mm sa zaštitom zida dim.korita 500x400 dim.2400x700x900 | kom | 1 | 850 | 850
3.2.29 | PVC sifon – jednodjelni, u kompletu sa svim sitnopotrošnim materijalom. | kom | 1 | 20 | 20
3.2.30 | TUŠ h=1200 S RUČKOM, POMIČNOM PIPOM I MJEŠALICOM | kom | 1 | 300 | 300
3.2.31 | PRODUŽETAK ZA TUŠ visina 200 mm | kom | 1 | 200 | 200
3.2.32 | STROJ ZA PRANJE POSUĐA Kapacitet perilice 3 programa pranja: 40-28-24 košara/h Kapacitet perilice kod kratkog programa pranja 66 košara/h Četverostruki sistem filtriranja - koji se sastoji od površinskih sistema sita - zadržava krupne ostatke hrane, te ugrađenog uređaja za kontinuirano pročišćavanje lužine pranja (automatski odstranjuje čestice prljavštine te dovodi očišćenu otopinu pranja ponovo u komoru) Automatski sustav samočišćenja Automatsko pražnjenje komore (spremnika) po završetku samočišćenja perilice Automatska detekcija stvaranja pjene i automatsko pokretanje programa za sprječavanje pjenjenja unutar perilice Dnevnik higijene - automatsko dokumentiranje i snimanje svih HACCP relevantnih podataka Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja - postupno vođenje kroz izbornik simbolima i animacijama Dvostruka stjenka stroja - niska emisija buke i onemogućen gubitak topline Elektronska dijagnostika kvara Senzor za stupanj zaprljanosti vode pranja Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuđa Dozirne pumpe za sredstvo pranja i ispiranja Potrošnja vode za ispiranje: 2,4 l po ciklusu ispiranja Zapremnina spremnika: 15,3 l Dimenzije košare: 500 x 500 mm Visina ulaznog otvora: 404 mm
| Napon: 400 V, 50 Hz El. priključna snaga: 7,9 kW – 16 A Dimenzije: 600-650 x 600-650 x 750-850 mm | kom | 1 | 6000 | 6000
3.2.33 | AUTOMATSKI OMEKŠIVAČ VODE Automatski omekšivač vode koji radi na principu izmjene iona. Omekšivač se sastoji od plastičnog spremnika za sol, dvije patrone od fiberglasa i upravljačke jedinice. Uređaj za omekšavanje vode je pomičan i isporučuje se na kotačima. Regulira omekšavanje bez napajanja električnom energijom. Potrošnja vode: ca. 19 l/ po regeneraciji Potrošnja soli: ca. 0,3 - 0,5kg/ po regeneraciji Punjenje solju: ca. 20 kg Trajanje regeneracije: 12 minuta Učinak protoka kod 2.5-6 bara optimalnog tlaka max.30l/min - kontinuirano Max. tvrdoća vode: 40 °dH (mogućnost podešavanja do 45 °dH) Ulazna temperatura max 65°c Težina: ca 21 kg Dimenzije (š d v): 360 x 360 x 575 mm | kom | 1 | 1000 | 1000
IZDAVANJE JELA
3.2.35 | INOX STOL SA DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA sa srednjom policom dim. 1600X700x900 mm | kom | 1 | 1200 | 1200
3.2.36 | RASHLADNI INOX PULT Vidljiva leđa dim. 2250X700x900 mm 3 rashladna boxa temp. područje hlađenja: 0 do + 2°C priključna snaga: 0,5 kW priključni napon: 230V AC | kom | 1 | 2000 | 2000
3.2.37 | MIKROVALNA PEĆNICA – monofazna Napon: 200V/1PH/50-60 Hz Dim: 542x461xh=329 mm Profesionalna mikrovalna pećnica sa ručnim kontrolama, od inoxa, 1 magnetron, 0 – 10 min ručni timer, 5 razine snage, rotacijski sistem, unutarnje osvjetljenje | kom | 1 | 600 | 600
3.2.38 | SANITARNI UMIVAONIK Mod: LM48 Dim: 480x350xh=530 mm Struktura od inoxa, pogon je na koljeno | kom | 1 | 280 | 280
3.2.39 | PVC sifon - jednodjelni, u kompletu sa svim sitnopotrošnim materijalom. | kom | 1 | 20 | 20
OSTALA OPREMA
3.2.38 | PVC KANTA ZA OTPATKE 120 lit Dva kotača 200 mm Dim: 550x480x930 mm | kom | 5 | 100 | 500
3.2 | KUHINJA UKUPNO |  |  |  | 57350
3. | GOSPODARSTVO UKUPNO: |  |  |  | 66850
4. | VANJSKA OPREMA
OPĆI UVJETI Sva igrala moraju biti proizvedena sukladno važećim normama za dječja igrališta, te ponuđač za njih mora imati odgovarajuće ateste, uvjerenja o ispivanju. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZA ODREĐIVANJE JEDNAKOVRIJEDNOSTI PONUĐENOG PROIZVODA: Svi sastavni elementi složenih igrala, po obliku, broju i tipu funkcionalnih jedinica, moraju biti ekvivalentni projektom predviđenom igralu. Svi upotrijebljeni materijali moraju biti iste kvalitete, kvalitete izvedbe, ugradnje i završne obrade, uključivo pomoćna i vezna sredsta, sve u skladu s odgovarajućim hrvatskim normama i propisima, te pravilima struke. Dimenzije same sprave, zona slobodnog pada, upotrijebljeni materijali i način temeljenja moju biti istovjetni projektom predviđenima.
Ako se sprava kao tipski predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane stvrtke, na spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, te podaci o certifikatu - broj certifikata i tvrtka koja ga je izdala. Također na spravi mora biti vidljivo istaknuto za koju dob djece je sprava predviđena. Za ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok sukladno važećim propisima. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikacijusvih originalnih rezervnih dijelova sprave. Dopuštena su odstupanja u dimenzijama i težini od +/-10%, osim ako to ne narušava uporabljivost i sigurnost elementa. Pri nuđenju zamjenskog igrala, uzorak ili detaljni prikaz odabranog igrala mora biti dostavljen investitoru na odobrenje.
Nabava, transport i postava sprava za dječju igru prema uputama proizvođača u skladu s detaljima i specifikacijama iz projekta krajobraznog uređenja. Jedinične cijene obuhvaćaju izradu temelja za svaku pojedinu spravu, sav potreban osnovni i dodatni materijal i rad, sve po konačne upotrebljivosti. Obračun po kom.
4.1 | Kombinirano igralo Dim: 360x200x200 cm aluminijski, drveni, čelični proﬁli, tobogan poliester ili inox, HDPE ili HPL Igralo ima konstrukciju izrađenu od aluminijskih ovalnih nehrđajućih profila tlocrtnog presjeka 72x105mm, cijevi iznutra ojačanih pregradama, koje čine 4 zasebne komore. Površinski zaštićeno plastificiranjem u dva sloja. Dekorativne ograde u obliku gljive i panja, izrađene od PE ploča troslojnih u dvije boje. Gljiva i panj – povezani su tunelom za provlačenje od poliestera. Igralo sadrži: – kućicu u obliku gljive izrađenu od tvrde ploče troslojnog polietilena u dvije boje – kućicu u obliku panja izrađenu od tvrde ploče troslojnog polietilena u dvije boje – stepenice s podestom – tunel za provlačenje izrađen od poliestera, radijusa cca 80 cm – ploču za spuštanje – mini tobogan | kom | 1 | 4000 | 4000
4.2 | Tobogan za postavljanje na prirodnu uzbrdicu, kao Tobogan ravni na brdu Dužina: 450 x 60 x 200 cm, Materijal: metalni profili, korito poliester Tobogan se sastoji od male metalne konstrukcije na koju je pričvršćeno korito. Metalna konstrukcija tobogana temelji se u betonske stope. Tobogan ravni dužine 450 cm idealan je za postavljanje na brežuljkastim površinama. | kom | 1 | 2000 | 2000
4.3 | Penjalica sa malim mrežama. Dim: 100 x 100 x 120 cm, drvo masiv, metal, mreža od užadi. Penjalica ima konstrukciju izrađenu od troslojno lameliranih drvenih greda koje su bojane ekološkim bojama. Drveni dijelovi penjalice stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. Mreže za penjanje izrađene od čelične jezgre i opletene kvalitetnim poliamidnim užetom u boji. Metalni dijelovi penjalice su plastificirani ili kvalitetno lakirani vedrim bojama. Penjalica se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo. | kom | 1 | 3000 | 3000
4.4 | Trodijelna jednostavna visilica Visilica 350x20x80/110 cm, troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični proﬁli Visilica ima nosivi dio konstrukcije koji je izrađen od kvalitetnog crnogoričnog drveta , dubinski impregniranog pod pritiskom što mu osigurava odličnu zaštitu od vremenskih utjecaja. Metalni dijelovi visilice su plastificirani ili kvalitetno lakirani vedrim bojama. Konstrukcija visilice je montirana na čelične kutne pocinčane ankere koji se temelje u betonsku stopu. Drveni dio visilice nema doticaja sa tlom te je vijek visilice znatno produžen. | kom | 1 | 1500 | 1500
4.5 | Školica od lijevane gume (s kvadratnim poljima) 300 x 100 cm, 10 numeriranih dvobojnih kvadratnih polja, gumeni granulat | kom | 1 | 800 | 800
4.6 | Klackalica na 2 opruge Konstrukcija: izrađena od dva aluminijska ovalna i nehrđajuća profila tlocrtnog presjeka 72x105mm. Profil je iznutra ojačan pregradama, koja čine 4 zasebne komore. Aluminijska konstrukcija učvršćena je na dvije opruge te na čeličnu konstrukciju koja se temelji u tlo. Vijci i spojni materijali zatvoreni su u poliamidna anti-vandal kućišta. Likovi i sjedišta: izrađeni od polietilen ploča. Polietilen dijelovi klackalice izvedeni su zaobljenih rubova i ergonomski oblikovani, što povećava sigurnost i lakoću uporabe klackalice. Opruga: izrađena od toplo cinčanog plastificiranog čelika. Rukohvati i držači za noge izrađeni su od poliamida, ergonomski oblikovani. Površinska zaštita: Aluminijski profil: plastifikacija; Čelični profil: toplo cinčanje i plastifikacija. Montaža: Klackalica se montira na čelične ankere koji se temelje u prethodno pripremljeni iskop ili priprema za tiplanje na prethodno pripremljenu podlogu. | kom | 4 | 1300 | 5200
4.7 | Penjalica s mrežom Dim: Ø 190x250 cm Penjalica sa mrežom izvedena je od metalnih profila. Srednji nosivi stup temeljen je u betonsku stopu. Od čelične sajle opletene užetom u boji izrađena je mreža koja je postavljena u obliku stošca. Konstrukcija mreže sa donjim prstenom postavljena je oko srednjeg nosivog stupa. | kom | 1 | 3600 | 3600
4.8 | Provlačilica metalna okrugla 160 x 70 x 80 cm, metalni profili, drvo masiv Provlačilica metalna okrugla izrađena je u kombinaciji metala i drveta. Metalnu konstrukciju čini niz metalnih prstenova promjera cca 70cm koji su međusobno u donjem dijelu povezani i drvenom stazom koja olakšava kretanje kroz tunel. | kom | 2 | 1200 | 2400
4.9 | Pješčanik kružnog ili poligonalnog tlocrta max. Dimenzije 400 x 400cm Ø400cm visina 20 cm Pješčanik izrađen od kvalitetnog crnogoričnog drveta – greda, bojan kvalitetnim ekološkim bojama. Drveni dijelovi stolarski obrađeni, zaobljenih bridova. Pješčanik se temelji u tlo čeličnim ankerima. U cijenu uključiti i nabavku svog potrebnog pomoćnog materijala, te opremanje pijeskom odgovarajuće kvalitete. | kom | 3 | 2600 | 7800
4.10 | Visoki vrt pravokutnog tlocrta tlocrta max. Dimenzije 300 x 100 x 60 cm. Vrt izrađen od kvalitetnog crnogoričnog drveta – greda, bojan kvalitetnim ekološkim bojama. Drveni dijelovi stolarski obrađeni, zaobljenih bridova. Vrt se temelji u tlo čeličnim ankerima. U cijenu uključiti i nabavku svog potrebnog pomoćnog materijala. | kom | 4 | 1250 | 5000
4.11 | Dobava i postava tipske klupe bez naslona "C" oblika s dvije pune vertikalne i jednom horizontalnom plohom, ravnih rubova, i sjedištem od drvenih letvica postavljenih na horizontalnu betonsku ploču, veličine max. 200x55x45 cm. Tip klupe, materijal, završnu obradu i boju odabrati će investitor temeljem ponuđenih uzoraka. Obračun po komadu postavljene klupe. | kom | 6 | 350 | 2100
4.12 | Dobava i postava koševa za otpatke od pocinčanog i plastificiranog čelika, izrađena iz čeličnih profila i punog i perforiranog lima, s poklopcem, namijenjenih za korištenje sa standardnim vrećama za smeće, zapremine 100 - 120l, valjkastog oblika. Učvršćava se vijcima u podlogu. U cijenu uključeno izvođenje podloge od mršavog betona, po potrebi, te sav osnovni i dodatni materijal i rad, do potpune upotrebljivosti. Obračun po komadu postavljenog koša. | kom | 4 | 320 | 1280
4.13 | Dobava i postava fontane za piće od pocinčanog i plastificiranog čelika, s jednom pipom za piće i sabirnom rešetkom od lijevanog željeza na tlu, jednostavnog oblika "stupa", kvadratnog ili okruglog presjeka. Učvršćava se vijcima u podlogu. U cijenu uključeno izvođenje podloge od mršavog betona, po potrebi, te sav osnovni i dodatni materijal i rad, do potpune upotrebljivosti. Obračun po komadu. | kom | 1 | 2000 | 2000
4. | VANJSKA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 40680
REKAPITULACIJA RADOVA OPREMANJA INTERIJERA:
1. | ADMINISTRACIJA |  |  |  | 25730
2. | VRTIĆKE JEDINICE |  |  |  | 75762.4
3. | GOSPODARSTVO |  |  |  | 66850
4. | VANJSKA OPREMA |  |  |  | 40680
| RADOVI OPREMANJA INTERIJERA UKUPNO: |  |  |  | 209022.4

## VIK
| opis stavke | jedinica mjere | količina | Ukupno jedinična cijena (EUR) | Cijena stavke (EUR)
P | PRIKLJUČCI-VODOVOD I KANALIZACIJA
P1 | ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD
1 | Snimanje i utvrđivanje točnog položaja i dubine postojećeg uličnog cjevovoda prema podacima nadležnih organizacija, na lokaciji izgradnje priključka. | kpl | 1 | 500 | 500
2 | Geodetsko iskolčenje trase vanjskog vodovoda prije izvođenja radova-dužina 45 m | m | 45 | 10 | 450
3 | Rezanje i rušenje postojeće asfaltne konstrukcije na mjestu priključka, odvoz na deponiju te naknadna sanacija asfaltne konstrukcije. Sanacija asfaltne konstrukcije: Izrada tampona od šljunčanog materijala. Tampon je potrebno zbijati do Me=80 MN/m2. Završno se gornji sloj (asfaltna konstrukcija) izvodi u slojevima 6+3 cm, 6 cm – nosivi vezni sloj («binder»), 3 cm – habajući sloj («topeka») , dok se postojeća konstrukcija na mjestu spoja premazuje bitumenskom emulzijom. Iskop i zatrpavanje se ne obračunavaju u ovoj stavci, već u stavci za iskop i u stavci za zatrpavanje.
| rezanje postojeće asfaltne konstrukcije (uključeno rezanje u oba smjera) - točnu količinu utvrditi na licu mjesta ovisno o točnoj poziciji odvodnje | m | 45 | 20
| asfaltna konstrukcija | m2 | 27 | 50
|  | kpl | 1 | 500 | 500
4 | Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za polaganje vodovodnih cijevi. Dubinu iskopa izvesti do 1,2m. Širina rova 0,6m. Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 70%. NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.
| - iskop | m3 | 65 | 20 | 1300
5 | Planiranje dna rova s odstupanjem ± 2.0 cm. | m2 | 57 | 5 | 285
6 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju debljine 10 cm. | m3 | 8.6 | 60 | 516
7 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te razastiranje s laganim nabijanjem oko i do visine od 15 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 18 | 60 | 1080
8 | Dobava i polaganje u rov iznad vodovodnih cijevi PVC trake sa natpisom "POZOR - VODOVOD" i vodljivom žicom za detekciju trase | m | 86 | 2 | 172
9 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima do 30 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima. U materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm. | m3 | 45 | 20 | 900
10 | Odvoz materijala preostalog od iskopa, nakon zatrpavanja rova na gradsku deponiju (do 5 km), uključivo utovar, istovar i razastiranje. Količina u rastresitom stanju za zemljište III kategorije | m3 | 38 | 15 | 570
11 | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 94 | 15 | 1410
P1 | UKUPNO |  |  |  | 7683
P2 | VODOVODNI RADOVI
1 | Izvedba priključka od PEHD 125 x 11,4 (DN100) na ulični cjevovod PVC 200mm bušenjem cijevi. Sve radove izvesti sukladno sa uputama distributera VG Vodoopskrba d.o.o. | kpl | 1 | 2500 | 2500
2 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu priključnog sanitarnog voda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 5. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske komade.
| a) PEHD - 125x11,4mm | m | 45 | 100 | 4500
3 | Dobava i montaža PVC SN4 tvrdih zaštitnih cijevi za provođenje PEHD vodovodnih cijevi ispod temelja, uz kanalizaciju i na uvodima u vodomjerno okno. Na proboje kroz VO se postavlju zaštitne PVC cijevi te uvodnice. Za cijev DN100 potrebni profil zaštitne cijevi iznosi DN150. U stavku uračunati i 1 kom uvodnica
| DN 150 | m | 45 | 60 | 2700
4 | Dobava i ugradnja armature u VO, svi za minimalno PN 10 bar. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu. U cijenu uračunato čišćenje i dezinfekcija gradske vodovodne mreže.
Spojni E-BS komad sa prirubnicom DN 100mm na PEHD 125 mm kom 1
FF komad DN 100 mm l = 80 cm kom 1
T komad DN 100/50 mm kom 1
EVX zasun DN 100 mm kom 1
Hvatač nečistoća DN 100 mm kom 1;
MDK DN 100 mm kom 1;
FFR DN 100/80 mm l= 200 mm kom 1
Vodomjer požarne vode DN80 Qn=40 m3/h kom 1
X prirubnica DN50 s navojnim priključkom DN40 kom 1
Q komad DN40 kom1
kuglasti ventil DN40 kom 1
hvatač nečistoča DN40
nastavak za vodomjer DN40-1 kom
Horizontalni vodomjer VM, Qpot= 5,0 m3/h, točan tip prema uvjetu distributera- 1 kom
| Sve komplet | kpl | 1 | 2500 | 2500
5 | Ispiranje te ispitivanje dijela vodovodne mreže - priključak pod tlakom 6 i 10 bara | kpl | 1 | 500 | 500
6 | Dezinfekcija dijela vodovodne mreže - priključak sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju | kpl | 1 | 1000 | 1000
7 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz priključnog cjevovoda nakon dezinfekcije, ovjerena od ovlaštene institucije | kpl | 1 | 1000 | 1000
P2 | UKUPNO |  |  |  | 14700
P3 | OSTALI TROŠKOVI
1 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije vanjskog vodovoda i kanalizacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 1000 | 1000
P3 | UKUPNO |  |  |  | 1000
A | VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
A1 | ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD
1 | Geodetsko iskolčenje trase vanjskog vodovoda prije izvođenja radova-dužina 465 m | m | 465 | 2 | 930
2 | Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za polaganje vodovodnih cijevi. Dubinu iskopa izvesti do 1,2m. Širina rova 0,8 m. Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 70%. NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.
| - iskop | m3 | 465 | 10 | 4650
3 | Proširenje dna rova u zemljištu III. kategorije radi izvedbe vodomjernog okna. Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od bočne ivice rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala u rov. | m3 | 68 | 20 | 1360
4 | Planiranje dna rova s odstupanjem ± 2.0 cm. | m2 | 252 | 2 | 504
5 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju debljine 10 cm. | m3 | 44 | 60 | 2640
6 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te razastiranje s laganim nabijanjem oko i do visine od 15 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 86 | 60 | 5160
7 | Dobava i polaganje u rov iznad vodovodnih cijevi PVC trake sa natpisom "POZOR - VODOVOD" i vodljivom žicom za detekciju trase | m | 465 | 2 | 930
8 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima do 30 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima. U materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm. | m3 | 297 | 10 | 2970
9 | Odvoz materijala preostalog od iskopa, nakon zatrpavanja rova na gradsku deponiju (do 5 km), uključivo utovar, istovar i razastiranje. Količina u rastresitom stanju za zemljište III kategorije | m3 | 106 | 15 | 1590
10 | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 438 | 5 | 2190
A1 | UKUPNO |  |  |  | 22924
A2 | ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA
1 | Geodetsko iskolčenje trase vanjske kanalizacije prije izvođenja radova-dužina 452 m | m | 452 | 2 | 904
2 | Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za polaganje kanalizacijskih cijevi. Dubinu iskopa izvesti prema projektu, a pad kanala u projektiranom nagibu.Širina rova 0,8m. Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 70%. NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.
| - iskop | m3 | 449 | 15 | 6735
3 | Proširenje dna rova u zemljištu III. kategorije radi izvedbe revizijskih okana, mastolova i spremnika kišnice . Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od bočne ivice rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala u rov. | m3 | 193 | 10 | 1930
4 | Planiranje dna rova s odstupanjem ± 2.0 cm. | m2 | 386 | 2 | 772
5 | Dobava pijeska i izrada posteljice za kanalizacijske cijevi. Posteljica ispod kanalizacijskih cijevi je debljine 10 cm. Nabija se strojnim i ručnim nabijačima i po potrebi vlaži. Posteljica mora biti ravna, prilagođena obliku cijevi i uzdužnom padu tako da cijevi po cijeloj dužini naliježu na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje. Obračun po m3 izvedene posteljice. | m3 | 46 | 60 | 2760
6 | Dobava materijala i izrada obloge za kanalizacijske cijevi. Oko prethodno montiranih kanalizacijskih cijevi izvodi se obloga od sitnog materijala - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-40 mm), a do visine 30 cm iznad vrha tjemena cijevi. Obračun po m3 izvedene obloge. | m3 | 184 | 50 | 9200
7 | Dobava i polaganje u rov iznad kanalizacijski cijevi PVC trake sa natpisom "POZOR - kanalizacija" i vodljivom žicom za detekciju trase | m | 452 | 2 | 904
8 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima. | m3 | 238 | 10 | 2380
9 | Odvoz viška materijala na deponiju Sav višak materijala iz iskopa rovova za kanalizacijske kolektore i priključke, građevinskih jama za kontrolna okna i vodolovna grla, a koji je ostao nakon zatrpavanja istih mora se odvesti na deponiju udaljenosti do 5 km. U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje materijala. Obračun po m3 materijala, u rastresitom stanju. | m3 | 174 | 10 | 1740
10 | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 465 | 5 | 2325
A2 | UKUPNO |  |  |  | 29650
A3 | BETONSKI RADOVI - VODOVOD
1 | Izvedba vodomjernog okna armiranim vodonepropusnim betonom C 25/30 u dvostranoj oplati, debljine bočnih stijenki 20 cm. Stjenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini oko 30 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču C25/30, debljine 15 cm s otvorom 60x60 cm. Iznad otvora u ploči montirati lijevano-željezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm (uzeti u obzir u ovoj stavci). Poklopac ne smije biti na parkiralištu ili kolniku, a mora biti lakog tipa (ispod opt. 50 kn) s dvije uvlačno-izvlačne ručke koje se mogu uhvatiti punom šakom.
| *- vodomjerno okno vanjskih dim. vel. 490x220x240cm NAPOMENA: Točne mjere vodomjernog okna utvrditi sa distributerom nadležnim za vodovod. | kom | 1 | 2500 | 2500
2 | Izrada betonskih sidrenih blokova na horizontalnim lomovima trase cjevovoda betonom C 15/20. U cijenu uključeno proširenje i produbljenje rova na mijestu bloka te izvedba u odgovarajućoj oplati. | kom | 3 | 100 | 300
3 | Dobava i ugradnja betonskog postolja u vodomjernom oknu izrađenog iz betona C 15/20. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po komadu izvedenog uporišta, do 0,04m3 | kom | 4 | 100 | 400
4 | Izvedba prostorije za smještaj požarne hidrostanice armiranim vodonepropusnim betonom C 25/30 u dvostranoj oplati, debljine bočnih stijenki 20 cm. Stjenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini oko 30 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču C25/30, debljine 15 cm s otvorom 60x60 cm. Iznad otvora u ploči montirati lijevano-željezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm (uzeti u obzir u ovoj stavci). Poklopac ne smije biti na parkiralištu ili kolniku, a mora biti lakog tipa (ispod opt. 50 kn) s dvije uvlačno-izvlačne ručke koje se mogu uhvatiti punom šakom. Približne vanjske dimenzije prostorije: 300x240x270 cm NAPOMENA: Točne mjere utvrditi nakon dobave hidrostanice. | kom | 1 | 1500 | 1500
5 | Izrada betonskih osiguranja kapa i uporišta vanjskih hidranata betonom C 20. U cijenu uključeno proširenje i produbljenje rova na mjestu uporišta i osiguranja te izvedba u odgovarajučoj oplati. | kom | 1 | 100 | 100
6 | Izrada suhozida oko hidranta uključivo ispuna pijeskom. Suhozid izvesti od opeke dimenzija 12x25x6,5cm. | kom | 1 | 100 | 100
A3 | UKUPNO |  |  |  | 4900
A4 | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA
1 | Izvedba revizionog okna na kanalizaciji armiranim vodonepropusnim nabijenim betonom C30/37 u dvostranoj oplati, debljine stijenki 20 cm. Stjenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja.
Iznad okna na dubini oko 10 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču C25/30, debljine 15 cm s otvorom za silazak u okno. Iznad otvora u ploči montirati poklopac s okvirom veličine poklopca 600x600 mm za opterećenje B125kN na prometnim površinama i A15 na zelenim površinama (uzeti u obzir u ovoj stavci). U cijeni je izvedba, dobava i ugradnja stupaljki u stjenke revizionog okna izrađene iz lijevanog željeza. Prije ugradbe, stupaljke od korozije zaštititi dvostrukim premazom uljane boje.
| a) dubine do 1,4m - vel. 80x80 cm | kom | 9 | 600 | 5400
| b) dubine od 1,4m - vel. 80x80 cm | kom | 2 | 1000 | 2000
2 | Izvedba sabirne jame zatvorenog tipa,približnih vanjskih dim. 4,4x3,6x3,0m vodonepropusnim betonom C 30/37, debljine vanjskih zidova 20 cm. Minimalni korisni volumen sabirne jame (ispod uljevne cijevi) mora iznositi 33m3. Na dubini oko 100 cm (stvarnu dubinu utvrditi na licu mjesta) ispod kote uređenog terena, izvesti gornju kotu armirano betonskom pločom C 25/30, debljine 20 cm, s šahtom na visini terena s otvorima vel. 60x60 cm za silazak u jamu. Iznad otvora montirati lijevano-željezne poklopce nosivosti 5t. . Stavka podrazumijeva dobavu i ugradnju penjalica. Sve komplet.
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. U cijenu oplate je uključena dobava, montaža i demontaža oplate te potrebno podupiranje. Uključivo potrebna armatura - odrediti statičkim proračunom. | kom | 1 | 18000 | 18000
A4 | UKUPNO |  |  |  | 25400
A5 | VODOVODNI RADOVI
Sanitarna mreža
1 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu priključnog sanitarnog voda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 5. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske komade.
| a) PEHD - 63x5,8mm | m | 89 | 20 | 1780
2 | Dobava i montaža PVC SN4 tvrdih zaštitnih cijevi za provođenje PEHD vodovodnih cijevi ispod temelja, uz kanalizaciju i na uvodima u vodomjerno okno te ispod kolnih površina. Na proboje kroz VO i zasunsko okno se postavlju zaštitne PVC cijevi te uvodnice. Za vođenje cijevi profila DN50 potrebni profil zaštitne cijevi iznosi DN100. U stavku uračunati i 4 kom uvodnica.
| DN 100 | m | 89 | 30 | 2670
3 | Dobava i ugradnja armature u VO, svi za minimalno PN 10 bar. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu. U cijenu uračunato čišćenje i dezinfekcija gradske vodovodne mreže.
VODOMJERNO OKNO
FFR DN 100/80 mm l= 200 mm kom 1
EVX zasun DN 100 mm kom 1
ZOPT EC DN 100 mm kom 1 (Zaštitnik od povratnog toka)
EVX zasun DN 100 mm kom 1
FF komad DN 100 mm l = 80 cm kom 1
Spojni E-BS komad sa prirubnicom DN 100 mm na PEHD 125 mm kom 1
nastavak za vodomjer DN40-1 kom
kulgasti ventil DN40 s ispustom-2kom
ZOPT EA DN DN40- 1 kom
ISO fiting, DN40- 1 kom
| Sve komplet | kpl | 1 | 5000 | 5000
4 | Dobava i ugradnja vrtne fontane (slavine). U stavku uključiti sav sitni i potrošni materijal koji je potreban za dovođenje stavke do potpune funkcionalnosti. | kpl | 2 | 200 | 400
5 | Ispiranje te ispitivanje interne vodovodne mreže pod tlakom 6 i 10 bara | kpl | 1 | 50 | 50
6 | Dezinfekcija interne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju | kpl | 1 | 150 | 150
7 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz internog cjevovoda nakon dezinfekcije, ovjerena od ovlaštene institucije | kpl | 1 | 250 | 250
Hidrantska mreža
8 | Dobava i montaža hidrostanice (protupožarne) s dvije spojene crpke montirane na zajednički okvir iz materijala AISI 304, ulaznim i izlaznim kolektorom iz materijala AISI 316 TI, armaturom na način da svaka crpka ima nepovratni ventil i dva zasuna, ormarićem za upravljanje s ugrađenom mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom veličine 5“, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, automatskom samokontrolom crpki, te funkcijama zaštite i monitoringa crpki. Ugrađene crpke su vertikalne, in-line crpke s patronskim mehaničkim brtvama, motorima klase energetske efikasnosti IE3 i ugrađenom termičkom zaštitom, izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 304.
Indeks minimalne efikasnosti MEI ≥ 0,7. Nominalna snaga P2 pojedine crpke: 4 [kW] Nepovratne ventile hidrostanice potrebno je postaviti na usisnu stranu svake crpke. S hidrostanicom isporučiti membranski spremnik kapaciteta 300 [l], PN10, koji se postavlja na tlačnu stranu hidrostanice, te nivo plovak za zaštitu od rada na suho. Uz hidrostanicu isporučiti i izjavu o sukladnosti. Puštanje u pogon hidrostanice treba biti izvedeno od strane servisa ovlaštenog od proizvođača
| Radna točka Q = 10 [l/s] H = 50 [m] Efikasnost crpki u radnoj točki: minimalno 70 [%] Režim rada: 2 radne crpke (2+0) | kpl | 1 | 5000 | 5000
9 | Dobava i ugradnja: Zidnog odsisnog ventilatora za ugradnju u prostor hidrostanice.
ф 100 q=100 m3/h dp=25 Pa 230V / 50Hz / 15 W - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom - s osjetnikom vlage u prostoru - upravljanje preko osjetnika vlage
| U cijenu uključiti ventilacijsku cijevi 1,5 m, koljeno 90° sve u profilu ф 100, te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kpl | 1 | 250 | 250
10 | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu priključnog hidrantskog voda sa radnim tlakom do 16 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 5. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske komade.
| a) PEHD - 125x11,4 mm | m | 68 | 40 | 2720
| a) PEHD - 63x5,8 mm | m | 329 | 20 | 6580
11 | Dobava i montaža svih potrebnih elemenata (NP 10 bara) za izradu hidrantskog priključka. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu. Sve komplet.
Elektrospojnice za PEHD cijevi
PEHD 110 - kom 3
Tuljak sa prirubnicom
DN 110 mm - kom 1
EV zasun (tip V2-06)
DN 100 mm - kom 1
N 90 (DIN 28538) DN 100 mm - kom 1
Zasunska kapa - kom 1
| Nadzemni ukrasni hidrant s lomljivim stupom. Oblik i mjere prema HRN EN 1074-6 ili jednakovrijedno. Hidrant s dvije B - spojke Ø 65 i jednom A - spojkom Ø 100. Materijal – sklop. Proizvodi se prema HRN EN 1074-6 ili jednakovrijedno. Potrebna dimenzija: DN 100 x 2200; PN 10 | kpl | 1 | 1500 | 1500
12 | Dobava i montaža protupožarnog ormarića za vanjsku hidrantsku mrežu sa svom opremom. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad.
Ključ za spojnice ABC - kom1
Tlačna trevira cijev ∅ 52 mm l = 20 m sa spojnicama C - kom4
Mlaznica sa zasunom ∅ 52 mm - kom 2
Ormarić
| Temelj veličine 30 x 50 x 90 cm iz betona C-20 - kom2 | kpl | 1 | 800 | 800
13 | Funkcionalno ispitivanje hidranata od strane ovlaštene službe, te izdavanje potvrde u pismenom obliku. | kpl | 1 | 250 | 250
A5 | UKUPNO |  |  |  | 27400
A6 | KANALIZACIJSKI RADOVI - MONTAŽNI
1 | Dobava i montaža tvrdih PVC SN4 i SN8 tvrdih cijevi i fazonskih komada za kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima
a) cijev PVC - SN8
| DN 150 | m | 489 | 50 | 24450
b) fazonski komadi - SN8
| DN 150 | kom | 58 | 50 | 2900
c) cijev PVC - SN4 (ispod temeljne ploče/u temeljnoj ploči)
| DN 150 | m | 286 | 50 | 14300
d) fazonski komadi - SN4(ispod temeljne ploče/u temeljnoj ploči)
| DN 150 | kom | 149 | 50 | 7450
2 | Dobava i ugradnja vodonepropusne brtve - priključka na betonsko reviziono okno za PVC cijevi
| a) DN150 | kom | 37 | 50 | 1850
3 | Dobava i montaža sustava za prikupljanje kišnice. U stavku uključiti: -TANK izrađen od lijevanog polietilena visoke čvrstoće, koji se može upotrebljavati kao cisterna, odnosno rezervoar za pitku vodu i ostale tekućine. Predviđen isključivo za ukopavanje. Kod prisustva podzemnih voda spremnik treba postaviti na AB ploču od 20cm, i bočno zasipati mršavim betonom do ispod U/I cijevi. Unutar spremnika ugrađuje se gibljiva usisna cijev sa plutačom i tzv. basket filterom na usisu kako bi se crpila voda iz "najčišćeg" dijela (cca. 20 - 30 cm ispod površine). Na spremniku se nalazi preljevna cijev s tzv. žabljim nepovratnim ventilom koji sprječava ulaz životinja u tank, a koja se spaja u zasebni upojni bunar, čime se otklanja rizik oštećenja u slučaju naleta veće količine vode od same zapremine spremnika i priključak za crpljenje od 1''. Na ulasku u spremnik ugrađuje se filterska košara koja služi za uklanjanje lišća i ostalog materijala .
Volumen neto 3000 lit.
| nivo regulator (sklopku) EMV ventil samousisnu crpku filtracijska košara produžetak filtracijski set Ustavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal koji je potreban za dovođenje stavke do potpune funkcionalnosti. | kpl | 2 | 3500 | 7000
4 | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 ili jednakovrijedno nazivnog protoka Q= 7,0 l/s integriranom taložnicom zapremnine 700 lit. Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 280 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1500 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 ili jednakovrijedno - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,7 m do 5,38 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR".
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476 ili jednakovrijedno. NAPOMENA:sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kpl | 1 | 3500 | 3500
5 | Dobava i montaža kanala za odvodnju sa kuhinjskih podova. Dobava i montaža kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 ili jednakovrijedno te EHEDG ili jednakovrijednim standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec i prirubnicom za uklještenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| a) kanal dimenzije 200 x 2030 x 60 mm | kom | 1 | 1000 | 1000
| b) kanal dimenzije 200 x 530 x 60 mm | kom | 1 | 500 | 500
6 | Dobava i montaža slivnika za odvodnju sa kuhinjskih podova. Dobava i montaža podnog jednodijelnog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253 ili jednakovrijedno, sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju i izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN100, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 ili jednakovrijedno te EHEDG standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15.
| a) slivnik dimenzije 200x200 mm | kom | 1 | 250 | 250
7 | Funkcionalno ispitivanje interne kanalizacije na vodonepropusnost od strane ovlaštene organizacije uz izdavanje Uvjerenja. | kpl | 1 | 500 | 500
A6 | UKUPNO |  |  |  | 63700
A7 | OSTALI TROŠKOVI
1 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije vanjskog vodovoda i kanalizacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 250 | 250
A7 | UKUPNO |  |  |  | 250
B | UNUTARNJA KANALIZACIJA
B1 | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA
1 | Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za polaganje kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2 (kod križanja instalacija, spajanje na sanitarne uređaje...)
| a) u podu od betona 10x10 cm | m1 | 10 | 20 | 200
| b) u zidu od betona 10x10 cm | m1 | 10 | 20 | 200
B1 | UKUPNO |  |  |  | 400
B2 | KANALIZACIJSKI RADOVI
1 | Dobava i montaža PP niskošumnih kanalizacijskih cijevi (prema EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno i DIN 4109 ili jednakovrijedno), te odgovarajućih fazonskih komada za vertikalnu kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima.
a) niskošumna cijev PP (sanitarna kanalizacija, vertikale i razvod pod stropom)
| DN 75 | m | 115 | 20 | 2300
| DN 100 | m | 237 | 30 | 7110
b) fazonski komadi (sanitarna kanalizacija, vertikale i razvod pod stropom)
| DN 75 | kom | 19 | 20 | 380
| DN 100 | kom | 68 | 30 | 2040
a) niskošumna cijev PP (oborinska kanalizacija, horizontalni dijelovi)
| DN 100 | m | 79 | 30 | 2370
b) fazonski komadi (oborinska kanalizacija, horizontalni dijelovi)
| DN 100 | kom | 65 | 30 | 1950
2 | Dobava i montaža toplinske i zvučne izolacije vertikalno i horizontalno vođene sanitarno fekalne kanalizacije gotovim izolacijskim cijevima ili samoljepivim izolacijskim pločama, debljine 9mm.
| b) montaža na cijev DN 75 | m | 115 | 8 | 920
| b) montaža na cijev DN 100 | m | 318 | 9 | 2862
3 | Dobava i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi visoke gustoće PP , te odgovarajućih fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima.
a) cijev PP
| DN 100 | m | 65 | 30 | 1950
| DN 50 | m | 118 | 20 | 2360
| DN 32 | m | 129 | 15 | 1935
b) fazonski komadi
| DN 100 | kom | 39 | 30 | 1170
| DN 50 | kom | 65 | 20 | 1300
| DN 32 | kom | 97 | 15 | 1455
4 | Dobava i montaža kromiranih revizionih vratašca za ugradnju u zid s okvirom i bravicom za otvaranje sa četvrtastim ključem. Sve komplet.
| vel. 30x30 cm | kom | 20 | 50 | 1000
5 | Dobava i montaža mrežice veličine polja 1cm2 za montažu na kanalizacijsku vertikalu, za sprječavanje upadanja krupnijeg otpada, ptica i glodavaca.
| sa priključkom DN 100 | kom | 14 | 50 | 700
| sa priključkom DN 75 | kom | 6 | 50 | 300
6 | Izvedba hidroizolacije oko proboja odzračnih vertikala na krov.
| proboj do dimenzije DN100 | kom | 14 | 150 | 2100
| proboj do dimenzije DN75 | kom | 6 | 150 | 900
7 | Spajanje sanitarnih uređaja u kuhinji (sudoper) na kanalizaciju (uključivo gumene brtve i potrebni sifoni DN50). | kom | 4 | 150 | 600
8 | Dobava i montaža kromiranog odvoda od perilice i sušilice rublja sa kuglastom slavinom i zidnim sifonom sa zaporom mirisa. Sve komplet | kom | 3 | 150 | 450
9 | Dobava i montaža kromiranog odvoda od perilice suđa sa kuglastom slavinom i zidnim sifonom sa zaporom mirisa. Sve komplet | kom | 1 | 150 | 150
10 | Dobava, prijenos i montaža podnog suhog slivnika sa zaporom mirisa. S kromiranom rešetkom 120x120mm. Obračun po kompletu NAPOMENA: sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kom | 17 | 250 | 4250
11 | Dobava i montaža dozračnog ventila uključivo sav sitni i potrošni materijal koji je potreban za dovođenje stavke do potpune funkcionalnosti
| sa priključkom DN50 | kom | 1 | 50 | 50
12 | Dobava i montaža zidnog sifon za odvod kondenzata. | kom | 18 | 150 | 2700
13 | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa za kanalizaciju od PP, za zatvaranje odvodnih priključaka u fazi gradnje. | kom | 86 | 10 | 860
14 | Dobava i montaža slivnika za ravni krov, sa tvornički ugrađenom hidroizolacijom, sa horizontalnim izljevom dimenzije DN75/110mm. Sve za kompletnu montažu zajedno sa brtvljenjem spoja između krova i slivnika. Minimalna upojnost 2,5 l/s u kompletu sa elektro grijačem | kpl | 17 | 500 | 8500
15 | Dobava i montaža krovnih ispusta - pipaca za sigurnosni ispust kišnice s krova i terase u slučaju začepljenja kišnih vertikala. Ispusti iz materijala otpornog na atmosferilije (bakar ili pocinčani čelik).
| dimenzije 20x10 cm dužine do 70cm | kom | 15 | 50 | 750
16. | Dobava i montaža krovnih vertikala za ispust kišnice s krova i terase. Vertikale iz materijala (lima) otpornog na atmosferilije (bakar ili pocinčani čelik).
| - vertikale 8x8 cm | m | 15 | 20 | 300
| - vertikale 10x10 cm | m | 69 | 30 | 2070
17. | Funkcionalno ispitivanje interne kanalizacijske instalacije od strane ovlaštene organizacije, uz izdavanje uvjerenja | kpl | 1 | 50 | 50
B2 | UKUPNO |  |  |  | 55832
B3 | OSTALI TROŠKOVI
1 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 250 | 250
B3 | UKUPNO |  |  |  | 250
C | UNUTARNJI VODOVOD
C1 | BETONSKI RADOVI - VODOVOD
1 | Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za polaganje vodovodnih cijevi, te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2. (kod križanja instalacija i spojevi na sanitarne uređaje - pretpostavljena količina)
| šlic vel. 7x5 cm | m | 130 | 10 | 1300
C1 | UKUPNO |  |  |  | 1300
C2 | VODOVODNI RADOVI
1 | Dobava i montaža vodovodnih cijevi za vruću i hladnu pitku vodu, 67°C . Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. HLADNA VODA
| a) DN15 | m | 144 | 20 | 2880
| b) DN20 | m | 208 | 25 | 5200
| c) DN25 | m | 168 | 30 | 5040
| d) DN32 | m | 64 | 35 | 2240
2 | Dobava i montaža vodovodnih cijevi za vruću i hladnu pitku vodu, 67°C . Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. TOPLA VODA
| a) DN15 | m | 465 | 20 | 9300
| b) DN20 | m | 190 | 25 | 4750
| c) DN25 | m | 192 | 30 | 5760
| d) DN32 | m | 64 | 35 | 2240
3 | Dobava i montaža: Izolacija toplih plastičnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima.
| a) DN15 - izolacija 20mm | m | 465 | 3 | 1395
| b) DN20 - izolacija 20mm | m | 190 | 5 | 950
| c) DN25 - izolacija 30mm | m | 192 | 7 | 1344
| c) DN32- izolacija 30mm | m | 64 | 8 | 512
4 | Dobava i montaža: Izolacija hladnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima tipa
U zidovima, podovima
| a) DN15 - izolacija 9mm | m | 144 | 3 | 432
| b) DN20 - izolacija 9mm | m | 208 | 5 | 1040
| c) DN25 - izolacija 9mm | m | 168 | 7 | 1176
| d) DN32 - izolacija 9mm | m | 64 | 8 | 512
5 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila , za uzidanje s kapom.
| a) ventil Ø 20 mm | kom | 22 | 30 | 660
6 | Dobava i montaža kutnih ventila .
| a) ventil Ø 15 mm | kom | 95 | 30 | 2850
7 | Dobava i montaža kuglastih ventila zajedno sa svim sitnim priborom za montažu.
| a) ventil Ø 15mm | kom | 1 | 30 | 30
| a) ventil Ø 25mm | kom | 3 | 30 | 90
| b) ventil Ø 32mm | kom | 2 | 40 | 80
8 | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa sa navojem od mesinga za provođenje tlačne probe cjevovoda. Čep za pritisak do 15 bar-a, samobrtveći sa ravnom brtvom i masivnim unutrašnjim imbusom SW12, plav ili crven. | kom | 195 | 10 | 1950
9 | Dobava i montaža podžbukne kutije s vratima dim.cca 30x30cm, za montažu zapornog ventila na ulazu u građevinu, uključivo ventil DN40 s ispustom sa svim priborom potrebnim za montažu. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kpl | 1 | 50 | 50
10 | Dezinfekcija interne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju. | kpl | 1 | 500 | 500
11 | Ispitivanje interne vodovodne mreže pod tlakom od 6, 10 i 15 bara. | kpl | 1 | 150 | 150
12 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz internog cjevovoda nakon dezinfekcije. | kpl | 11 | 250 | 2750
13 | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi HRN C.B5. 225 ili jednakovrijedno komplet s pocinčanim fitinzima i ovjesnim i brtvenim priborom. Sve komplet. (POŽARNI RAZVOD VODE)
| c) DN50 | m | 69 | 50 | 3450
14 | Dobava i montaža hidrantskog ormarića prema HR EN671-2 ili jednakovrijedno za ugradnju na zid, vel. 500x500x140 mm komplet sa ventilom DN52 uključivo: tlačno trevira crijevo DN50 duljine 20 m, mlaznica sa zasunom kutni vatrogasni ventil sa stabilnom spojkom
| Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 7 | 500 | 3500
15 | Funkcionalno ispitivanje hidranata od strane ovlaštene službe, te izdavanje potvrde u pismenom obliku. | kpl | 7 | 250 | 1750
C2 | UKUPNO |  |  |  | 62581
C3 | OSTALI TROŠKOVI
1 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 50 | 50
C3 | UKUPNO |  |  |  | 50
D | SANITARIJE
1 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti, koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke I klase, min dužine 65cm, postavljene na visinu min 46cm,
uključivo daska bez poklopca ali s naslonom bijele boje od kvalitetne plastike.
montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane i odgovarajuća tipka sa senzorom .
-rukohvata obostrano (jedan fiksni, drugi podizni)
| WC oznake EU Water Label (1. ili 2. razred potrošnje). NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kpl | 1 | 1000 | 1000
2 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti , koji se sastoji od:
keramičkog umivaonika posebne konstrukcije namijenjenog osobama u kolicima sa sifonom skrivenim u zidu
montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i ugradbenim sifonom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
stojeće elektronske senzorske armature za umivaonik, protuvandalska izvedba s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
gibljivim zakretnim ogledalom s dva zgloba
- 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
Obračun po kompletu.
| Armatura oznake EU Water Label (1. ili 2. razred potrošnje) ima sistem uštede vode (potrošnja 5 l/min) i mogućnost ograničenja temperature vode. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kpl | 1 | 800 | 800
3 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:
konzolne keramičke WC školjke I klase, za <4,5lit ispiranje, odignute od poda 6 cm
Uključivo daska s poklopcem bijele boje od kvalitetne plastike.
montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Tipka dvokoličinska plastična. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: uključiti odgovarajuću tipku. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
-dobava, prijenos i ugradnja
| WC oznake EU Water Label (1. ili 2. razred potrošnje). | kpl | 8 | 700 | 5600
4 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
*-keramičkog umivaonika s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm *-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
• jednoručne stojeće mješajuće baterije za THV Ø15mm uključivo i kutne ventile za THV • kutnim ventilima (spoj na vodovod) sa ukrasnom kapom i rozetom • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| Armatura oznake EU Water Label (1. ili 2. razred potrošnje) ima sistem uštede vode (potrošnja 5 l/min) i mogućnost ograničenja temperature vode. | kpl | 11 | 500 | 5500
5 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog dječjeg WC-a , koji se sastoji od:
- keramičke WC školjke za djecu
-dječje daske u boji, s poklopcem
-dječje konzolne keramičke WC školjke dimenzije 53,9 x 33,7 cm -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| WC oznake EU Water Label (1. ili 2. razred potrošnje). | kpl | 13 | 1000 | 13000
6 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog dječjeg umivaonika, koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika 50x41cm s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm, montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; '-stojeće samoisključne hidrauličke armature za umivaonik, s podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
• jednoručne stojeće mješajuće baterije za THV Ø15mm uključivo i kutne ventile za THV • kutnim ventilima (spoj na vodovod) sa ukrasnom kapom i rozetom • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu
| Armatura oznake EU Water Label (1. ili 2. razred potrošnje) ima sistem uštede vode (potrošnja 5 l/min) i mogućnost ograničenja temperature vode. | kpl | 15 | 800 | 12000
7 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara u zajedničkim sanitarijama:
-konzolnog keramičkog pisoara od sanitarne keramike dimenzije 36 x 37 x 61 cm, model s dovodom odostraga te odvodom prema natrag.
-montažnog instalacijskog elementa za pisoar s skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na raspršivač vode ½", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| PISOAR | kpl | 3 | 1500 | 4500
8 | Dobava, prijenos i montaža kompletne dječje kade, koji se sastoji od:
-kompletne dječje kade, asimetrične forme izrađene dimenzije 76,5x47 cm, dubine korita 27 cm, kompletne visine ugradnje 28,5 cm
-drveni pult za ugradnju dječje kade
-stojeće jednoručne mješalice sa tušem
-dobava, prijenos i ugradnja NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| Obračun po kompletu | kom | 2 | 1000 | 2000
9 | Dobava i montaža TUŠ KADE. Komplet funkcionalna izvedba sa: - termoregulirajućom zidnom garniturom Ø 15 mm za TH vodu, telefon tušem, nosačem za tuš - izljevnim ventilom Ø 32 mm za tuš kadu - preljevnim ventilom Ø 25 mm - priborom za brtvljenje i pričvršćenje - L kabinom s staklenim vratima (kaljeno staklo) za učvrčenje na čvrste zidove NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| a) Tuš kada širine 900mm, dubine 900mm | kpl | 9 | 1000 | 9000
10 | Dobava i montaža sanitarnog pribora:
Sanitarna kanta
| -Sanitarna kanta za smeće-PVC, 16 l, otvaranje nogom | kom | 21 | 40 | 840
Ogledalo 800x600x5 mm
| -Ogledalo 800x600x5 mm (±5%), montirano na ploču izrađenu od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm obrubljeno keder trakom T-profila u, otpornom na ogrebotine. Pripremljeno za montažu na zid. | kom | 27 | 100 | 2700
Sapunara-keramička
| Dozator za kremasti sapun od kvalitetne ABS plastike u bijeloj boji. Količina punjenja 0,8 l (±5%). Prozorčić za kontrolu razine napunjenosti, s mogućnošću punjenja. Volumen 0,8 l | kom | 27 | 50 | 1350
Držač ručnika - kromirani
| Kromirani , za pričvršćivanje na zid- Materijal izrade: mesing, završna obrada: krom | kom | 27 | 30 | 810
Držač toaletnog papira
| Rolo za pričvršćivanje na zid- Materijal izrade: mesing, završna obrada: krom | kom | 22 | 30 | 660
Vješalica
| Vakum vješalica od kroma za ugradnju na stolariju. Montaža bez bušenja, vakuum tehnologijom, i na neravnim površinama. | kom | 21 | 15 | 315
D | UKUPNO |  |  |  | 60075
E | OSTALI RADOVI
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg)
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
2 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
3 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
4 | Izrada tehničke dokumentacije izvedbenog projekta koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg)
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
E | UKUPNO |  |  |  | 4000
REKAPITULACIJA
P | PRIKLJUČCI-VODOVOD I KANALIZACIJA
P1 | ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 7683
P2 | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 14700
P3 | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 1000
A | VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
A1 | ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 22924
A2 | ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA |  |  |  | 29650
A3 | BETONSKI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 4900
A4 | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA |  |  |  | 25400
A5 | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 27400
A6 | KANALIZACIJSKI RADOVI - MONTAŽNI |  |  |  | 63700
A7 | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 250
B | UNUTARNJA KANALIZACIJA
B1 | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA |  |  |  | 400
B2 | KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 55832
B3 | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 250
C | UNUTARNJI VODOVOD
C1 | BETONSKI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 1300
C2 | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 62581
C3 | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 50
D | SANITARIJE |  |  |  | 60075
E | OSTALI RADOVI |  |  |  | 4000
| UKUPNO |  |  |  | 382095

## STROJ
OPĆENITO
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Rekapitulacija
A | OPREMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 163456
B | OPREMA ZA GRIJANJE I PRIPREMU PTV-a |  |  |  | 17335
C | INSTALACIJA GRIJANJA -PODNO GRIJANJE |  |  |  | 82755
D | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA- VENTILOKONVEKTORI |  |  |  | 99742
E | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA KUHINJA |  |  |  | 9225
F | CIJELOGODIŠNJE HLAĐENJE SERVER SOBE |  |  |  | 4240
G | VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  | 30200
H | INSTALACIJA VENTILACIJE (REKUPERACIJA ) |  |  |  | 80860
I | OSTALI RADOVI |  |  |  | 4500
| UKUPNO |  |  |  | 492313
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
A | OPREMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | Dobava i ugradnja:
Visokoučinkovita inverterska dizalica topline sa zrakom hlađenim kondenzatorom kompaktne izvedbe za vanjsku ugradnju.
Uređaj je opremljen s četiri inverterska DC kompresora, dva rashladna kruga, elektronskim ekspanzijskim ventilom, pločastim isparivačem, zračnim kondenzatorom, aksijalnim frekventno reguliranim ventilatorima, elektro ormarom, cirkulacijskom crpkom, inercijskim spremnikom, osjetnikom protoka, mikroprocesorskim upravljačem, sigurnosnim ventilom, presostatima visokog i niskog tlaka.
U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar s energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima. Mikroprocesorski upravljač upravlja svim dijelovima i funkcijama sustava kao što su proporcionalno – integralna kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka kondenzacije, zaštita kompresora od preopterećenja, vremensko vođenje, sustav samodijagnostike i automatskog prikaza kvara, funkcije pred-alarma visokog i niskog tlaka,
brojanje radnih sati kompresora, nadzor faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i gašenje, kontakt za zbirni signal alarma, prikaz postavnih vrijednosti, grešaka i parametara, mogućnost ulaznog signala za ograničenje el. snage i svom radnom i zaštitnom automatikom te svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti.
Tehničke karakteristike uređaja:
medij = voda + glikol 30%
Radna tvar = R-32 ili jednakovrijedna
Tip kompresora = 4 x inverterski kompresor
Tip regulacije: kontinuirana inverterska regulacija snage
Hlađenje
QH (min-max)= 100-120 kW kod tw = 7/12°C i tok = 35°C
NEL.. (min-max)= 40,0-45,0 kW
QH (min-max)= 100-120 kW kod tw+g = 7/12°C i tok = 35°C
NEL.(min-max)= 40,0-45,0 kW
SEER (min-max)= 4,0-5,0
Grijanje
Qg (min-max)= 110-120 kW kod tw = 45/40°C i tok = 7°C
NEL.. (min-max)= 35,0-40,0 kW
Qg (min-max)= 50-60 kW kod tw+g = 45/40°C i tok = -16°C
NEL.. (min-max)= 25,0-35,0 kW
SCOP W35 (min-max)= 3,5-4,5
SCOP W55 (min-max)= 2,5-3,5
Hidraulički modul s cirkulacijskom pumpom
Protok (min-max)= 5,5-6,5 l/s
Raspoloživi statički tlak (min-max)= 80-120 kPa
Volumen integriranog spremnika (min-max)= 200-400L
Električni podatci
Napajanje = 400/3/50 Hz
Maksimalna struja (min-max) = 110-120 A
Maksimalna električna snaga (min-max) = 70,0-75,0 kW
Ostali podaci
Raspon radne temperature grijanja (°C): od -20°C do +44°C
Zvučni tlak @ 1m(min-max): 65-70 dB(A)
Priključci vode = 2 1/2“
Tražena konfiguracija:
Cirkulacijska pumpa
Integrirani akumulacijski inercijski spremnik
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 60000 | 60000
2 | Dobava i ugradnja:
Spremnika za spremanje ogrjevne i rashladne vode, za sustave s dizalicama topline, s toplinskom izolacijom. Dozvoljena temperatura ogrjevne vode polaznog voda do 95°C i pogonski tlak grijanja do 3 bara. Tehnički podaci • Volumen spremnika(min-max) 1000-1100 l minimalno 4 priključka polaznog/povratnog voda R 3" minimalno 4 priključka za uranjajuće čahure R 1/2"
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 2 | 1200 | 2400
3 | Dobava i ugradnja:
Jednostruki ionski omekšivač vode kapaciteta 1,1 - 1,5 m3/h uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal i pribor. Uređaje se sastoji od mehaničkog filtera DN 25 i jednostrukog omekšivača vode s automatskim upravljanjem. Radni tlak uređaja od 2,5 - 6 bar, količina slole 30 litara, kapacitet 120 m3/°dH, temperatura medija od 4- 35 °C. Količina soli za regeneraciju 3,0-7,2 kg.
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 2000 | 2000
4 | Punjenje uređaja za demineralizaciju vode sa ionskom smolom. | kom | 4 | 500 | 2000
5 | Dobava i ugradnja:
Uređaj za vakuumsko odplinjavanje i nadopunjavanje sustava grijanja, hlađenja i solara. Uređaj odlikuje visoka učinkovitost ciklonsko vakuumsko otplinjavanja -0.9 bar, kompaktna izvedba i visoki radni učin. Napredni sustav upravljanja uređajem putem upravljačke ploče s 3,5 " i zaslonom u boji. Mogučnost spajanje na BMS sustave, Modbus protokola, ulazno/izlaznih signala kao i daljinsko upravljanje sustavom održavanja tlaka putem vizualnog prikaza preko web servera.
Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja i vakkumskog otplinjavanje vode za nadopunjavanje. meki start rada pumpi s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Radno područje uređaja od 1 do 2.5 bara. Dodatak antifriza do 50 %. Ugradnja uređaja na zid.
Zaštitnik povratnog voda s nepovratnim ventilom, komorom za izjednačavanje tlakova, sigurnosnim ventilom, zapornim ventilom i hvatačem nečistoće. Tjelo ventila iz bronce nazivnog tlaka PN 10. Priključak na ventil G 1/2"
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 1500 | 1500
6 | Dobava i ugradnja:
Ekspanzijska posuda valjkastog oblika s butilnim mjehom za sustave grijanja i hlađenja . Materijal posude čelik s nogama u podnožju za uspravnu ugradnju na pod. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C.
Servisni ventil izrađen iz mesinga namijenjen za održavanje i demontažu ekspanzijske posude. Zatvaranje venila moguće je samo s priloženim imbus ključem. Venil opremljen ispusnom slavinom DN 20 za priključak crijeva za brzo pražnjenje.
U stavku uključiti sigurnosni ventil Psv= 3 bar DN15
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
a. | 80 litara | kom | 1 | 100 | 100
b. | 140 litara | kom | 1 | 200 | 200
7 | Kabliranje i spajanje opreme u strojarnici sa automatikom, te provjera ispravnosti, puštanje u pogon automatike uz podešavanje potrebnih parametara i spajanje potrebne opreme i osjetnika temperature na automatiku.
|  | kpl | 1 | 2000 | 2000
8 | Dobava i ugradnja: Razdjeljivač za krugove grijanja/hlađenja s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom.
Priključci (prema shemi ): 2 kruga grijanja + primarni krug
DN 100 kom 1 - primarni krug
DN 80 kom 1
DN 65 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 | 1200 | 1200
9 | Dobava i ugradnja: Izolacije razdjelnika, s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1 ili jednakovrijedno, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | kpl | 1 | 200 | 200
10 | Dobava i ugradnja: Sabirnika za krugove grijanja/hlađenja prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom.
Priključci (prema shemi ): 2 kruga grijanja + primarni krug
DN 100 kom 1 - primarni krug
DN 80 kom 1
DN 65 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 | 1200 | 1200
11 | Dobava i ugradnja: Izolacije sabirnika, s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1 ili jednakovrijedno, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | kpl | 1 | 200 | 200
12 | Dobava i ugradnja:
Rastavljivi pločasti izmjenjivač topline glikol/voda 130 kW. Dizalica topline primar/sekundar. Grijanje: primarni krug 45/40°C dp=30 kPa sekundarni krug 40/35°C dp=30 kPa Hlađenje: primarni krug 7/12°C dp=30 kPa sekundarni krug 9/14°C dp=30 kPa
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 10000 | 10000
13 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite optočne crpka za grijanje s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a. | oznaka na shemi: P1 PRIMARNI KRUG - GLIKOL q(min-max)=20,5-22,0 m3/h dp(min-max)= 6,5-7,5 m Pel(min-max)=500-750 W ,400 V | kom | 1 | 5000 | 5000
b. | oznaka na shemi: P2 PRIMARNI KRUG - VODA q(min-max)=20,5-22,0 m3/h dp(min-max)=7,5-9,0 m Pel(min-max)=500-750 W ,400 V | kom | 1 | 5000 | 5000
c. | oznaka na shemi: P3 VENTILOKONVEKTORI - GRIJANJE/HLAĐENJE q(min-max)=12,2 -13,5 m3/h dp(min-max)= 11,5-13,0m Pel(min-max)=500-750 W ,400 V | kom | 1 | 4000 | 4000
d. | oznaka na shemi: P4 PODNO GRIJANJE q(min-max)=11,2-13,0 m3/h dp(min-max)= 11,0-12,0 m Pel(min-max)=500-750 W ,400 V | kom | 1 | 4000 | 4000
14 | Puštanje u pogon zrakom hlađene dizalice topline uključivo sljedeće: vizulanu provjera oštećenja, radne tvari, curenja ulja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, opterećenja kompresora, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode, provjera funkcionalnosti prekidača protoka, temeljita provjera nepropusnosti u rashladnom krugu (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
15 | Dobava i ugradnja:
Set antivibracijskih nosivih nogica za instalaciju dizalice topline na predviđeno vanjsko postolje Izrađeno od galvanizirajućeg čelika s elastomerom.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 100 | 100
16 | Dobava i ugradnja:
Cijevni kompenzator (fleksibilni spoj) za ugradnju na cjevovod grijanja/hlađenja kod dizalice topline.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN100 | kom | 2 | 100 | 200
17 | Dobava i ugradnja:
Visokoučinkoviti ciklonski separator za taložne čestice i/ili mikro mjehuriće . Jedinstvena ciklonska tehnologija omogučava do 9 puta bolju separaciju od standardnih separatora. Separacija čestica do veličine 5µm u komoru za taloženje na dnu separatora.
Efikasnost separatora povećava se povečanjem protoka kroz separator i ugradnjom megnetnog uloška za bolju separaciju magnetitnog mulja. Mogučnost ugradnje u horizontalni i vetikalni razvod. Ventil za ispust može se ugraditi u 4 položaja. Radno područje od za PN 16 od -10 - 110 °C , PN 25 od -10 - 180 °C. Dodatak antifriza do 50%. Ugradnja magnetnog uloška snage 1000 T.
DN 100
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 2 | 2500 | 5000
18 | Dobava i ugradnja:
prirubničkog troputnog prekretnog ventil DN100 PN6, 130°C, za ugradnju na instalaciju grijanja za prekretanje kod promjene režima grijanja/hlađenja
izrađen od sivog ljeva Uključene protuprirubnice, brtve i vijci. Za distribuciju i prekretanje
Karakteristike: - DN 100 - prirubnički - hod vretena 20 mm - kvs 63 m3/h - protok pri ΔP 120 mbar 26,0 (m3/h)
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 4 | 500 | 2000
19 | Dobava i ugradnja:
motorni pogon za troputi ventil
Motornog pogona za troputne mješajuće ventile ugrađene na instalaciju grijanja za prekretanje kod promjene režima grijanja/hlađenja, s uključenom spojkom
Karakteristike: - napajanje 230VAC, 50/60Hz - 2-/3- točkovni - vrijeme aktivacije 30s
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 4 | 200 | 800
20 | Dobava i ugradnja:
Ventila za hidrauličko balansiranje u sustavima grijanja i hlađenja izrađeni iz Nodularnog lijeva sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja. Ventil s ugrađenim mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka, te ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom od 0.0 do 8.0 za predpodešavanje ventila i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Mogučnost mjerenja protoka, diferencijalnog tlaka, temperature i raspoloživog radnog tlaka crpke. Radno područje ventila od -20 do 120/150 °C, te razred tlaka PN 16/25. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a. | DN 65 | kom | 2 | 300 | 600
b. | DN 80 | kom | 3 | 500 | 1500
21 | Dobava i ugradnja mehaničkog filtera za ugradnju na krug hlađenja, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN100- prirubnički | kom | 1 | 500 | 500
22 | Dobava i ugradnja mehaničkog filtera hladne vode, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25- navojni | kom | 1 | 300 | 300
23 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25- navojni | kom | 6 | 50 | 300
24 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
a. | DN65- prirubnički | kom | 2 | 80 | 160
b. | DN80- prirubnički | kom | 3 | 100 | 300
c. | DN100- prirubnički | kom | 13 | 150 | 1950
25 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25- navojni | kom | 1 | 50 | 50
26 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
a. | DN65- prirubnički | kom | 1 | 80 | 80
b. | DN80- prirubnički | kom | 1 | 100 | 100
c. | DN100- prirubnički | kom | 3 | 150 | 450
27 | Dobava i ugradnja ON/OFF ventil, sa elektromotornim pogonom otvaranje u režimu grijanja/ zatvaranje u režimu hlađenja , komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN65- prirubnički | kom | 1 | 250 | 250
28 | Dobava i ugradnja leptirastih zaklopka, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN100- prirubnički | kom | 7 | 350 | 2450
29 | Dobava i ugradnja:
Troputnog regulacijskog ventila s motornim pogonom, jednakopostotne karakteristike( EQM) A-AB ili linearne karakteristike B-AB, za sustave grijanja i hlađenja. Hod ventila za DN 15-20 12mm, DN 25-50 14mm, DN 65-100 20/30mm i DN 125-150 50mm . Radno područje od -15 do 150 ° C. Tijelo ventila izrađeno od bronze nazivnog tlaka PN 16. Spajanje putem navojnog priključka do DN 50, iznad DN 50 prirubnički. zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu i protuprirubnicama:
pribor: temperaturni osjetnik sa cijevnim nastavkom za uronski osjetnik i motorni pogon
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a. | DN50 - prirubnički | kom | 1 | 50 | 50
b. | DN65 - prirubnički | kom | 1 | 80 | 80
30 | Dobava i ugradnja ventila za punjenje i praženjenje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25 | kom | 4 | 50 | 200
31 | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-120°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 12 | 50 | 600
32 | Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
0-6 bar
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 12 | 50 | 600
33 | Dobava i ugradnja:
Automatski odzračni lončić zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 10 | 50 | 500
34 | Dobava i ugradnja:
Odzračne posude iz cijevi volumena 3 l kompet s cijevi NO15 (L=8 m) i kuglastom slavinom R15. Sve oličeno temeljnom bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u plaštu od aluminijskog lima.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 10 | 100 | 1000
35 | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi (grijanje i hlađenje), u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
a. | Č.DN 20 | m | 49 | 30 | 1470
b. | Č.DN 25 | m | 52 | 35 | 1820
c. | Č.DN 65 | m | 24 | 65 | 1560
d. | Č.DN 80 | m | 14 | 80 | 1120
e. | Č.DN 100 | m | 42 | 100 | 4200
36 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
a. | Č.DN 20 | m | 49 | 8 | 392
b. | Č.DN 25 | m | 52 | 10 | 520
c. | Č.DN 65 | m | 24 | 12 | 288
d. | Č.DN 80 | m | 14 | 15 | 210
e. | Č.DN 100 | m | 42 | 18 | 756
37 | Protupožarno brtvljenje prodora za prolaz instalacije grijanja, klase otpornosti EI90, zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom.
| DN100 | kom | 12 | 150 | 1800
38 | Dobava i ugradnja:
Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki.
|  | kg | 350 | 7 | 2450
39 | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava grijanja/hlađenja od strane ovlaštenog proizvođača opreme.
|  | kpl | 1 | 250 | 250
40 | Izrada ožičenja i kabliranje automatike, temperaturnih osjetnika, crpki te svih ostalih elemenata za ispravno funkcioniranje sustava nove automatike strojarnice.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
41 | Dobava i ugradnja:
Automatika za vođenje sustava grijanja i hlađenje u strojarnici. Sučelje za vizualizaciju sustava grijanja. Služi za prikaz poruka o pogreškama, prikaz stvarnih i postavnih vrijednosti temperatura cjelokupnog sustava grijanja/hlađenja, te za grafički prikaz elemenata i mrežni nadzor kako bi bili u mogućnosti analizirati podatke te omogućiti optimizacije rada sustava grijanja.
Licenca za sustav nadzora • Kompletan pregled projekta sa svim kontrolerima i priključenim mjeračima topline (opcija), osjetnicima temperature i tlakova (opcija) • Prikaz hidrauličkog dijagrama sustava potrošača s vrijednostima. Ovaj prikaz omogućuje vizualizaciju za svaki povezani krug toplinske podstanice, vidljivost svih elemenata izvedenih u sekundarnoj mreži (uključuje parametre; temperatura, brzina protoka (opcija), mjerenje potrošnje toplinske energije (opcija)) • Statistička procjena snimljenih i arhiviranih podataka preko grafikona i tablica • Snimanje svih podesivih parametara i aktualnih vrijednosti temperatura u • Središnja sinkronizacija datuma / vremena osnovnog modula za daljinsko grijanje • Izravno postavljanje izlaznih releja ili uključivanje krugova grijanja
• Kompletno upravljanje alarmom, tj. prijavom svih alarma kao što su osjetnici, komunikacijske greške, itd. s datumom i vremenom te prosljeđivanje poruka na mjerodavnu adresu • Pristup putem pametnog telefona, tablet računala ili zaslona s web preglednikom je moguće bez instalacije dodatnih softvera • Opcionalna optimizacija troškovne učinkovitosti i distribucija energije kontroliranjem vanjskih izvora energije prebacivanjem potrošača uključeno ili isključeno. • Izborni prikaz poruka upozorenja iz uređaja za upozorenje • Centralno ažuriranje za sve povezane kontroleri • Nekoliko korisnika može pristupiti sustavu istodobno zbog integriranog multi-user sustava
Funkcije • Pristup putem pametnog telefona, tablet računala ili zaslona s web preglednikom je moguće bez instalacije dodatnog softvera pomoću poslužitelja • Sve funkcije podliježu korisničkim pravima provjere, s različitim nivoima pristupa informacijama (kotlovničar, vlasnik, usluga korisnika)
• Svi podaci o korisniku i mjeračima potrošnje su šifrirani za prijenos od pojedniačnih kontrolera prema Hoval® Supervisor-u, omogućava zaštitu od manipulacije neovlaštenih osoba • Podaci se mogu razmjenjivati između različitih sustavi (ERP ili sustavi višeg nivoa)
• Daljinska dijagnoza i održavanje sustava može se regulairati na daljinu putem interneta • Za transparentan energetski učinkoviti rad cijelog sustava daljinskog grijanje • može se koristi u različitim aplikacijama • Za izravnu integraciju generatora topline preko poslužitelja
Sastoji se od: - Licenca za sustav nadzora - mrežni Modul - Kompjuter - Industrijski kompjuterski preklopnik - Elektro ormar s elektro shemom
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 | 15000 | 15000
42 | Hladna tlačna proba cjelokupne grijane cijevne instalacije u prostoru strojarnice, vodom pod tlakom 3,3 bara, u trajanju min. 3 sata, po prethodnom odvajanju sigurnosnih ventila i membranskih ekspanzijskih posuda i zatvaranju zapornih ventila prema vanjskim cijevnim razvodima grijane vode. Ispitivanje započinje nakon odzračivanja cijevne mreže i stabilizaciji temperature ispitnog medija. Manometar ne smije pokazivati pad tlaka u instalaciji. Ispitivanje provodi izvoditelj radova u prisutnosti nadzornog inženjera. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
43 | Topla proba i funkcionalno ispitivanje instalacija strojarnice u cjelini koje uključuje provjeru: regulacijskih i sigurnosnih elemenata (radni i granični termostat), protoka, pritiska i temperature, praćenje temperaturnih dilatacija cjevovoda i kompenzacije volumnih dilatacija vode, kontrolu mjernih i brtvenih elemenata itd. Stavka podrazumjeva odzračivanje ogrjevne instalacije. Po uspješno provedenim ispitivanjima trebaju biti izdani odgovarajući dokumenti o ispravnosti. Ispitivanje provodi izvoditelj radova i ovlašteni serviser za automatsku regulaciju u prisutnosti nadzornog inženjera i rukovatelja centralnog grijanja ovaštenog od vlasnika/korisnika zgrade. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
44 | Izrada Funkcionalne sheme strojarnice s uputama za korištenje s kratkim uputama za stavljanje u pogon, isključivanje iz pogona i otklanjanje smetnji. Na njoj trebaju biti navedeni - parametri kotlovnice : nazivni učin, temperaturi režimi rada, radni pritisci, pritisak baždarenja sigurnosnih ventila, karakteristike goriva itd), - osnovni podaci o vlasniku, - dokumentacija na osnovi koje je strojarnica izvedena, - izvoditelju radova, - ovlaštenim serviserima postrojenja opreme; Shema treba biti izrađena na podlozi od plastike, uokvirena i ovješena na zidu strojarnice.
|  | kpl | 1 | 250 | 250
45 | Obuka rukovatelja centralnog grijanja, ovlaštenog od vlasnika/korisnika zgrade, po prethodno predanim uputstvima za rukovanje i održavanje: - za stavljanje u pogon i isključivanje iz pogona strojarnice, - za aktivnosti otklanjanje smetnji u radu strojarnice O provedenoj obuci i predaji rekonstruirane strojarnice vlasniku na korištenje treba izraditi zapisnik i izvršiti upis u dnevnik
|  | kpl | 1 | 250 | 250
46 | Dobava etilen glikola za hlađenje i grijanje u omjeru 30% glikola / 70% vode, omjer smrzavanja -16°C, te punjenje i odzračivanje sustava. Volumen instalacije:
|  | lit. | 1500 | 3 | 4500
A | UKUPNO |  |  |  | 163456
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
B | OPREMA ZA GRIJANJE I PRIPREMU PTV-a
1 | Dobava i ugradnja:
Dizalice topline za potrebe grijanja PTV-a.
Tehničke karakteristike uređaja
Vanjska jedinica dizalice topline pripremu PTV Pel. (min-max)=1,0-1,5 kW; 230 V freonska veza ∅6,35/∅9,52 mm buka (min-max)= 60-65dB(A)
Unutarnja jedinica (spremnik) dizalice topline za pripremu PTV V(min-max)=250-350 lit. Pel.(min-max)=2,0-2,5 kW; 230 V (el. grijač) Pel.pumpa (min-max)= 0,5-1,0 kW Pel.uk (min-max)= 2,5-3,5kW, 230 V freonska veza ∅6,35/∅9,52 mm
| U cijenu uključiti sav spojni i montažni materijal | kpl | 2 | 2500 | 5000
2 | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku jedinicu dizalice topline koja će se ugraditi na krov građevine zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kpl | 2 | 150 | 300
3 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti bakrenih cijevi u kolutu ili šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32 ili jednakovrijedni. U cijeni ovjes te potreban materijal za spajanje.
a. | Φ 6,35 mm | m | 35 | 15 | 525
b. | Φ 9,52 mm | m | 35 | 25 | 875
4 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti toplinske izolacije bakrenih cijevi ogrijevnog/rashladnog medija s parnom branom. Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune funkcionalnosti uređaja i sustava. Za dimenziju cijevi:
a. | Φ 6,35 mm | m | 35 | 5 | 175
b. | Φ 9,52 mm | m | 35 | 6 | 210
5 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti toplinske izolacije bakrenog cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima. | m | 4 | 50 | 200
6 | Dobava i montaža bus komunikacijske veze od vanjske jedinice do unutarne jedinice dizalice topline - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm2 ili jednakovrijedno uključivo zaštitni bužiri, ovjes, kabliranje, kablove, spajanje uređajate potreban montažni materijal. | m | 10 | 80 | 800
7 | Puštanje u pogon split sustava uključivo podešavanje postavki automatike, provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 2 | 350 | 700
8 | Izrada ožičenja i kabliranje automatike, temperaturnih osjetnika, crpke DT te svih ostalih elemenata za ispravno funkcioniranje sustava. | kpl | 2 | 250 | 500
9 | Dobava i ugradnja: Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| 'OZNAKA U SHEMI P0 'recirkulacija PTV P=9...80 W, 230V q(min-max)=0,5-1,0 m3/h dp(min-max)=4,0-5,0 m | kpl | 2 | 800 | 1600
10 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za PTV, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
a. | DN20 - navojni | kom | 4 | 30 | 120
b. | DN25 - navojni | kom | 6 | 50 | 300
11 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za PTV, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
a. | DN15 - navojni | kom | 2 | 30 | 60
b. | DN25 - navojni | kom | 2 | 50 | 100
12 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV zajedno sa pripadajućim sigurnosnim ventilom DN15,ventilom protiv zatvaranja DN 15, monometrom, kozolom te sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| 30 lit. | kom | 2 | 50 | 100
13 | Dobava i montaža sigurnosne grupe hladne vode za PTV koja se sastoji od mjedenog ventila (1 kom), nepovratnog ventila (1 kom), filtera za vodu (1 kom), sigurnosnog ventila (1 kom), manometra s manometarskom slavinom mjernog područja 0-10 bar (1 kom), za spoj na instalaciju hladne vode, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 | 550 | 1100
14 | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
a. | Č.DN 20 | m | 35 | 30 | 1050
b. | Č.DN 25 | m | 35 | 40 | 1400
15 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
a. | Č.DN 20 | m | 35 | 5 | 175
b. | Č.DN 25 | m | 35 | 7 | 245
16 | Predaja potvrđenih jamstva, uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom na hrvatskom jeziku, te elaborata o izvršenim radovima | kpl | 2 | 150 | 300
17 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi | kpl | 2 | 500 | 1000
18 | Topla proba sustava grijanja | kpl | 2 | 250 | 500
B | UKUPNO |  |  |  | 17335
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
C | INSTALACIJA GRIJANJA -PODNO GRIJANJE
1 | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
a. | Č.DN 20 | m | 15 | 30 | 450
b. | Č.DN 25 | m | 195 | 35 | 6825
c. | Č.DN 32 | m | 105 | 40 | 4200
d. | Č.DN 40 | m | 30 | 45 | 1350
e. | Č.DN 50 | m | 135 | 50 | 6750
f. | Č.DN 65 | m | 75 | 60 | 4500
2 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
a. | Č.DN 20 | m | 15 | 3 | 45
b. | Č.DN 25 | m | 195 | 5 | 975
c. | Č.DN 32 | m | 105 | 7 | 735
d. | Č.DN 40 | m | 30 | 9 | 270
e. | Č.DN 50 | m | 135 | 11 | 1485
f. | Č.DN 65 | m | 75 | 15 | 1125
3 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-Xc za podno grijanje. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, dimenzija
| Φ16x2,0 | m | 8580 | 3 | 25740
4 | Dobava i ugradnja ploča za podno grijanje s čepovima zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | m2 | 1150 | 10 | 11500
5 | Dobava emulzije za podno grijanje kao dodatka estrihu zbog toplinske dilatacije. Emulzija se dodaje prilikom izgradnje samog estriha. U cijenu nije uračunata izgradnja estriha.
| pakiranje 10 kg | kpl | 18 | 5 | 90
6 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za podno grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim regulatorima protoka na polaznim vodovima i termostatskim ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
a. | 5 - kruga | kom | 2 | 150 | 300
b. | 8 - kruga | kom | 6 | 200 | 1200
c. | 9 - kruga | kom | 1 | 250 | 250
d. | 11 - kruga | kom | 2 | 300 | 600
e. | 12 - kruga | kom | 1 | 350 | 350
7 | Dobava i ugradnja termoelektričnog pogona za otvaranje i zatvaranje ventila na razdjelnicima za sustav podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 101 | 15 | 1515
8 | Dobava i ugradnja sobnog regulatora temperature namijenjenog za pojedinačnu regulaciju prostorija grijanih sustavom podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 35 | 50 | 1750
9 | Dobava i ugradnja baznog elementa namijenjenog za jednostavno spajanje sobnih regulatora temperature i termoelektričnih pogona, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 12 | 80 | 960
10 | Dobava i ugradnja baznog elementa pumpe namijenjenog za uključivanje pumpi za krugove podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 12 | 100 | 1200
11 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
a. | do 5 kruga | kom | 2 | 80 | 160
b. | do 8 kruga | kom | 6 | 80 | 480
c. | do 9 kruga | kom | 1 | 100 | 100
d. | do 11 kruga | kom | 2 | 120 | 240
e. | do 12 kruga | kom | 1 | 130 | 130
12 | Uštemavanje zidova za ugradnju podžbuknog ormarića za razdjelnike, te naknadna sanacija. | kom | 12 | 150 | 1800
13 | Izrada ožičenja za regulaciju podnog grijanja. U stavku uključiti sav potreban spojni i montažni materijal, do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 500 | 500
14 | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje izrađen iz legure otporne na starenje i odcinčavanje. Ventili sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka. Opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom od 0.0 do 4.0 za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja(, sa priključkom za ispust vode ili signalni vod).Radno područje ventila od -20 do 120/150 °C i tlačni razred PN 25. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a. | DN15 | kom | 1 | 100 | 100
b. | DN20 | kom | 6 | 150 | 900
c. | DN25 | kom | 5 | 200 | 1000
15 | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje u sustavima grijanja i hlađenja izrađeni iz lijeva sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja. Ventil s ugrađenim mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka, te ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom od 0.0 do 8.0 za predpodešavanje ventila i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Mogučnost mjerenja protoka, diferencijalnog tlaka, temperature i raspoloživog radnog tlaka crpke. Radno područje ventila od -20 do 120/150 °C, te razred tlaka PN 16/25. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima. Spoj na ventil putem prirubnica.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a. | DN15 | kom | 1 | 50 | 50
b. | DN20 | kom | 6 | 80 | 480
c. | DN25 | kom | 5 | 150 | 750
16 | Protupožarno brtvljenje prodora za prolaz instalacije grijanjaizmeđu granica požarnih sektora, klase otpornosti EI90 ili jednakovrijedno, zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom.
a. | DN32 | kom | 2 | 100 | 200
b. | DN50 | kom | 4 | 150 | 600
c. | DN65 | kom | 2 | 200 | 400
17 | Balansiranje kompletnog sustava podnog grijanja od strane proizvođača ugrađene opreme, uključujući sva potrebna predpodešenja i puštanje u pogon. | kpl | 1 | 500 | 500
18 | Topla proba sustava grijanja | kpl | 1 | 200 | 200
C | UKUPNO |  |  |  | 82755
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
D | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA- VENTILOKONVEKTORI
1 | Dobava i montaža:
Parapetni ventilokonvektor za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja, proizvod ima ukrasnu masku s usisom zraka odozdo. Uređaj je opremljen s trorednim (ili četverorednim) izmjenjivačem, tro-brzinskim ventilatorom, tavom za skupljanje kondenzata, izmjenjivim filterom, te kompletno ožičen sa svim ostalim potrebnim priključcima. Uz ventilokonvektor se isporučuju dodatna okapnica za odvod kondenzata i nogice.
Tehničke karakteristike:
Qhl (min-max)= 2,2-3,7 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr (min-max)= 1,9-3,4 kW za tw = 40/35 °C; tz= 22 °C qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri srednjoj brzini hlađenje dp (min-max)= 15,0-20,0 kPa pri srednjoj brzini hlađenje qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri srednjoj brzini grijanje dp (min-max)= 10,0-15,0 kPa pri srednjoj brzini grijanje Vzr (min-max)= 410-770 m3/h Lp (min-max)= 25-45 dB(A) Lw (min-max)= 35-55 dB(A) Ne (min-max)= 35-80 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 4 | 800 | 3200
2 | Dobava i montaža:
Kazetni ventilokonvektor sa ispuhivanjem zraka na četiri strane predviđen za dvocijevni sustav priključenja i ugradnju u spušteni strop, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, crpka kondenzata, odzračnik, ventilatorska sekcija s trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektroupravljačkom kutijom. Uz ventilokonvektor se isporučuje pripadajući usisno istrujni panel.
a. | Tehničke karakteristike:
Qhl (min-max)= 1,7-3,3 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr (min-max)= 1,4-3,1 kW za tw = 40/35 °C; tz= 22 °C qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri srednjoj brzini hlađenje dp (min-max)= 5,0-10,0 kPa pri srednjoj brzini hlađenje qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri srednjoj brzini grijanje dp (min-max)= 3,0-4,0 kPa pri srednjoj brzini grijanje Vzr (min-max)= 310-720 m3/h Lp (min-max)= 23-45 dB(A) Lw (min-max)= 32-55 dB(A) Ne (min-max)= 25-70 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 2 | 1500 | 3000
b. | Tehničke karakteristike:
Qhl (min-max)= 2,2-3,7 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr (min-max)= 1,9-3,6 kW za tw = 40/35 °C; tz= 22 °C qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri minimalnoj brzini hlađenje dp (min-max)= 6,0-6,5 kPa pri minimalnoj brzini hlađenje qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri minimalnoj brzini grijanje dp (min-max)= 4,0-4,5 kPa pri minimalnoj brzini grijanje Vzr (min-max)= 420-900 m3/h Lp (min-max)= 30-50 dB(A) Lw (min-max)= 40-60 dB(A) Ne (min-max)= 30-90 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 10 | 2000 | 20000
3 | Dobava i montaža:
Kazetni ventilokonvektor sa ispuhivanjem zraka na jednoj strani predviđen za dvocijevni sustav priključenja i ugradnju u spušteni strop, uključivo izolirana okapnica i pumpica za kondenzat, odzračnik, ventilatorska sekcija s trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektroupravljačkom kutijom. Priključak odvoda kondenzata je na visini 100 mm iznad usisne rešetke i dna spuštenog stropa. Uređaj je opremljen s kružnim istrujnim difuzorima pomoću kojih korisnik može po želji usmjeriti ispuh zraka.
a. | Tehničke karakteristike:
Qhl (min-max)= 1,0-1,8 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr (min-max)= 0,9-1,7 kW za tw = 40/35 °C; tz= 22 °C qw (min-max)= 0,05-0,10 l/s pri srednjoj brzini hlađenje dp (min-max)= 3,0-3,5 kPa pri srednjoj brzini hlađenje qw (min-max)= 0,05-0,10 l/s pri srednjoj brzini grijanje dp (min-max)= 1,5-2,0 kPa pri srednjoj brzini grijanje Vzr (min-max)= 200-380 m3/h Lp (min-max)= 23-40 dB(A) Lw (min-max)= 30-50 dB(A) Ne (min-max)= 23-45 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 5 | 1500 | 7500
b. | Tehničke karakteristike:
Qhl (min-max)= 1,9-3,1 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr (min-max)= 1,6-2,7 kW za tw = 40/35 °C; tz= 22 °C qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri srednjoj brzini hlađenje dp (min-max)= 5,0-10,0 kPa pri srednjoj brzini hlađenje qw (min-max)= 0,10-0,15 l/s pri srednjoj brzini grijanje dp (min-max)= 5,0-7,0 kPa pri srednjoj brzini grijanje Vzr (min-max)= 360-620 m3/h Lp (min-max)= 30-50 dB Lw (min-max)= 40-55 dB Ne (min-max)= 30-75 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 2 | 2000 | 4000
4 | Dobava i montaža:
Upravljačka programabilna jedinica za ventilokonvektore s digitalnom komunikacijom, LCD zaslonom s mogućnošću upravljanja do 10 jedinica u master/slave konfiguraciji, s ugrađenim temperaturnim osjetnikom za upravljanje radom grijanja i hlađenja terminalnih jedinica i regulaciju na strani vode. Sklop osigurava: regulaciju sobne temperature preko ON/OFF ventila, ručno i automatsko biranja brzine vrtnje ventilatora (3 brzine), ručno prebacivanje moda ljeto/zima, mogućnost postavljanja tjednog programa, režimi rada: isključeno ili stanje pripravnosti, ručni i automatski način rada.
| Ožičenje za napajanje i komunikaciju: 3 x 0,75 mm2 | kom | 12 | 150 | 1800
5 | Dobava i montaža:
Relejna kutija za spajanje na ventilokonvektor i povezivanje s prostornim elektroničkim regulacijskim sklopom kao i međusobno povezivanje jedinica u master/slave konfiguraciji. Kontrolira brzinu vrtnje ventilatora i upravlja pogonom ventila jedinice. Mogućnost rada s termostatom za kontrolu usisa zraka, režima ljeto/zima te uključivanja i isključivanja ventilatora u ovisnosti o temperaturi izmjenjivača.
|  | kom | 6 | 250 | 1500
6 | Puštanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 500 | 500
7 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja ventilokonvektora i rekuperatora na cijevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
a. | DN20 | kom | 10 | 30 | 300
b. | DN20 | kom | 36 | 30 | 1080
c. | DN25 | kom | 10 | 35 | 350
d. | DN32 | kom | 2 | 40 | 80
8 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi L=0,35 m za spoj ventilokonvektora/rekuperatora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
a. | DN15 | kom | 10 | 30 | 300
b. | DN20 | kom | 36 | 30 | 1080
c. | DN25 | kom | 10 | 40 | 400
d. | DN32 | kom | 2 | 40 | 80
9 | Dobava i ugradnja :
Prolazni regulacijski ventil neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka za sustave grijanja i hlađenja. Ventil s funkcijama regulaciju protoka, diferencijalnog tlaka i temperature te mogućnošću zatvaranja, mjerenja protoka, mjerenja raspoloživog diferencijalnog tlaka crpke .
Kučište ventila izrađeno od legure otporne na koroziju, vreteno od nehrđajučeg čelika brtvljeno . Jednostavno podešavanje i pristup ventilu s strane pogona. Mogučnost ugradnje u svim položajima pomoću navojnog spoja s vanjskim navojem. Ventil je predviđen za regulaciju s pogonima s navojnim priključkom M 30x1,5 .
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
a. | DN 10 (21,5 - 120 l/h) | kom | 2 | 50 | 100
b. | DN 15LF (44 - 245 l/h) | kom | 3 | 80 | 240
c. | DN 15 (88 - 470 l/h) | kom | 8 | 80 | 640
d. | DN 20 (210 - 1150 l/h) | kom | 15 | 100 | 1500
e. | DN 25 (370 - 2150 l/h) | kom | 1 | 150 | 150
10 | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića sa zapornim venitlom za ugradnju na instalaciju grijanja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 16 | 50 | 800
11 | Čelične bešavne cijevi za grijanje i hlađenje u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama,
a. | Č.DN 15 | m | 42 | 30 | 1260
b. | Č.DN 20 | m | 238 | 35 | 8330
c. | Č.DN 25 | m | 126 | 40 | 5040
d. | Č.DN 32 | m | 140 | 45 | 6300
e. | Č.DN 40 | m | 56 | 50 | 2800
f. | Č.DN 50 | m | 210 | 55 | 11550
g. | Č.DN 65 | m | 42 | 60 | 2520
h. | Č.DN 80 | m | 21 | 80 | 1680
12 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
a. | Č.DN 15 | m | 42 | 3 | 126
b. | Č.DN 20 | m | 238 | 5 | 1190
c. | Č.DN 25 | m | 126 | 7 | 882
d. | Č.DN 32 | m | 140 | 9 | 1260
e. | Č.DN 40 | m | 56 | 11 | 616
f. | Č.DN 50 | m | 210 | 13 | 2730
g. | Č.DN 65 | m | 42 | 15 | 630
h. | Č.DN 80 | m | 21 | 18 | 378
13 | Dobava i ugradnja revizijskih vratašća dimenzija 40x40 cm radi servisiranja i balansiranja ABQM ventila kod ventilokonvektora .
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 19 | 50 | 950
14 | Protupožarno brtvljenje prodora za prolaz instalacije grijanja, klase otpornosti EI90, zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom.
a. | DN50 | kom | 2 | 100 | 200
b. | DN65 | kom | 2 | 150 | 300
c. | DN80 | kom | 2 | 200 | 400
15 | Balansiranje, podeševanje i puštanje u pogon sustava grijanja i hlađenja od strane ovlašetnog proizvođača opreme. | kpl | 1 | 500 | 500
16 | Punjenje sustava vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi | kpl | 1 | 1500 | 1500
D | UKUPNO |  |  |  | 99742
| opis stavke | jed. mjere | kol. | jedinična cijena | cijena stavke
E | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA KUHINJA
1 | Dobava i montaža:
Inverterski split sustav s funkcijama grijanja, odvlaživanja i optočnog ventiliranja. Uređaj se sastoji od vanjske inverterske kompresorsko kondenzatorske i unutarnje zidne jedinice. Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom, ionizatorom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike:
Qh (min-max)= 4,0-7,0 kW
Nel (min-max)= 1,0-1,5 kW
SEER (min-max)= 5,5-6,5
Energetska klasa = A++
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg (min-max)= 5,0-5,5 kW
Nel (min-max)= 1,0-1,5 kW
SCOP (min-max)= 3,0-5,0
Energetska klasa = A+
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
Unutarnja jedinica
Protok zraka V' (min-max) = 700-1000 m3/h
Odvlaživanje (min-max)= 1,5-2,0 lit/h
Razina zvučnog tlaka (min-max)= 25-45 dB(A)
Vanjska jedinica
Napajanje = 230/1/50 hZ
Zvučni tlak (min-max)= 50-55 dB(A)
Dozvoljena duljina cijevi = 25 m
Priključci freonskih cijevi = 6,35/12,7 mm
Radna tvar R-32 ili jednakovrijedno
Radno područje u hlađenju: od -10 do 43°C
Radno područje u grijanju: od -15 do 24°C
| U cijenu uključiti sav potrebnan spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 | 7000 | 7000
2 | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku klima jedinicu koja će se ugraditi na krov zgrade zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 | 250 | 250
3 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
a. | ∅ 6,4 | m | 25 | 15 | 375
b. | ∅ 12,7 | m | 25 | 25 | 625
4 | Dobava i ugradnja elektro kabela 7x1,50 mm2 za spoj vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal. | m | 25 | 5 | 125
5 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 | 150 | 150
6 | Dobava i ugradnja plina za nadopunjavanje sustava hlađenja. | kg | 1 | 700 | 700
E | UKUPNO |  |  |  | 9225
| opis stavke | jed. mjere | kol. | jedinična cijena | cijena stavke
F | CIJELOGODIŠNJE HLAĐENJE SERVER SOBE
1 | Dobava i montaža:
Inverterski split sustav s funkcijama grijanja, odvlaživanja i optočnog ventiliranja. Uređaj se sastoji od vanjske inverterske kompresorsko kondenzatorske i unutarnje zidne jedinice. Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom, ionizatorom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike:
Qh (min-max)= 2,0-3,0 kW
Nel = 0,8 (0,3-1,2) kW
SEER (min-max)= 6,0-7,0
Energetska klasa = A++
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg (min-max)= 2,5-3,0 kW
Nel (min-max)= 0,5-1,0 kW
SCOP (min-max)= 4,0-4,5
Energetska klasa = A+
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
Unutarnja jedinica
Protok zraka V' (min-max)= 400-600 m3/h
Odvlaživanje (min-max)= 1,0-1,5 lit/h
Razina zvučnog tlaka (min-max)= 20-40 dB(A)
Vanjska jedinica
Napajanje = 230/1/50 hZ
Zvučni tlak (min-max)= 45-50 dB(A)
Dozvoljena duljina cijevi = 20 m
Priključci freonskih cijevi = 6,35/9,52 mm
Radna tvar R-32 ili jednakovrijedno
Radno područje u hlađenju: od -10 do 43°C
Radno područje u grijanju: od -15 do 24°C
| U cijenu uključiti sav potrebnan spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 | 2500 | 2500
2 | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku klima jedinicu koja će se ugraditi na krov zgrade zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 | 250 | 250
3 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
a. | ∅ 6,4 | m | 12 | 15 | 180
b. | ∅ 9,52 | m | 12 | 25 | 300
4 | Dobava i ugradnja elektro kabela 7x1,50 mm2 za spoj vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal. | m | 12 | 5 | 60
5 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 | 150 | 150
6 | Dobava i ugradnja plina za nadopunjavanje sustava hlađenja. | kg | 1 | 800 | 800
F | UKUPNO |  |  |  | 4240
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
G | VENTILACIJA KUHINJE
1 | Dobava i montaža:
Samostalni ventilacijski uređaj za dobavu 100% svježeg vanjskog zraka u kompaktnoj izvedbi. Uređaj je namijenjen za vanjsku ili unutarnju ugradnju i ima funkcije filtracije, rekuperacije, grijanja, hlađenja, odvlaživanja, sušenja zraka. Uređaj radi s konstantnom temperaturom ubacivanja i kontrolom sadržaja vlage u zraku tijekom ljetnih mjeseci što temeljnom sustavu hlađenja omogućuje rad u senzibilnom području i znatnu uštede energije, povećanje udobnosti i održavanje zadanih mikroklimatskih uvjeta u prostoru.
Uređaj ima potpuno odvojene struje zraka kako bi se izbjeglo miješanje i kontaminacija s otpadnim zrakom koji može sadržavati neželjene plinove, viruse, mirise i bakterije. Uređaj je opremljen filterima zraka F7/G4 ili jednakovrijedno, tlačnim i odsisnim frekventnim ventilatorima s EC motorima, glikolnim
rekuperatorom, integriranom dizalicom topline s inverterskim kompresorima, isparivačem, dogrijačem, kondenzatorom, četveroputnim ventilom, diferencijalnim presostatima zaprljanosti filtera, automatikom i drugim sigurnosnim i regulacijskim elementima, elemenata automatske regulacije i elektro upravljačkog ormara i svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti.
Tehničke karakteristike uređaja:
V' (min-max)= 1600 / 3500 m³/h Δpext tlak (min-max)= 430-460 Pa / max 600 Pa Δpext odsis (min-max)= 430-460 Pa / max 600 Pa Hlađenje tok =35/24°C db/wb tp = 26/18°C db/wb Qh uk (min-max)= 19,0-19,5 kW Qh osj (min-max)= 11,5-12,0 kW ti = 17,0°C Q dogrijača (min-max)= 2,0-2,5 kW ti = 20°C EER (min-max)= 2,5-3,5 Grijanje tp = 20/12°C db/wb tok = -15,6/-16,0°C db/wb Qg (min-max)= 27,5-28,5 kW ti = 22,0°C COP (min-max)= 3,5-4,0
Rashladni krug Radna tvar = R 410A ili jednakovrijedno Br. kompresora = 1 Stupnjevi regulacije = 20-100% inverter Električni podaci Napajanje = 400/3/50 Hz Nel (min-max)= 8,0-8,5 kW - pri radnim uvjetima hlađenja Nel (min-max)= 8,5-9,0 kW - pri radnim uvjetima grijanja Maksimalna struja (min-max)= 25,0-30,0 A Ostali podaci Zvučni tlak (min-max)= 60-65 dB(A) @ 1 m
| U cijenu uključiti sav spojni i montažni materijal. | kom | 1 | 5000 | 5000
2 | Dobava i montaža:
Visoko učinkovita specijalna kuhinjska ventilacijska napa izrađena od nehrđajućeg čelika za izvlačenje odvodnog zraka i dobavu svježeg zraka sa visoko učinkovitim lamelarnim separatorima aerosola masnoće, integriranom LED rasvjetom u konstrukciji nape, integriranim sustavom UV filtracije
Dimenzije nape: Dužina: 3650 mm Širina: 1200 mm Visina: 435 mm Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
Priključak odvodnog zraka Količina minimalno: 2 komada Protok odvodnog zraka (min-max)= 2000-2100 m3/h Ukupan pad tlaka odvodnog zraka (min-max)= 60-63 Pa
Priključak dovodnog zraka: Dimenzija: 250 x 250 mm Količina: 2 komada Protok dovodnog zraka (min-max)= 1800-1900m3/h Ukupan pad tlaka dovodnog zraka (min-max)= 40-50 Pa
Lamelarni filteri masnoće perivi u perilici posuđa sa učinkovitosti odvajanja čestica aerosola masnoće do 85% za veličine čestica do 5 mikrona pri nominalnom protoku zraka kroz filter. Vrsta: Lamelarni filter za masnoću 400x400 Količina: 4 komada
Tlačne rešetke za dobavu svježeg zraka: Količina: 8 komada
Integrirana LED rasvjeta, za osvjetljenje aktivnog prostora ispod nape, intenzitet osvjetljenja min. 500 lux (800 lux iz iskustva), neutralno bijela 4500K Količina: 2 komada
Pozicija: UV filtracija - Odsisna napa
UV sustav filtracije odsisnog zraka iz kuhinje. Pozicija ugradnje: Odsisna napa - termički blok UV sustav sastoji se od nadzorne elektronike, VUV lampi, opružnih klema za prihvat lampi, diferencijalnog senzora protoka zraka te sigurnosnih magnetnih prekidača. VUV lampe ugrađene izravno u odsisne elemente kuhinjske nape. Upravljački ormar Dimenzije: 400x600x150 mm Količina: 1 komad VUV lampe: Količina: 2 komada
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
| U cijenu uključiti sav spojni i montažni materijal. | kpl | 1 | 5000 | 5000
3 | Dobava i montaža fleksibilnog ventilacijskog spoja za spoj klima komora i kvadratnih ventilacijskih kanala, zajedno s materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
| 560x540 mm | kom | 1 | 250 | 250
| 490x625 mm | kom | 1 | 250 | 250
4 | Dobava i ugradnja:
Elementi automatske regulacije sustava venitlacije kuhinje u polju (NAPOMENA: nije obuhvaćena elektroinstalacija za napojni kabel elektroormara niti za žičani daljinski upravljač, nisu uključeni strojarski radovi povezivanja opreme u polju, ugradnja ventila i sl., kablovi za senzore trebaju biti oklopljeni radi eliminacije mogućih smetnji):
predprogramirani regulator sa ekranom, 28 ulaza/izlaza, 1 RS485, 1 TCP/IP, web server-kom 1
Ekspanzija, 4 AI, 4 DI, 3 AO, 4 DO, RS485, Ethernet-kom 1
Upravljački panel (ekran/tipke)-kom 1
Kabel 10 m za upravljački panel / touch 7"-kom 1
Kanalni osjetnik PT1000, -30...70°C sa kućištem IP65-kom 1
Kanalni osjetnik PT1000, -30...70°C, kabel 1,5 m-kom 1
Sobni osjetnik PT1000, 0...50°C-kom 1
Diferencijalni presostat zraka, 20-300 Pa sa kosim nastavcima 5 kom, 2 m cijev-kom 4
Krilna sklopka za zrak, radna temperatura -40...+80°C, u kanalu -10...+85°C: kom 4
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 1500 | 1500
5 | Dobava i ugradnja:
Elektroormar za ugradnju na zid, uključivo DDC, napajanje i zaštita ventilatora
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 1000 | 1000
6 | Dobava i ugradnja:
Upravljački ormarić za ugradnju u prostor kuhinje (0-1-2), status krilna sklopka, status/kvar ventilacija.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 1000 | 1000
7 | Ugradnja i elektro povezivanje opreme u polju (senzori, presostati, pogoni žaluzija, na unaprijed položenu elektroinstalaciju-bez elektroinstalacije, bez napajanja).
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 1000 | 1000
8 | Specijslistički radovi programiranja automatike kuhinjskih napa, klima komore , puštanje u pogon, obuka korisnika.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
9 | Puštanje u pogon klima komore, pripadajućeg upravljača i ostale opreme od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
10 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
a. | φ 100 | m | 26 | 25 | 650
b. | φ 150 | m | 12 | 40 | 480
11 | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal.
|  | kg | 359 | 10 | 3590
12 | Dobava i montaža izolacije 19-25 mm za izolaciju kanala, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala.
|  | m2 | 49 | 20 | 980
13 | Dobava i montaža dodatne izolacije iz mineralne vune 50 mm u Al plaštu ventilacijskih kanala koji se vode po vanjskom prostoru, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala. | m2 | 24 | 50 | 1200
14 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala cjevovoda te ventilatora, izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu.
|  | kg | 150 | 7 | 1050
15 | Dobava i montaža:
Revizijskog otvora na kanalima za potrebe čišćenja kanala. Točnu dimenziju otvora i poziciju prodora odrediti na licu mjesta.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 10 | 50 | 500
16 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
17 | Dobava i montaža ručne regulacijske zaklopke, s regulacijskim pločicama za regulaciju protoka zraka te u kompletu s ključem za podešavanje i obujmicama s gumenim brtvenim prstenom. Namjenjen za horizontalnu ili vertikalnu ugradnju u cilindrične kanale. Zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažni materijalom.
| φ 100 | kom | 2 | 500 | 1000
18 | Dobava i montaža ventilacijske rešetke za usis zraka za ugradnju na okrugli kanal, zajedno s leptirastom zaklopkom okvirom, protuovirom i materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
| 75x225 mm | kom | 1 | 250 | 250
19 | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
G | UKUPNO |  |  |  | 30200
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
H | INSTALACIJA VENTILACIJE (REKUPERACIJA )
1 | Dobava i ugradnja:
a. | Dobava ventilacijske jedinice za unutarnju podstropnu ugradnju, opremljena je EC ventilatorima, 100% bypass, filtracija G4 ili jednakovrijedno na tlaku i odsisu, plastični protusmjerni izmjenjivač, integrirani vodeni grijač/hladnjak, vanjski električni predgrijač, isključna zaklopka sa povratnom oprugom na strani usisa sviježeg zraka. Isporučuje se sa kontrolnim sustavom sa integriranom zaštitom od smrzavanja i zidnim upravljačem.
Osobine kućišta prema: - mehanička čvrstoća: D1 - propuštanje kućišta: L2 - toplinska izolacija: T2 - klasa toplinskih mostova: TB1 ili jednakovrijedno
Dimenzije kućišta uređaja (bez dodataka): Dužina: 1800 mm Visina: 384 mm Dubina: 970 mm Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
Zvučna snaga kućišta (LwA)(min-max): 47,0-49 dB (A)
Povrat topline: Rad zimi: -ulaz (ODA): -16 °C / 95 % r.H. - izlaz (SUP): 16 °C / 8 % r.H. - ulaz (ETA): 20 °C / 40 % r.H. -izlaz (EHA): -4 °C / 100 % r.H. Rekuperacija: 89,0 % / 6,7 kW Rad ljeti: -ulaz (ODA): 31 °C / 50 % r.H. -izlaz (SUP): 27 °C / 63 % r.H. -ulaz (ETA): 26 °C / 50 % r.H. -izlaz (EHA): 30 °C / 39 % r.H. Rekuperacija: 79,0 % / 0,8 kW Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
Vanjski električni predgrijač: Maksimalna snaga: 2,0 kW Potrebna snaga: 1,5 kW Napajanje: 230 V Nazivna struja: 9,0 A Ulazni spojni komad: Ø 250 mm Izlazni spojni komad: Ø 250 mm Temperatura prije grijača: -16 °C Temperatura nakon grijača: -9 °C Pad tlaka(min-max): 3-5 Pa
Integrirani vodeni grijač/hladnjak: Broj redova: 3 Volumen(min-max) : 1,0-2,0 l Miješajuća jedinica Ventil: četveroputni ventil Pumpa: Miješajuća jedinica se ugrađuje na licu mjesta.
Režim hlađenja: Medij: voda Ulazni protok: 9 °C Povratni protok: 14 °C Snaga u radnoj točki: 2,9 kW Maksimalna snaga: 3,8 kW Pad tlaka (min-max):6,0-8,0 kPa Protok medija u primarnom krugu: 500 l/h Podaci o zraku: Temperatura prije hladnjaka: 27 °C Temperatura nakon hladnjaka: 18 °C Temperatura dovodnog zraka: 19 °C Pad tlaka(min-max):42-45 Pa
Režim grijanja: Medij: voda Ulazni protok: 40 °C Povratni protok: 35 °C Snaga u radnoj točki: 1,1 kW Maksimalna snaga: 2,8 kW Pad tlaka(min-max): 2,0-3,0 kPa Protok medija u primarnom krugu (min-max):190-200 l/h Podaci o zraku: Temperatura prije grijača: 16 °C Temperatura nakon grijača: 22 °C Temperatura dovodnog zraka: 22 °C Pad tlaka(min-max):42-45 Pa
Ventilator tlak/odsis(min-max): (600-750 m3/h - 100-150 Pa) EC-ventilator s kontinuiranom regulacijom, lopatice savinute prema nazad. - Napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 ili jednakovrijedno Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije:2,5 A - Potrošnja energije(min-max): 385-500 W
Regulacija: Digitalna regulacija aMotion Glavni regulacijski modul Za upravljanje i nadzor ventilacijskog uređaja preko LAN-a/Interneta. Kao standardna oprema dolazi -sučelje za komunikaciju. Upravljačka jedinica: upravljač jednostavan za korištenje za prikaz funkcija uređaja i integriranim osjetnikom sobne temperature.
Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka: ANS T1 Osjetnik temperature dovodnog zraka: ANS TM1 Osjetnik temperature odvodnog zraka: ANS T2 Osjetnik temperature ispušnog zraka: ANS TM2 Kapilarni termostat vodenog grijača/hladnjaka: 016-H6927-107 - 3m Osjetnik tlaka dovodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Osjetnik tlaka odvodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Pokretači: Zaklopka dovodnog zraka: LF24,24V, Otvori - zatvori,sa povratnom oprugom Zaklopka bypass: CM24,24V, Otvori - zatvori, 3-točke Miješalica vodenog grijača/hladnjaka : LM24A-SR,24V, stalno (0-10V) ili jednakovrijedno
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 5 | 1500 | 7500
b. | Dobava ventilacijske jedinice za unutarnju podstropnu ugradnju, opremljena je EC ventilatorima, 100% bypass, filtracija G4 ili jednakovrijedno na tlaku i odsisu, plastični protusmjerni izmjenjivač, integrirani vodeni grijač/hladnjak, vanjski električni predgrijač, isključna zaklopka sa povratnom oprugom na strani usisa sviježeg zraka. Isporučuje se sa kontrolnim sustavom sa integriranom zaštitom od smrzavanja i zidnim upravljačem.
Osobine kućišta: - mehanička čvrstoća: D1 - propuštanje kućišta: L2 - toplinska izolacija: T2 - klasa toplinskih mostova: TB1 ili jednakovrijedno
Dimenzije kućišta uređaja (bez dodataka): Dužina: 2300 mm Visina: 455 mm Dubina: 1600 mm Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
Zvučna snaga kućišta (LwA) (min-max):61,0-62,0 dB (A)
Povrat topline: Odgovara klasi H1 ili jednakovrijedno Rad zimi: -ulaz (ODA): -16 °C / 95 % r.H. - izlaz (SUP): 18 °C / 7 % r.H. - ulaz (ETA): 20 °C / 40 % r.H. -izlaz (EHA): -5 °C / 100 % r.H. Rekuperacija: 94,0 % / 14,8 kW Rad ljeti: -ulaz (ODA): 31 °C / 50 % r.H. -izlaz (SUP): 27 °C / 64 % r.H. -ulaz (ETA): 26 °C / 50 % r.H. -izlaz (EHA): 30 °C / 39 % r.H. Rekuperacija: 84,0 % / 1,8 kW Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
Vanjski električni predgrijač: Vrsta: EPO-V 315/6,0 Maksimalna snaga: 6,0 kW Potrebna snaga: 3,8 kW Napajanje: 400 V Nazivna struja(min-max):8,0-10,0 A Ulazni spojni komad: Ø 315 mm Izlazni spojni komad: Ø 315 mm Temperatura prije grijača: -16 °C Temperatura nakon grijača: -7 °C Pad tlaka(min-max):6-7 Pa
Integrirani vodeni grijač/hladnjak: Broj redova: 3 Miješajuća jedinica: Ventil: četveroputni ventil Pumpa
Režim hlađenja: Medij: voda Ulazni protok: 9 °C Povratni protok: 14 °C Snaga u radnoj točki: 6,7 kW Maksimalna snaga: 7,4 kW Pad tlaka(min-max):19,0-20 kPa Protok medija u primarnom krugu:1150 l/h Podaci o zraku: Temperatura prije hladnjaka: 27 °C Temperatura nakon hladnjaka: 17 °C Temperatura dovodnog zraka: 18 °C Pad tlaka(min-max):46-48 Pa
Režim grijanja: Medij: voda Ulazni protok: 40 °C Povratni protok: 35 °C Snaga u radnoj točki: 1,4 kW Maksimalna snaga: 4,4 kW Pad tlaka(min-max):2,0-3,0 kPa Podaci o zraku: Temperatura prije grijača: 18 °C Temperatura nakon grijača: 21 °C Temperatura dovodnog zraka: 22 °C Pad tlaka(min-max):46-48 Pa
Ventilator tlak/odsis(min-max): (1250-1350 m3/h - 200-230 Pa) EC-ventilator s kontinuiranom regulacijom, lopatice savinute prema nazad. - Napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 ili jednakovrijedno Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije(min-max): 3,0-4,0 A - Potrošnja energije(min-max): 780-1000 W
Regulacija: Digitalna regulacija Glavni regulacijski modul Za upravljanje i nadzor ventilacijskog uređaja preko LAN-a/Interneta. Kao standardna oprema dolazi -sučelje za komunikaciju. Upravljačka jedinica: upravljač jednostavan za korištenje za prikaz funkcija uređaja i integriranim osjetnikom sobne temperature.
Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka: ANS T1 Osjetnik temperature dovodnog zraka: ANS TM1 Osjetnik temperature odvodnog zraka: ANS T2 Osjetnik temperature ispušnog zraka: ANS TM2 Kapilarni termostat vodenog grijača/hladnjaka: 016-H6927-107 - 3m Osjetnik tlaka dovodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Osjetnik tlaka odvodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Pokretači: Zaklopka dovodnog zraka: LF24,24V, Otvori - zatvori,sa povratnom oprugom Zaklopka bypass: LM24A,24V, Otvori - zatvori, 3-točke Miješalica vodenog grijača/hladnjaka : LM24A-SR,24V, stalno (0-10V) ili jednakovrijedno
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 1 | 2500 | 2500
2 | Dobava i montaža fleksibilnog ventilacijskog spoja za spoj rekuperatora zraka i okruglih ventilacijskih kanala, zajedno s materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
a. | φ 250 | kom | 10 | 50 | 500
b. | φ 315 | kom | 4 | 70 | 280
c. | 350x200 mm | kom | 10 | 100 | 1000
3 | Dobava i montaža: Prigušivač zvuka za ugradnju na okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojni mi montažnim materijalom.
a. | φ 160 L=500 mm | kom | 20 | 500 | 10000
b. | φ 200 L=500 mm | kom | 2 | 700 | 1400
c. | φ 200 L=1000 mm | kom | 2 | 1400 | 2800
4 | Dobava i ugradnja:
Stropni vrtložni distributer zraka sa podešavajućim lamelama za ubacivanje zraka. Podešavanje smjera i kuta ubacivanja zraka se izvodi promjenom položaja lamela, a sve prema tehničkim uputama proizvođača. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije sa ručnim regulatorom količine zraka smještenim horizontalno, pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom odn. okruglom istrujnom pločom sa podešavajućim lamelama.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost, 1 m fleksibilne cijevi po distributeru za spoj između kanala i distributera, upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| 500x24,∅198 | kom | 14 | 150 | 2100
5 | Dobava i montaža ventilacijske rešetke za usis zraka za ugradnju na okrugli kanal, zajedno s leptirastom zaklopkom okvirom, protuovirom i materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
a. | 75x225 mm | kom | 18 | 50 | 900
b. | 75x325 mm | kom | 4 | 80 | 320
c. | 75x425 mm | kom | 2 | 100 | 200
d. | 125x525 mm | kom | 8 | 120 | 960
6 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
a. | φ 100 | m | 140 | 20 | 2800
b. | φ 125 | m | 42 | 25 | 1050
c. | φ 150 | m | 126 | 30 | 3780
d. | φ 200 | m | 70 | 40 | 2800
e. | φ 250 | m | 210 | 50 | 10500
f. | φ 315 | m | 49 | 60 | 2940
7 | Dobava i montaža izolacije 19-25 mm za izolaciju kanala, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala.
|  | m2 | 378 | 20 | 7560
8 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala i cjevovoda , rekuperatora, izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu.
|  | kg | 490 | 7 | 3430
9 | Dobava i montaža ručne regulacijske zaklopke, s regulacijskim pločicama za regulaciju protoka zraka te u kompletu s ključem za podešavanje i obujmicama s gumenim brtvenim prstenom. Namjenjen za horizontalnu ili vertikalnu ugradnju u cilindrične kanale. Zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažni materijalom.
a. | φ 100 | kom | 20 | 150 | 3000
b. | φ 125 | kom | 3 | 160 | 480
c. | φ 150 | kom | 13 | 170 | 2210
d. | φ 200 | kom | 5 | 180 | 900
e. | φ 250 | kom | 1 | 200 | 200
10 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata, zajedno sa protuokviom te montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| 525x125 mm | kom | 25 | 100 | 2500
11 | Dobava i montaža:
Revizijskog otvora zbog servisiranja i balansiranje regulacijske zaklopke .Dimenzija 400x400 mm
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 42 | 50 | 2100
12 | Dobava i montaža protupožarne zaklopke sa elektromagnetnim pogonom klase otpornosti EI90 min. za ugradnju kod prolaza kanala kroz različite požarne sektore zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uračunati protupožarno brtvljenje oko zaklopke.
a. | φ 100 | kom | 1 | 150 | 150
b. | φ 250 | kom | 2 | 250 | 500
13 | Puštanje u pogon i kontrola sustava venitlacije , od strane ovlaštenog servisa.
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
14 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 | 1000 | 1000
15 | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
H | UKUPNO |  |  |  | 80860
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
I | OSTALI RADOVI
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedbenog projekta sa razradom tehničkog riješenja danog glavnim projektom. | kpl | 1 | 1500 | 1500
02. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 | 500 | 500
03. | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima). | kpl | 1 | 1500 | 1500
04. | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta. | kpl | 1 | 500 | 500
05. | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. | kpl | 1 | 500 | 500
| UKUPNO |  |  |  | 4500

## ELEKTRO
Vrtić Bukevje - troškovnik elektroinstalacija
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (€) | Iznos (€)
1 | Elektroenergetske instalacije
1 | Sudjelovanje u ishođenju potrebnih suglasnosti od HEP-a. | kpl | 1 | 280 | 280
2 | Dobava potrebnog materijala i pribora i osiguravanje napajanja električnom energijom za sve sudionike na gradilištu. | kpl | 1 | 3000 | 3000
3 | Ugradnja (bez dobave) tipskog samostojećeg razvodnog ormara SPMO. Komplet sa montažnim temeljem. Prije ugradnje i spajanja točne dimenzije i tip ormara dogovoriti s HEP-ODS, DP Elektra | kom | 1 | 250 | 250
4 | Izrada gradilišnog ormarića | kpl | 1 | 500 | 500
5 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice GRO izrađene kao tipski ormar s vratima, komplet s trokut bravom i pripadajućim ključem, ugradnom kutijom i opremljene sa: TOČAN BROJ I TIP ELEMENATA U ORMARU ODREDITI IZVEDBENIM PROJEKTOM PREMA PRIMJENJENIM RJEŠENJIMA IZ GLAVNOG PROJEKTA Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara sa dimenzijama ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 250A, 36 kA, 230V, 3-p | kom
| tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, (1-1), 6 A, 230 V, d 30 mm, crveno | kom
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 40 kA | kom
| osiguračko postolje NH000, 3-p s 3 kom osigurača NV 125 A | kpl
| osiguračko postolje NH000, 3-p s 3 kom osigurača NV 100 A | kpl
| osigurač rastavljač, 3p, sa osiguračima 50A, SBI, | kpl
| osigurač rastavljač, 3p, sa osiguračima 32A, SBI | kpl
| osigurač rastavljač, 3p, sa osiguračima 25A, SBI | kpl
| osigurač rastavljač, 3p, sa osiguračima 20A, SBI | kpl
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 30 mA, 4-p | kom
| vremenski relej IC ASTRO | kom
| instalacijski sklopnik 16A, napon svitka 230V, 50 Hz, 1-p | kom
| instalacijski sklopnik 40A, 3p, napon svitka 24V, 50 Hz, 3-p | kom
| instalacijski sklopnik 10A, napon svitka 24V, 50 Hz, 1-p | kom
| grebenasta sklopka (1-0-2), 16 A, 1-p, montaža na vrata | kom
| grebenasta upravljačka sklopka (0-1), 16 A, 1-p, montaža na vrata | kom
| grebenasta upravljačka sklopka (0-1), 40 A, 3-p, montaža na vrata | kom
| signalna lampica crvena | kom
| signalna lampica zelena | kom
| transformator 230/24V 50VA | kom
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA | kom
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom
| automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom
| redne stezaljke raznih veličina | kom
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kpl
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl
|  | kpl | 1 | 18300 | 18300
6 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice RO-KUH izrađene kao tipski ormarić s vratima, komplet s trokut bravom i pripadajućim ključem, ugradnom kutijom i opremljene sa: TOČAN BROJ I TIP ELEMENATA U ORMARU ODREDITI IZVEDBENIM PROJEKTOM PREMA PRIMJENJENIM RJEŠENJIMA IZ GLAVNOG PROJEKTA Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara sa dimenzijama ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
| automatski prekidač s termičkim, magnetskim, naponskim i daljinskim okidačem 230 V, 125 A, 3-p | kom
| katodni odvodnik prenapona Uc=0,275 kV, In=15 kA | kom
| osiguračko postolje NH000, 3-p s 3 kom osigurača NV 100 A | kpl
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 30 mA, 4-p | kom
| kombinirana zaštitna sklopka (KZS), C40 A, 30 mA, 4-p | kom
| kombinirana zaštitna sklopka (KZS), C25 A, 30 mA, 4-p | kom
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25 A, 100 mA, 4-p | kom
| osigurač rastavljač, 3p, sa osiguračima 32A, SBI | kpl
| osigurač rastavljač, 3p, sa osiguračima 25A, SBI | kpl
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p | kom
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 3-p | kom
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C | kom
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C | kom
| automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom
| redne stezaljke raznih veličina | kom
| plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade | kpl
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje | kpl
| provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta | kpl
|  | kpl | 1 | 5700 | 5700
7 | Dobava, montaža i spajanje SOS sustava za instalaciju u WC za osobe smanjene pokretljivosti
| SOS centrala (montira se u instalacijsku kutiju 4 modula iznad vratiju) | kom | 1
| potezno tipkalo (montaža u kutiju fi 60 mm) | kom | 1
| ostali nespecificirani elementi | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 350 | 350
Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima zajedno s poklopcem, spojnim elementima i potrebnim priborom za konzolnu montažu na zid/ovjes na strop. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kabelskih polica.
8 | Širina kanala 600 mm | m | 18 | 83.2 | 1497.6
9 | Širina kanala 300 mm | m | 89 | 37.85 | 3368.65
10 | Širina kanala 200 mm | m | 30 | 28.7 | 861
Dobava zajedno s odgovarajućom ugradnom kutijom, plastičnom maskom, montaža u zid i spajanje kompleta podžbuknih instalacijskih sklopki i priključnica:
11 | Jednopolna sklopka 10 A, 230 V (2 modula) | kom | 28 | 9.5 | 266
12 | Izmjenična sklopka 10 A, 230 V (2 modula) | kom | 42 | 11 | 462
13 | Križna sklopka, 10 A, 230 V (2 modula) | kom | 8 | 15.5 | 124
14 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE (2 modula), sa zaštitom za djecu | kom | 89 | 12.3 | 1094.7
15 | Priključnica s poklopcem, 16 A, 230 V, 2P+PE (2 modula), sa zaštitom za djecu | kom | 25 | 14 | 350
16 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka (4 modula), sa zaštitom za djecu | kom | 55 | 24 | 1320
17 | Priključnica RJ45, cat. 6, 1-struka (2 modula) | kom | 17 | 17 | 289
18 | Priključnica RJ45, cat. 6, 2-struka (2 modula) | kom | 16 | 31 | 496
19 | Završna antenska priključnica s priključcima TV-RD-SAT | kom | 8 | 15.2 | 121.6
20 | Dobava potrebnog pribora i izrada el. izvoda i spajanje napajanja ventilokonvektora te njegovo upravljanje | kpl | 30 | 25 | 750
21 | Dobava, montaža i spajanje podne priključne kutije sa EE, LAN, HDMI priključcima, komplet sa svim montažnim i spojnim priborom do pune funkcionalnosti.
| - 6xEE, 6xLAN | kpl | 2 | 210 | 420
| - 6xEE, 4xLAN, 1xHDMI | kpl | 1 | 210 | 210
22 | Dobava potrebnog pribora i izrada el. izvoda i spajanje napajanja rekuperatora i pripadajučeg grijača | kom | 8 | 23 | 184
23 | Dobava potrebnog pribora i izrada el. izvoda i spajanje napajanja dizalice topline za PTV | kom | 2 | 30 | 60
24 | Dobava potrebnog pribora i izrada el. izvoda i spajanje el. Grijača slivnika vode | kom | 18 | 20 | 360
25 | Dobava potrebnog pribora i izrada el. izvoda i spajanje dizalice topline | kom | 1 | 31 | 31
26 | Dobava potrebnog pribora i izrada el. izvoda i spajanje napajanja ventilacijskog uređaja | kom | 1 | 18 | 18
27 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja ormarića podnog grijanja | kom | 6 | 30 | 180
28 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja detektora pokreta | kom | 35 | 62 | 2170
29 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja detektora pokreta sa luxomatom | kom | 12 | 120 | 1440
30 | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja u upravljanja protupožarnim zaklopkama | kom | 4 | 23 | 92
31 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja razdjelnice eventualne hidrostanice | kom | 1 | 15 | 15
32 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada podnog el. 3f izvoda za spajanje opreme i strojeva | kom | 10 | 15 | 150
33 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada el. 1f izvoda. | kom | 10 | 10 | 100
34 | Dobava, montaža u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem za stezaljke i sabirnim stezaljkama. | kom | 15 | 20 | 300
35 | Izrada spoja metalnih dijelova i vodiča za izjednačenje potencijala. Spoj izvesti obujmicom od bakrenog lima i pobakrenim vijkom s maticom. | kom | 60 | 8 | 480
36 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" (JPR). | kom | 5 | 50 | 250
37 | Dobava, ugradnja i spajanje Access pointa (WIFI) , komplet s nosačem za montažu. U jediničnu cijenu uključeno programiranje i parametriranje. | kom | 10 | 250 | 2500
Dobava cijevi, dubljenje betona, opeke i drugih materijala (cca. 20% ukupne duljine cijevi) i polaganje u spušteni strop, ispod GK obloge zida i u zid, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm.
38 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 63 mm | m | 75 | 6.45 | 483.75
39 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 50 mm | m | 120 | 5.9 | 708
40 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 300 | 4.55 | 1365
41 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 975 | 3.9 | 3802.5
42 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 5700 | 3.8 | 21660
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
43 | NAYY 1x185mm2 | m | 756 | 10.3 | 7786.8
44 | FG16R 1x50mm2 | m | 288 | 13.8 | 3974.4
45 | FG16R 1x25mm2 | m | 72 | 10.85 | 781.2
46 | FG160R 5x16mm2 | m | 36 | 22 | 792
47 | FG160R 5x10mm2 | m | 36 | 15.75 | 567
48 | FG160R 5x6mm2 | m | 117 | 10.5 | 1228.5
49 | FG160R 5x4mm2 | m | 36 | 8.25 | 297
50 | NYY 3×2,5 mm2 | m | 90 | 3.45 | 310.5
51 | NYY 3×1,5 mm2 | m | 450 | 2.7 | 1215
52 | NYM 5×1,5 mm2 | m | 1260 | 3.3 | 4158
53 | NYM 5×2,5 mm2 | m | 666 | 4.45 | 2963.7
54 | NYM 3×2,5 mm2 | m | 4590 | 3.3 | 15147
55 | NYM 4×1,5 mm2 | m | 270 | 3.05 | 823.5
56 | NYM 3×1,5 mm2 | m | 3150 | 2.6 | 8190
57 | PP 2×1,5 mm2 | m | 90 | 2.15 | 193.5
58 | PP 3×1,5 mm2 | m | 90 | 2.6 | 234
59 | NHXH-J E30 3x1,5mm2 | m | 36 | 3.6 | 129.6
60 | LiYCY 8x1,5mm2 | m | 630 | 6.4 | 4032
61 | LiYCY 5x1,5mm2 | m | 360 | 4.8 | 1728
62 | LiYCY 4x1,5mm2 | m | 72 | 4.05 | 291.6
63 | JB-H(St)H E30 2x2x0,8 mm | m | 54 | 1.9 | 102.6
64 | P/F-Y 10 mm2 | m | 90 | 3.2 | 288
65 | P/F-Y 6 mm2 | m | 450 | 2.5 | 1125
66 | P/F-Y 4 mm2 | m | 270 | 2.2 | 594
67 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 | 1050 | 1050
UKUPNO: |  |  |  |  | 134362.7
2 | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljki s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Za ugradne svjetiljke stavka obuhvaća i izrezivanje rupa u stropu za ugradnju:
1 | (S1) Nadgradno rasvjetno tijelo izrađeno u mehaničkoj zaštititi IP66 i IK09, otporno na UV zračenje. Sadrži polikarbonatni difuzor pričvršćen s inoks kopčama. LED izvor svjetla, SDCM≤ 3, klasa energetske učinkovitosti C. Radna temperatura od -20 do +35°C. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Snaga svjetiljke maksimalno: 30W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 4550lm Temperatura svjetla: 4000K Učinkovitost: 151lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Power factor: > 0.92 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 1152x85x80mm (+-5%) Životni vijek : L80B20 69000h IP zaštita: IP66 Oznaka u projektu : S1 | kom | 5 | 136 | 680
2 | (S2) Nadgradno rasvjetno tijelo izrađeno u mehaničkoj zaštititi IP66 i IK09, otporno na UV zračenje. Sadrži polikarbonatni difuzor pričvršćen s inoks kopčama. LED izvor svjetla, SDCM≤ 3, klasa energetske učinkovitosti C. Radna temperatura od -20 do +35°C. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 17W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2650lm Temperatura svjetla: 4000K Učinkovitost: 155lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Power factor: > 0.88 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 1152x85x80mm (+-5%) Životni vijek : L80B20 69000h IP zaštita: IP66 | kom | 12 | 135 | 1620
3 | (S3) Nadgradna stropna plafonijera izrađena od polikarbonata u IP66 i IK08 zaštiti, izolacijske klase 2. Sadrži uvučeni polikarbonatni difuzor. Kućište dostupno u bojama: bijela/bakar, siva 90006, siva antracit 7021, corten, siva antracit/gold. LED izvor svjetla energetske učinkovitosti klasa F, Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 42W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2032lm Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 48lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <19 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: fi500x55mm (+-5%) Životni vijek : L80B20 50000h IP zaštita: IP66 Oznaka u projektu : S3 | kom | 18 | 239 | 4302
4 | (S4) Nadgradna LED svjetiljka izrađena u IP33, IK08 zaštiti s mikroprizmatičnim uvučenim difuzorom, radi smanjena efekta bliještanja. LED izvor svjetla, kvalitete boje svjetla SDCM≤ 3, uzvrat boje >80, fotobiološka grupa rizika RG1, klasa energetske učinkovitosti_. Radna temperatura od -20 do +35°C. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 18W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2100lm Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 116lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Power factor: > 0.99 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi166x86mm (+-5%) Životni vijek : L80B20 84000h IP zaštita: IP33 Oznaka u projektu: S4 | kom | 44 | 81 | 3564
5 | (S5) Nadgradno rasvjetno tijelo izrađeno u mehaničkoj zaštititi IP66 i IK09, otporno na UV zračenje. Sadrži polikarbonatni difuzor pričvršćen s inoks kopčama. LED izvor svjetla, SDCM≤ 3, klasa energetske učinkovitosti C. Radna temperatura od -20 do +35°C. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 48W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 7050lm Temperatura svjetla: 4000K Učinkovitost: 146lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Power factor: > 0.92 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 1152x85x80mm (+-5%) Životni vijek : L80B20 69000h IP zaštita: IP66 Oznaka u projektu : S5 | kom | 4 | 204 | 816
6 | (S6) Nadgradna svjetiljka iz dekapiranog čeličnog lima, plastificiranog u bijelu boju, s ugrađenim samohladivim LED modulima za homogeno osvjetljenje cijele svjetlosne površine te hexaprizmatik difuzorom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C, klasifikacije MacAdam3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 38W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 6261lm Temperatura svjetla: 4000K Učinkovitost: 164lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR<19 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 595x595x55mm (+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP40 Oznaka u projektu : S6 | kom | 9 | 238 | 2142
7 | (S7) Nadgradna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila presjeka 45 x 68mm, plastificirana epoxy prahom u jednu od boja: crna, siva, bijela, rusty iron ili antracit siva. Sadrži satinirani difuzor izvučen od ruba profila 30mm. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti linearni moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 9W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 1028lm Temperatura svjetla: 4000K Učinkovitost: 114lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 585x 45 x 68mm(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP44 Oznaka u projektu : S7 | kom | 9 | 147 | 1323
8 | (S8) Nadgradna LED svjetiljka izrađena u IP33, IK08 zaštiti s mikroprizmatičnim uvučenim difuzorom, radi smanjena efekta bliještanja. LED izvor svjetla, kvalitete boje svjetla SDCM≤ 3, uzvrat boje >80, fotobiološka grupa rizika RG1, klasa energetske učinkovitosti_. Radna temperatura od -20 do +35°C. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 18W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2200lm Temperatura svjetla: 4000K Učinkovitost: 122lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Power factor: > 0.99 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi166x86mm (+-5%) Životni vijek : L80B20 84000h IP zaštita: IP33 Oznaka u projektu: S8 | kom | 31 | 80.5 | 2495.5
9 | (S9) Nadgradna svjetiljka iz dekapiranog čeličnog lima, plastificiranog u bijelu boju, s ugrađenim samohladivim LED modulima za homogeno osvjetljenje cijele svjetlosne površine te hexaprizmatik difuzorom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C, klasifikacije MacAdam3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno:23W Izlazni svjetlosni tok minimalno:3653lm Temperatura svjetla:4000K Učinkovitost: 158lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR<19 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 595x595x55mm (+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP40 Oznaka u projektu : S9 | kom | 6 | 235.5 | 1413
10 | (S10) Nadgradna svjetiljka iz dekapiranog čeličnog lima, plastificiranog u bijelu boju, s ugrađenim samohladivim LED modulima za homogeno osvjetljenje cijele svjetlosne površine te hexaprizmatik difuzorom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C, klasifikacije MacAdam3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 40W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 5395lm Temperatura svjetla: 4000K Učinkovitost: 134lm/W Uzvrat boje - CRI: >90 UGR<19 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 595x595x55mm (+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP40 Oznaka u projektu : S10 | kom | 2 | 243.5 | 487
11 | (S11) Ovjesna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila i limenog pokrova debljine 0,6mm, svjetiljke će biti pojedinačno plastificirane epoxy prahom u jednu od boja: žutu boju RAL_1018; plavu boju RAL_5005; crvenu boju RAL_3028 i zelenu boju RAL_6029. Sadrži akrilni satinirani difuzor niveliran sa donjim rubom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Sadrži standardni ovjesni pribor 1.5m. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 71W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 9610lm Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 135lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi900x115(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : S11 | kom | 5 | 1140 | 5700
12 | (S12) Ovjesna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila i limenog pokrova debljine 0,6mm, svjetiljke će biti pojedinačno plastificirane epoxy prahom u jednu od boja: žutu boju RAL_1018; plavu boju RAL_5005; crvenu boju RAL_3028 i zelenu boju RAL_6029. Sadrži akrilni satinirani difuzor niveliran sa donjim rubom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Sadrži standardni ovjesni pribor 1.5m. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 33W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 4125m Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 125lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi650x115(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : S12 | kom | 3 | 744.5 | 2233.5
13 | (S13) Ovjesna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila i limenog pokrova debljine 0,6mm, svjetiljke će biti pojedinačno plastificirane epoxy prahom u jednu od boja: žutu boju RAL_1018; plavu boju RAL_5005; crvenu boju RAL_3028 i zelenu boju RAL_6029. Sadrži akrilni satinirani difuzor niveliran sa donjim rubom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Sadrži standardni ovjesni pribor 1.5m. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 23W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2580m Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 112lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi450x115(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : S13 | kom | 3 | 537 | 1611
14 | (S14) Ovjesna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila i limenog pokrova debljine 0,6mm, svjetiljke će biti pojedinačno plastificirane epoxy prahom u jednu od boja: žutu boju RAL_1018; plavu boju RAL_5005; crvenu boju RAL_3028 i zelenu boju RAL_6029. Sadrži akrilni satinirani difuzor niveliran sa donjim rubom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Sadrži standardni ovjesni pribor 1.5m. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 122W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 16600lm Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 136lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi1240x115(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : S14 | kom | 1 | 1780 | 1780
15 | (S15) Nadgradna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila i limenog pokrova debljine 0,6mm, svjetiljke će biti pojedinačno plastificirane epoxy prahom u jednu od boja: žutu boju RAL_1018; plavu boju RAL_5005; crvenu boju RAL_3028 i zelenu boju RAL_6029. Sadrži akrilni satinirani difuzor niveliran sa donjim rubom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Sadrži standardni ovjesni pribor 1.5m. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 23W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2580m Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 112lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi450x115(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : S15 | kom | 10 | 458.5 | 4585
16 | (S16) Nadgradna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila i limenog pokrova debljine 0,6mm, svjetiljke će biti pojedinačno plastificirane epoxy prahom u jednu od boja: žutu boju RAL_1018; plavu boju RAL_5005; crvenu boju RAL_3028 i zelenu boju RAL_6029. Sadrži akrilni satinirani difuzor niveliran sa donjim rubom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Sadrži standardni ovjesni pribor 1.5m. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 33W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 4125m Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 125lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi650x115(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : S16 | kom | 10 | 665 | 6650
17 | (S17) Nadgradna direktna svjetiljka izrađena iz aluminijskog profila i limenog pokrova debljine 0,6mm, svjetiljke će biti pojedinačno plastificirane epoxy prahom u jednu od boja: žutu boju RAL_1018; plavu boju RAL_5005; crvenu boju RAL_3028 i zelenu boju RAL_6029. Sadrži akrilni satinirani difuzor niveliran sa donjim rubom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti area moduli energetske učinkovitosti klase C. Izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Sadrži standardni ovjesni pribor 1.5m. Garancija 6 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 71W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 9610m Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 135m/W Uzvrat boje - CRI: >80 UGR: <21 Power factor: 0,95 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: fi900x115(+-5%) Životni vijek : L90B10 60000h 35°C IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : S17 | kom | 10 | 1052 | 10520
18 | (SV1) Nadgradna zidna direktna IP66 IK10 svjetiljka kućišta iz lijevanog aluminija s vijcima od nehrđajućeg čelika. Plastificirano poliester prahom visoko antikorozijske zaštite na bazi cirkonija. Kućište dostupno u bojama: bijela, crna, siva 90006, siva antracit 7021 i corten. LED izvor svjetla klasifikacije MacAdam3. Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 18W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 2327lm Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 129lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Klasa el. Izolacije: I Dimenzija svjetiljke: 220x80x115mm (+-5%) Životni vijek : L80B10 60000h IP zaštita: IP66 Oznaka u projektu : SV1 | kom | 8 | 294 | 2352
19 | (SV2) Nadgradna zakretna zidna svjetiljka kućišta iz aluminija u IP66, IK07 i CLII zaštiti, zakretna u 5 različitih stupnjeva podesivosti. Visoka otpornost na oksidaciju zahvaljujući tretmanu kataforezom i UV-stabiliziranom premazu od poliestera, sadrži prozirno kaljeno staklo te asimetričnu optiku . Izvor svjetla LED, energetske učinkovitosti klase E, Fotobiološka grupa rizika RG0. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno: 35W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 4329lm Temperatura svjetla:3000K Učinkovitost: 123lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: 364x75x68mm (+-5%) Životni vijek : L80B20 50000h IP zaštita: IP66 Oznaka u projektu : SV2 | kom | 15 | 454 | 6810
20 | (SV3) Ulična svjetiljka za montažu stup završnog prihvata promjera 60mm,sa asimetričnom optikom. Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, nasad izrađen od aluminija, optički sustav načinjen od optičkih leća zaštićen kaljenim staklom. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno:40W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 4718lm Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 118lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Klasa el. Izolacije: II Zaštita od prenapona: ≥ 10kV Dimenzija svjetiljke: fi451mm (+-5%) IP zaštita: IP66 Oznaka u projektu: SV3 | kom | 6 | 512 | 3072
21 | (SV4) Ulična svjetiljka za montažu stup završnog prihvata promjera 60mm,sa simetričnom optikom. Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, nasad izrađen od aluminija, optički sustav načinjen od optičkih leća zaštićen kaljenim staklom. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Napajanje: 230V SDCM: ≤ 3 Snaga svjetiljke maksimalno:40W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 4718lm Temperatura svjetla: 3000K Učinkovitost: 118lm/W Uzvrat boje - CRI: >80 Klasa el. Izolacije: II Zaštita od prenapona: ≥ 10kV Dimenzija svjetiljke: fi451mm (+-5%) IP zaštita: IP66 Oznaka u projektu: SV4 | kom | 1 | 512 | 512
22 | Cinčani čelični stup fi 60mm, visine 6 metara. Završetak stupa fi60mm. Uz stup se isporučuje potrebna razdjelnica i ostala oprema za montažu. Za svjetiljke SV4 i SV4 Cinčani stup 6m(fi60mm) + razdjelnica i oprema | kom | 7 | 713.2 | 4992.4
23 | (P1) Stropno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s plexi piktogramom strelica ''dolje'', zaštite IP65, kućišta i difuzora izrađenog od PC i ABS materijala, odsijača od PMMA materijala, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom baterijom autonomije 3h. Udaljenost uočavanja VD 24m. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija na svjetiljku 2 godine, na bateriju 1 godina. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 3,5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 331lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: 269x144x42mm (+-5%) Dimenzije piktogram table: 250x125mm IP zaštita: IP65 Oznaka u projektu : P1 | kom | 11 | 128 | 1408
24 | (P2) Nadgradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje otvorenih prostora, kućišta izrađenog od PC materijala, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom/stalnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4 6.4V) baterijom autonomije 3h, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max, autotest. presjek kabela 2.5mm². Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 1.5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 140lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: fi145x35mm (+-5%) Autonomija: 3sata IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : P2 | kom | 5 | 105 | 525
25 | (P3) Stropno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s plexi dvostranim piktogramom strelica ''lijevo/desno'', zaštite IP65, kućišta i difuzora izrađenog od PC i ABS materijala, odsijača od PMMA materijala, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom baterijom autonomije 3h. Udaljenost uočavanja VD 24m. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija na svjetiljku 2 godine, na bateriju 1 godina. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 3,5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 190lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: 269x144x42mm (+-5%) Dimenzije piktogram table: 250x125mm IP zaštita: IP65 Oznaka u projektu : P3 | kom | 2 | 117 | 234
26 | (P4) Stropno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s plexi piktogramom strelica ''dolje'', zaštite IP65, kućišta i difuzora izrađenog od PC i ABS materijala, odsijača od PMMA materijala, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom baterijom autonomije 3h. Udaljenost uočavanja VD 24m. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija na svjetiljku 2 godine, na bateriju 1 godina. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 3,5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 190lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: 269x144x42mm (+-5%) Dimenzije piktogram table: 250x125mm IP zaštita: IP65 Oznaka u projektu : P4 | kom | 17 | 117 | 1989
27 | (P5) Zidno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s piktogram naljepnicom strelica ''dolje'', Zaštite IP65, kućišta i difuzora izrađenog od PC i ABS materijala, odsijača od PMMA materijala, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom baterijom autonomije 3h. Udaljenost uočavanja VD 24m. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija na svjetiljku 2 godine, na bateriju 1 godina. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 3,5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 190lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: 269x144x42mm (+-5%) IP zaštita: IP65 Oznaka u projektu : P5 | kom | 10 | 99.6 | 996
28 | (P6) Stropno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete, Zaštite IP65, kućišta i difuzora izrađenog od PC i ABS materijala, odsijača od PMMA materijala, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom baterijom autonomije 3h. Udaljenost uočavanja VD 24m. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija na svjetiljku 2 godine, na bateriju 1 godina. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 3,5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 190lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: 269x144x42mm (+-5%) IP zaštita: IP65 Oznaka u projektu : P6 | kom | 1 | 99.6 | 99.6
29 | (P7) Nadgradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje otvorenih prostora, kućišta izrađenog od PC materijala, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom/stalnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4 6.4V) baterijom autonomije 3h, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max, autotest. presjek kabela 2.5mm². Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 1.5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 170lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: fi145x35mm (+-5%) Autonomija: 3sata IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : P7 | kom | 2 | 105.5 | 211
30 | (P8) Zidno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s piktogram naljepnicom strelica ''lijevo'', zaštite IP65, kućišta i difuzora izrađenog od PC i ABS materijala, odsijača od PMMA materijala, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom baterijom autonomije 3h. Udaljenost uočavanja VD 24m. Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija na svjetiljku 2 godine, na bateriju 1 godina. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: _W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 190lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: 269x144x42mm (+-5%) IP zaštita: IP65 Oznaka u projektu : P8 | kom | 1 | 99.6 | 99.6
31 | (P9) Nadgradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje otvorenih prostora, kućišta izrađenog od PC materijala, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom/stalnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4 6.4V) baterijom autonomije 3h, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max, autotest. presjek kabela 2.5mm². Svjetiljka mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Napajanje: 230V Snaga svjetiljke maksimalno: 1.5W Izlazni svjetlosni tok minimalno: 280lm Temperatura svjetla: 5000K Uzvrat boje - CRI: >70 Klasa el. Izolacije: II Dimenzija svjetiljke: fi145x35mm (+-5%) Autonomija: 3sata IP zaštita: IP20 Oznaka u projektu : P9 | kom | 8 | 118 | 944
32 | Provjera ispravnosti montaže svih svjetiljaka, provjera funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača. | kpl | 1 | 700 | 700
UKUPNO: |  |  |  |  | 76866.6
3 | Instalacija komunikacija
1 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg komunikacijskog ormara RACK 19", 60/60 cm, visine 22U, kompletno opremljen i ožičen prema specifikaciji: kao tip: Digitus ili jednakovrijedno U cijenu uključiti sve potrebne radove montaže i spajanja svih sastavnih dijelova ormara, sav nespecificiran sitni spojni i montažni materijal. Prije izrade izraditi montažni nacrt sa smještajem opreme u ormaru i dati ga na odobrenje IT službi investitora. Nakon izrade ormara, isporučiti shemu stvarno izvedenog stanja dopunjenu priključnim planom.
| ormar 22U, 60/60cm | kom | 1
| bočne stranice za ormar | kom | 2
| ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom | kom | 1
| podnožje prednje i stražnje | kpl | 1
| nosač po širini za 19" šine | kom | 4
| perforirana šina 17x73mm, duljine 1000mm | kom | 4
| kanal za vertikalni razvod kabela, 22U | kom | 2
| sabirnica za uzemljenje | kom | 1
| rasvjeta ormara 19", 1x8W | kom | 1
| set kabela za uzemljenje | kpl | 1
| napojni panel 19" s 7×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom | kom | 2
| polica 19" 300 mm, 1/2U, 50kg, 600-900mm | kom | 1
| ladica za prespajanje optičkih kabela, 24-porta | kom | 1
| patch kabel optički SC/SC, duplex, MM, 2m | kom | 4
| horizontalni 19" kabel manager - vodilica | kom | 5
| patch panel 24xRJ45, UTP cat. 6, komplet sa 24 utičnih modula | kom | 3
| ISDN patch panel, za 5x5 porta RJ45, visine 1U | kom | 1
| ISDN modul s 5 porta RJ45 | kom | 2
| patch kabel U/UTP cat. 6, duljine 1m (kabele isporučiti u dvije različite boje - pola količine za LAN instalaciju i pola količine za telefoniju) | kom | 20
| patch kabel U/UTP cat. 6, duljine 2m (kabele isporučiti u dvije različite boje - pola količine za LAN instalaciju i pola količine za telefoniju) | kom | 12
| patch kabel U/UTP cat. 6, duljine 3m (kabele isporučiti u dvije različite boje - pola količine za LAN instalaciju i pola količine za telefoniju) | kom | 10
| patch kabel U/UTP cat. 6, duljine 5m (kabele isporučiti u dvije različite boje - pola količine za LAN instalaciju i pola količine za telefoniju) | kom | 8
| razni sitni montažni materijal (vijci, matice, odstojnici...) | kpl | 1
| ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 2600 | 2600
2 | Ispitivanje kabela na kategoriju 6 i izdavanje ispitnog protokola od strane ovlaštenog ispitivača | kom | 55 | 3.5 | 192.5
Dobava cijevi, dubljenje betona, opeke i drugih materijala (cca. 20% ukupne duljine cijevi) i polaganje u spušteni strop, ispod GK obloge zida i u zid, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm.
3 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 36 | 5.25 | 189
4 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 630 | 3.9 | 2457
5 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 2340 | 3.8 | 8892
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje
6 | UTP cat. 6 | m | 5130 | 1.9 | 9747
7 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, sva potrebna ispitivanja, pribavljanje svih potrebnih certifikata i atesta i primopredaja. | kpl | 1 | 350 | 350
UKUPNO: |  |  |  |  | 24427.5
NAPOMENA: Instalacijski pribor (priključnice itd.) specificiran je u energetskom dijelu troškovnika.
4 | RTV instalacija
1 | Mjerenje signala na lokaciji postavljanja antenskog sustava od strane ovlaštene osobe i izdavanje ispitnog protokola. | kpl | 1 | 115 | 115
2 | Dobava i montaža ormarića za smještaj opreme RTV instalacije. | kom | 1 | 175 | 175
3 | Dobava, montaža i spajanje digitalnog RTV sustava sljedećih karakteristika:
područje - Zagrebačka županija
antene za mogućnost prijema svih dostupnih zemaljskih programa, komplet sa antenskim stupom
satelitska antena s mogućnošću prijema programa s 2 satelita
multiswitch sustav s radijalnim razvodom do svake prilključnice (za 8 korisnika)
|  | kpl | 1 | 2100 | 2100
Dobava cijevi, dubljenje opeke i drugih materijala i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm.
4 | Instalacijska savitljiva cijev ticino d 40 mm. | m | 60 | 5.25 | 315
5 | Instalacijska savitljiva cijev ticino d 20 mm. | m | 800 | 3.8 | 3040
Dobava kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
6 | DG 113 | m | 950 | 0.45 | 427.5
7 | Ispitivanje i mjerenje razine signala za jedno priključno mjesto. | kom | 7 | 4 | 28
UKUPNO: |  |  |  |  | 6200.5
5 | Gromobran, izjednačenje potencijala
1 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu temeljnog uzemljivača. Traku položiti okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju armiranih temelja zavariti traku svakih 2 m duljine na armaturu varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeriti da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m | 650 | 5.9 | 3835
2 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm prosječne duljine 2,5 m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine u i na objektu | kom | 35 | 22.8 | 798
3 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm prosječne duljine 2,5 m i izrada izvoda s uzemljivača za ekvipotencijalizaciju na metalne mase. U stavku uključiti križnu spojnicu na strani uzemljivača i spoj na vijak ili varenjem na strani opreme. | kom | 20 | 22.1 | 442
4 | Izrada spoja izvoda s uzemljivača ili vertikalnih odvoda i metalnih površina na i u objektu. Spoj izraditi varom duljine minimalno 5 cm obostrano u visini minimalno 10 cm od gotovog poda. Var zaštititi dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 20 | 13.9 | 278
5 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm i izrada odvoda. Traku zavariti varom na čelični stup. | m | 200 | 5.5 | 1100
6 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj s razdjelnicama (GRO...). Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 2 | 23.9 | 47.8
7 | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. | m | 690 | 10 | 6900
8 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 90 | 6.9 | 621
9 | Dobava, montaža i spajanje aluminijskog gromobranskog šiljka promjera 16(10)mm, duljine 2m, komplet sa izolacijskim odstojnikom duljine 0,5m i temeljem. | kom | 10 | 72.5 | 725
10 | Dobava kutije za mjerni spoj prema važećim standardima i ugradnja u/na krov te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izraditi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 17 | 45.15 | 767.55
11 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 | 180 | 180
UKUPNO: |  |  |  |  | 15694.35
6 | Zemljani i građevinski radovi - kabelska kanalizacija
1 | Strojni iskop kanala u zemljištu "I/II" kategorije za polaganje kabela, sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1m od ruba rova. Dubina rova 0,8 m a širina rova ca 1,2m. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20 cm uz nabijanje. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov. | m3 | 200 | 20 | 4000
2 | Ručni iskop kanala u zemljištu "I/II" kategorije za polaganje kabela, sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1m od ruba rova. Dubina rova 0,8 m a širina rova ca 1,2m. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20 cm uz nabijanje. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov. | m3 | 40 | 50 | 2000
3 | Dobava i ugradnja zaštitnog sloja pijeska u rov sa planiranjem istog. Pijesak je granulacije 0-4 mm. Prije polaganja kablova pijesak se planira po dnu rova u sloju debljine 10 cm. Nakon polaganja kablova vrši se zatrpavanje sa pijeskom tako da iznad tjemena kabla bude minimalno 10 cm pijeska. Jedinična cijena sadrži dobavu pijeska, raznos duž rova, ubacivanje u rov i planiranje. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 65 | 50 | 3250
4 | Dobava i montaža u trasu kabelske kanalizacije (u zelenoj/pješačkoj površini) tipskog kabelskog zdenca kao tip MZ D1/125, 125kN, vanjskih dimenzija 78x108x98cm. Cijena uključuje iskop zemlje II/III kategorije, zatrpavanje zemljom oko stijenki nakon postavljanja i odvoz ili rasipavanje viška zemlje. (SPOJ NA DTK) | kpl | 2 | 2000 | 4000
Dobava cijevi i polaganje u prethodno iskopani rov u zemlji
5 | DWP cijev d 50 mm | m | 350 | 5.85 | 2047.5
6 | DWP cijev d 160 mm | m | 215 | 11.2 | 2408
7 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje s natpisom "POZOR - TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL" | m | 60 | 0.35 | 21
8 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje s natpisom "POZOR - ENERGETSKI KABEL" | m | 360 | 0.35 | 126
9 | Dobava i postavljanje plastičnih štitnika kabela . | m | 380 | 0.85 | 323
10 | Geodetsko snimanje trase izvedenog vanjskog podzemnog kabelskog razvoda prije zatrpavanja rova i ucrtavanje u odgovarajuće katastarske planove. | m | 360 | 5 | 1800
UKUPNO: |  |  |  |  | 19975.5
7 | Dokumentacija izvedbenog projekta
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedbenog projekta sa razradom tehničkog riješenja danog glavnim projektom. | kpl | 1 | 5000 | 5000
UKUPNO: |  |  |  |  | 5000
REKAPITULACIJA
1 | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 134362.7
2 | Rasvjetna tijela |  |  |  | 76866.6
3 | Instalacija komunikacija |  |  |  | 24427.5
4 | RTV instalacija |  |  |  | 6200.5
5 | Gromobran, izjednačenje potencijala |  |  |  | 15694.35
6 | Zemljani i građevinski radovi - kabelska kanalizacija |  |  |  | 19975.5
7 | Dokumentacija izvedbenog projekta |  |  |  | 5000
UKUPNO: |  |  |  | 282527.15

## VATRODOJAVA
broj st. | Opis | jedinična mjera | količina | jedinična cijena | cijena
A. | INSTALACIJE:
A.1 | Dobava i isporuka adresabilne centrale za dojavu požara. Centrala koja se u osnovnoj konfiguraciji sastoji od kućišta, upravljačkog panela s 10" dodirnim zaslonom, mogućnost prihvata najmanje dvije adresabilne petlje, do 125 elemenata. Mogućnost programiranja otpora i struje petlje ovisno o opterećenju petlje, najmanje tri režima: 50 mA / 2 x 45 Ω; 22 mA / 2 x 75 Ω; 20 mA / 2 x 100 Ω. Kućište omogućava prihvat dvije akumulatorske baterije kapaciteta do 12 V / 28 Ah. Integrirana napajačka jedinica nazivne snage 300 W, omogućava napajanje petlji ukupnom strujom od 10 A pri 24 V. Modul napajanja opremljen s dva beznaponska relejna kontakta za signale alarma i greške, te s dva 24-voltna izlaza za napajanje vanjskih uređaja strujom od najmanje 0,5 A. | kom | 1 | 1120 | 1120
A.2 | Dobava i isporuka akumulatorske baterije 12 V / 18 Ah | kom | 2 | 41.2 | 82.4
A.3 | Dobava i isporuka dojavnika za komunikaciju alarma i greške prema dežurnoj službi | kom | 1 | 265 | 265
A.4 | Dobava i isporuka izdvojenog panela s 10" dodirnim zaslonom rezolucije 800x600, integriran s redundatnim kontrolerskim modulom i opremljen komunikacijskim modulom za povezivanje na centralu za dojavu požara. | kom | 1 | 507 | 507
A.5 | Dobava i isporuka protupožarnog ormarića za smještaj vatrodojavne centrale s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T60 - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21mm - ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 ili jednakovrijedno: ___________________ i cilindar sa tri ključa - certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH - s gumenom espandirajucom brtvom - s otvorom za ventilaciju koji se u slučaju požara u neposrednoj blizini ormarića zatvara i zapečaćuje požarni sektor samog ormarića - mora odgovarati dimenzijama vatrodojavne centrale | kom | 1 | 2010 | 2010
A.6 | Dobava i isporuka adresabilnog dualnog optičkog detektora požara koji za detekciju dima koristi ultraljubičastu i infracrvenu LED diodu. Javljač mora podržavati mehanizam kompenzacaije kad se poveća zaprljanje komore. Mora imati ugrađen izolator petlje. Senzori u javljaču moraju podržavati tri režima rada: rad samo jednog senzora; istovremeni rad oba senzora uz alarm kod aktivacije bilo kojeg senzora; istovremeni rad oba senzora uz alarm kod aktivacije oba senzora istovremeno. Tehničke karakteristike: - radni napon najmanje u rasponu između 16,5 do 24,6 V - struja u mirovanju ne veća od 0,15 mA - minimalno 3 načina rada; - radna temperatura minimalno u rasponu od -25˘C do +55°C | kom | 62 | 33.3 | 2064.6
A.7 | Dobava i isporuka adresabilnog dualnog optičkog detektora požara s integriranom sirenom koji za detekciju dima koristi ultraljubičastu i infracrvenu LED diodu. Javljač mora podržavati mehanizam kompenzacaije kad se poveća zaprljanje komore. Mora imati ugrađen izolator petlje. Senzori u javljaču moraju podržavati tri režima rada: rad samo jednog senzora; istovremeni rad oba senzora uz alarm kod aktivacije bilo kojeg senzora; istovremeni rad oba senzora uz alarm kod aktivacije oba senzora istovremeno. Tehničke karakteristike: - radni napon najmanje u rasponu između 16,5 do 24,6 V - struja u mirovanju ne veća od 0,15 mA - minimalno 3 načina rada; - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mogućnost programiranja sirene putem centrale za dojavu požara - jačina zvuka minimalno 85 dB/m iz jednog smjera odnosno minimalno 70 dB/m iz ostalih smjerova - tip sirene: ton 4 kHz, 0,5 sekundi zvuk, 0,5 sekundi tišina | kom | 5 | 150.1 | 750.5
A.8 | Dobava i isporuka adresabilnog multikriterijskog dualnog optičkog i dualnog termičkog detektora požara. Detektor za detekciju dima koristi ultraljubičastu i infracrvenu LED diodu. Za detekciju topline koristi dva detektora porasta temperature. Javljač podržava mehanizam kompenzacije kad se poveća zaprljanje komore. Ima ugrađen izolator petlje. Javljač mora podržavati minimalno šest načina rada: istovremeni rad dva senzora dima i dva senzora topline; istovremeni rad dva senzora dima; rad kao termički detektor; neovisan rad senzora dima i senzora topline; svi senzori ("AND" funkcija); svi senzori ili dostignut temperaturni prag termodiferencijalnog detektora. Tehničke karakteristike: - radni napon najmanje u rasponu između 16,5 do 24,6 V - struja u mirovanju ne veća od 0,15 mA - klasa detektora sukladno EN 54-5: A1R, A2R, BR, A2S, BS - minimalno 6 načina rada; - radna temperatura minimalno u rasponu od -25°C do +50°C (za načine rada s uključenim senzorom topline), od -25°C do +55°C (za ostale načine rada) | kom | 6 | 52.7 | 316.2
A.9 | Dobava i isporuka podnožja za automatske javljače požara. Sadrži terminale za priključak instalacije bez korištenja vijaka. Sadrži sigurnosnu kopću koja onemogućava skidanje javljača s podnožja bez korištenja posebnog alata za demontažu. | kom | 73 | 3.7 | 270.1
A.10 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora prorade javljača | kom | 22 | 9.8 | 215.6
A.11 | Dobava i isporuka adresabilne sirene. Sirenu aktivira centrala za dojavu požara izravno s petlje. Sirena ima mogućnost napajanja izravno iz petlje ili iz 9-voltne baterije tipa 6F22 ili jednakovrijedne. Uređaj omogućava automatsku promjenu izvora napajanja kako bi se postigla maksimalna glasnoća. Sirena opremljena izolatorom petlje. Radni napon u rasponu od 16,5 do 24,6 V (iz petlje) ili 24 V +/-8 V (s vanjskog izvora). Struja u mirovanju ne veća od 0,15 mA. Struja u alarmu ne veća od 0,6 mA. Glasnoća sirene najmanje 85 dB (napajanje iz petlje) odnosno najmanje 100 dB (uz vanjsko napajanje). Radna temperatura minimalno u rasponu između -10°C i + 55°C. IP 21. | kom | 9 | 66.5 | 598.5
A.12 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom. Mogućnost odabira najmanje tri razine glasnoće. Uređaj opremljen izolatorom petlje. Napajanje u rasponu od 9,6 do 30 V. Struja petlje u mirovanju ne viša od 0,15 mA. Frekvencija bljeskanja 0,5 Hz. Glasnoća najmanje 103 dB. Kućište IP 21C. | kom | 2 | 105.7 | 211.4
A.13 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača. Opremljen izolatorom petlje. Alarm se signalizira treptajućom crvenom LED diodom. Elektronika ručnog javljača se nadzire putem centrale za dojavu požara; u slučaju pogoršanja parametara mikroprekidača, centrala signalizira kvar. Lokalno na javljaču se stanje kvara signalizira treptajućom žutom LED diodom. Javljač na sebi ima plastični poklopac kao zaštitu od slučajnog aktiviranja. Radni napon u rasponu od 16,5 do 24,6 V. Struja u mirovanju ne veća od 0,14 mA. Kućište minimalno IP55. Radna temperatura minimalno u rasponu između -40°C i +70°C. | kom | 9 | 46.25 | 416.25
A.14 | Dobava i isporuka ulaznog modula s najmanje 4 beznaponska nadzorna kontakta. Struja mirovanja ne veća od 0,21 mA. Napajanje modula iz petlje, minimalno između 16,5 i 24,6 V DC. Radna temperatura minimalno u rasponu između -40°C i +85°C. Kućište najmanje IP 66. | kom | 1 | 191.45 | 191.45
A.15 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s najmanje 2 beznaponska izlazna kontakta i najmanje 2 beznaponska ulazna kontakta. Napajanje modula iz petlje, minimalno između 16,5 i 24,6 V DC. Struja mirovanja ne veća od 0,22 mA. Radna temperatura minimalno u rasponu između -40°C i +85°C. Kućište najmanje IP 66. | kom | 2 | 96 | 192
A.16 | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 | 41.4 | 41.4
A.17 | Dobava i isporuka naljepnica D1 i D2 za označavanje puta i lokacije centrale za dojavu požara | kom | 6 | 9.2 | 55.2
A. | UKUPNO OPREMA: |  |  |  | 9307.6
B. | INSTALACIJE:
B.1 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u instalacijske cijevi - JB-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 1500 | 1.95 | 2925
B.2 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u instalacijske cijevi - JEB-H(St)H FE180 E30 4x2x0,8 | m | 100 | 2.6 | 260
B.3 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u instalacijske cijevi - NHXH (E30) 3x1,5mm2 | m | 100 | 2.9 | 290
B.4 | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijske cijevi za instalacije sustava dojave požara, uključujući sav potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 1700 | 4.3 | 7310
B.5 | Isporuka i stručno izvođenje protupožarnog brtvljenja F-90 (S-90) prolaza instalacija (električnih i cijevnih) kroz granice požarnih zona
Pločama od kamene vune, ispunjava se šupljina u zidu (stropu) te se naknadno aplicira sa ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru sa obadvije strane prodora. Min. debljina je 3-4 mm sa potrošnjom ca. 1850 g/m2/mm suhog filma. Prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane ovlaštene osobe
| veličina otvora do 0.01 m2 | kom | 5 | 250 | 1250
B. | UKUPNO INSTALACIJE: |  |  |  | 12035
C. | RADOVI I USLUGE
C.1 | Montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne centrale sa svim komponentama | kom | 1 | 30 | 30
C.2 | Montaža i spajanje automatskog detektora požara s podnožjem | kom | 73 | 23 | 1679
C.3 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara sa nadžbuknom montažnom kutijom i stakalcem. | kom | 9 | 18 | 162
C.4 | Montaža i spajanje sirene | kom | 11 | 18 | 198
C.5 | Montaža i spajanje ulaznog/izlaznog modula | kom | 3 | 23 | 69
C.6 | Puštanje u rad vatrodojavnih petlji - završne prilagodbe - testiranje ispravnosti instalacije | kpl | 1 | 550 | 550
C.7 | Programiranje vatrodojavne centrale do pune funkcionalnosti sustava - podešavanje parametara sustava u cjelini - testiranje funkcija | kpl | 1 | 580 | 580
C.8 | Programiranje telefonske dojave na nadležnu javnu vatrogasnu postrojbu. Dojavnik mora prenijeti informaciju o točnoj zoni / adresi javljača koji javlja alarm. | kom | 1 | 30 | 30
C.9 | Prvo funkcionalno ispitivanje sustava s izdavanjem potvrde o ispravnosti i ispitnog protokola | kom | 1 | 950 | 950
C.10 | Obuka korisnika s izdavanjem zapisnika o obavljenoj obuci i primopredajom korisničkih uputa | kom | 1 | 85 | 85
C.11 | Izrada tehničke dokumentacije izvedbenog projekta sa razradom tehničkog riješenja danog glavnim projektom. | kom | 1 | 580 | 580
C. | UKUPNO RADOVI I USLUGE: |  |  |  | 4913
REKAPITULACIJA :
A. | OPREMA |  |  |  | 9307.6
B. | INSTALACIJE |  |  |  | 12035
C. | RADOVI |  |  |  | 4913
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 26255.6

## SE
SE24-089 -DV BUKEVJE, Sunčana elektrana, BUKEVJE ORLE, Općina Orle
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (€) | Iznos (€)
OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
Sve troškovničke stavke neovisno o tome je li to eksplicitno navedeno ili ne, sadrže sve potrebne prateće radove poput dubljenja opeke, betona, proboja kroz zidove, te popravaka oštećenja koja nastanu prilikom izvođenja instalacija.
Neovisno o tome je li to eksplicitno navedeno ili ne potrebno je sljedeće: Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka. Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta.
Prije podnošenje ponude izvođač mora pregledati objekt i potpuno se upoznati s postojećim stanjem. Ako utvrdi da neki radovi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, dužan je iste opisati i ponuditi u svojoj ponudi kao posebno iskazane dodatne stavke. Ukoliko izvođač ne navede u ponudi takve dodatne stavke, smatrat će se da njegova ponuda obuhvaća kompletno zvođenje instalacija i demontaže uključivo sve potrebne radove, skele, prijevoze, prijenose i transporte, odvoz, raskrčavanje, čišćenje, sva potrebna statička i HTZ osiguranja itd., te se nikakvi dodatni troškovi sa tog naslova neće priznavati niti posebno plaćati. Svaka pojedina stavka troškovnika mora u jediničnoj cijeni sadržavati sav potreban rad i materijal, kako je navedeno u opisu stavke.
Sva rušenja i demontaže treba izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji zadržavaju oblik, položaj i funkciju.
Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno treba dogovoriti s nadzornim inženjerom. U slučaju da su potrebni određeni radovi koji nisu mogli biti predviđeni troškovnikom i nacrtima, izvođač je dužan tražiti odobrenje za te radove kao i način izvedbe od nadzornog inženjera. Obračun se vrši prema stvarno izvedenom radu. Za novo izvedene radove vrijede svi prije navedeni uvjeti.
Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati svih mjera HTZ, odnosno zaštite pri radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uzancama.
OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
1. | Ugovor za izvođenje sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.
2. | U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal i rad te potrebna mjerenja i ispitivanja.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i opremom.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan obavitii pregled lokacije i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom.
Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pritom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
6. | Mjenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora i nadzornog inženjera nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na građevini voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.
U građevinksi dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
8. | Radi ispravnog odvijanja radova izvođač je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti sljedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije - izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja - izmjeriti nivo rasvijetljenosti
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira - ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač - ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
- ispitati nivo rasvijetljenosti vanjske rasvjete - ispitati da li je izvršeno spajanje metalnih stupova rasvjete na uzemljivač - ispitati funkcionalnost komunikacijskog sustava
- izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od munje - ispitati funkcionalnost sustava dojave požara i plina - ispitati funkcionalnost video sustava - ispitati funkcionalnost sustava kontrole pristupa
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
10. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete i funkcionalnosti električnih instalacija i opreme, no to svakako mora biti ovlaštena pravna osoba.
Troškove ispitivanja snosi izvođač.
11 | Izvođač za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.
Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
12. | Sav korišteni materijal, oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku.
Radove treba izvesti točno prema nacrtima i tehničkom opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
14. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog stanja.
15. | Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
16. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
17. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarjauću atesnu i ispitnu dokumentaciju.
18. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
19. | Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, svakodenevno čisti radni prostor. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini.
Ako bi se izvedeni radovi drugih izvođača pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač električnih instalacija.
22. | Rušenje i retanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za građevinske radove.
23. | Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
24. | Dokumentacija izvednog stanja sastavni je dio troškovnika.
25. | U svakoj stavci nuditi konkretni proizvod (opremu) specificiranu ovim troškovnikom ili proizvod jednakovrijednih (kvalitativnih) tehničkih karakteristika.
25. | Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, puštanje u pogon, mjerenje i ispitivanje te dostava dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta ugrađene opreme i izvedenih radova, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal i pribor.
26. | Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacija.
27. | Prije davanja ponude obavezno proučiti tehnički opis i grafički dio, te u slućaju nejasnoća, konzultirati se sa projektantom elektroinstalacija i investitorom.
28. | Izvođač elektroinstalacija je dužan voditi brigu o stanju postojećim elementima i kabelima elektroinstalacija jake i slabe struje koji se neće demontirati, a postoji mogućnost oštećenja zbog drugih građevinskih te obrtničkih radova u zoni zahvata.
29. | Izvođač radova dužan je izmjestiti ili osigurati od oštećenja instalacije koje nisu predviđene za demontažu (ne smiju biti predmet nesmetanog rada drugih struka na gradilištu), a za sva oštećenja izvođač radova dužan je pravovremeno obavjestiti nadzornog inženjera ili predstavnike investitora.
30. | Tokom demontažnih radova potrebno je izraditi fotodokumentaciju postojećeg stanja.
31. | Prije demontaže svih elemenata elektroinstalacija OBAVEZNO ispitati funkcionalnost te izraditi izvješće, posebice elemenata koji nisu u funkciji. Izvješće potpisuje nadzor, investitor i izvođač radova. Neispravna ili nefunkcionalna oprema koja je predviđena za ponovno montiranje na isto mjesto po završetku građevinsko obrtničkih radova nije predmet troškovničkih stavki.
32. | Sve kabele tj. vodove prilikom odspajanja propisno obilježiti.
33. | Svu demontiranu opremu u zonama zahvata preuzima "Investitor" koji ujedno mora osigurati prostore za skladištenje demontirane opreme, kao i zaštitu od krađa i sl.
34. | Izvođač radova mora voditi evidenciju demontirane opreme kao i ocjenu o tehničkoj ispravnosti iste. Zapisnik o demontiranoj opremi predaje investitoru.
35. | U cijene izrada utora i polaganja instalacijskih cijevi, uračunati i gruba građevinska zatvaranja istih.
1 | Sunčana elektrana
NAPOMENA: Montaža i spajanje FN modula na krov građevine (komplet do pune funkcionalnosti) uključuje: -razmjeravanje za izradu podkonstrukcije -izrada podkonstrukcije -podizanje FN modula, postavljanje i učvršćivanje na podkonstrukciju -električno povezivanje FN modula međusobno, te od zadnjeg modula pojedine petlje (stringa) do pretvarača, komplet s postavljanjem konektora
1 | Dobava, montaža i spajanje fotonaponskog modula: -tehnologija: monokristal -broj ćelija: 144 -dimenzije približno 2094x1038x30 mm -vršna snaga max 455 W - dozvoljeni napon sustava: 1500V - učinkovitost modula: minimalno 20% - min 1,4m originalnog spojnog kabela | kom | 198 | 111.58 | 22092.84
NAPOMENA: Montaža i spajanje pretvarača (komplet do pune funkcionalnosti) uključuje: -unošenje i postavljanje izmjenjivača na zid (sukladno tehničkoj dokumentaciji) -spajanje kabela istosmjerne (DC) strane s pretvaračem (sve petlje) -spajanje kabela izmjenične (AC) strane s pretvaračem - podešavanje i puštanje u pogon
2 | Dobava, montaža, spajanje i podešavanje fotonaponskog trofaznog izmjenjivača DC/AC: Ulazne karakteristike : - DC snaga 80 kW +-5% - DC napon 620 V - MPP napon 200V do 950V Izlazne karakteristike : -maks. snaga: AC 88.0kVA (88.0kW @ CosFi=1) +-5% - Nazivni AC napon 3x230/400 V, 50 Hz - Izmjenjivač bez transformatora - sustav detekcije reverzne struje pojedinih grana fotonaponskih modula - komunikacijski port | kom | 1 | 4800 | 4800
3 | Dobava, montaža, spajanje razvodnog ormara elektrane - GRSE Dobava, montaža i spajanje glavne razdjelnice sunčane elektrane. -minimalno IP55 aluminijski ormar, plastificirani, dimenzija cca 600x800x250mm, tipske PG uvodnice -odvodnik prenapona kl. B+C 275V, 25kA, 4p - 1kom - osigurač-rastavljač sa kratkospojnicima, vel.00, 4p s osiguračima 100A - 1kom - osigurač-rastavljač sa kratkospojnicima, vel.00, 3p s osiguračima 6A - 1kom -automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 160A, 4p - 2 kom -naponski okidač za automatski prekidač - 1 kom - automatski osigurač tip B, 4A, 1p - 1kom - automatski osigurač tip B, 4A, 2p - 1kom - zaštita od diferencijalne struje RCD VIGI uređajem tipa A, 1000/0,3A, 4p -1 kom - ups uređaj za neprekinuto napajanje 230VAC - frekevencijsko naponski zaštitni relej | kpl | 1 | 4200 | 4200
4 | osigurač-rastavljač s D02 osiguračIima 160 A, 4P za ugradnu u GRO razvodni ormar | kpl | 1 | 160 | 160
0
5 | Dobava, montaža i spajanje ručnog isključnog tipkala za vanjsku montažu s natpisom "ISKLOP SUNČANE ELEKTRANE" | kom | 2 | 60 | 120
6 | Izvođenje potrebnih prodora za električne vodove kroz konstrukciju građevine. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora i izrada vodotijesnog brtvljenja. | kom | 3 | 160 | 480
7 | Dobava i spajanje konektora set 6 mm2 (MC4) -muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana | kom | 60 | 6 | 360
0
8 | Dobava, montaža pocinčane kabelske kanalice E60 sa poklopcem širine 100mm, komplet s nosačem za ravni krov | m | 210 | 15 | 3150
9 | Dobava, polaganje i spajanje solarnog instalacijskog kabela -DC kabel, pokositreni, finožičani, UV stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4 mm2 | m | 300 | 1.7 | 510
10 | Dobava, polaganje i spajanje izmjeničnog kabela -Tip FG16R16 1x50mm2 | m | 90 | 52 | 4680
11 | Dobava, polaganje i spajanje izmjeničnog kabela -Tip FG16R16 1x25mm2 | m | 22.5 | 26 | 585
12 | Dobava, polaganje i spajanje finožičanog kabela za ekvipotencijalizaciju metalne konstrukcije FN elektrane: -P/F 1x6mm2 | m | 300 | 2.4 | 720
0
13 | Dobava, polaganje i spajanje komunikacijskog kabela -Tip U/UTP cat. 6 | m | 112.5 | 1.5 | 168.75
14 | Instalacijska cijev DWP 125 | m | 30 | 10 | 300
15 | Dobava i montaža aluminijske potkonstrukcije za montažu 198 komada FN panela na ravni krov TPO folijom, trokutasti potporni element s unaprijed postavljenim kutom nagiba modula od 10°, u cijenu uključiti limove za zaštitu od vjetra, nosace balasta i gumene podloške, brze spojnice, elementi podešenja i stabilizacije montaže FN panela - sve do pune funkcionalnosti | kpl | 1 | 21000 | 21000
16 | Izrada nadstrešnice za zaštitu invertera i razvodnog ormara sunčane elektrane (GRSE) od atmosferilija (direktno sunčevo zračanje, padaline). Inverter i razvodni ormar se montiraju na zid. Okvirne dimenzija vxš: 2500x1000mm | kpl | 1 | 500 | 500
17 | Dobava betonskih balasta, 16kg, komples s protuklizna podloga koja pokriva cijelu površinu balasta | kpl | 305 | 5 | 1525
18 | Izrada elaborata proračuna protutereta (balasta) od strane ovlastenog inženejra građevinarstva prema odabranom tipu potkonstrukcije. | kpl | 1 | 2500 | 2500
0
19 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala potrebna ispitivanja | kpl | 1 | 300 | 300
20 | Elaborati EUM i izrada plana OPIP | kpl | 1 | 1600 | 1600
0
21 | Testiranje i puštanje u pogon - parametriranje sustava - beznaponska ispitivanja SE - mjerenje kvalitete el.energije (7 dana) - izrada zapisnika - izrada plana i programa ispitivanja SE - provođenje ispitivanja u probnom pogonu sa mrežom - izrada zapisnika - ishođenje dozvole za trajni pogon | kpl | 1 | 1600 | 1600
22 | Čišćenje, utovar i odvoz viška materijala i ostataka od gradnje na deponij na udaljenosti do 5 km. | kpl | 1 | 300 | 300
23 | Izrada tehničke dokumentacije izvedbenog projekta sa razradom tehničkog riješenja danog glavnim projektom. | kpl | 1 | 300 | 300
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 71951.59
REKAPITULACIJA
1 | Sunčana elektrana | kom | 1 |  | 71951.59
UKUPNO: |  |  |  | 71951.59