## Rekapitulacija
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
TROŠKOVNIK NOVOGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Damir Ivšić, dipl.ing.arh.
Zoran Bahunek, dipl.ing.str.
Nenad Novak, dipl.ing.el.
Mario Božić, mag.ing.el.
Vladimir Buhanec, mag.inf.
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
| UKUPNO 1: |  |  |  | 900909.85
2. | OBRTNIČKI RADOVI
| UKUPNO 2: |  |  |  | 698384.6
3. | VODOVOD, HIDRANTSKA MREŽA I ODVODNJE
| UKUPNO 3: |  |  |  | 134711.4
4.1. | ELEKTROINSTALACIJE I VATRODOJAVA
| UKUPNO 4.1: |  |  |  | 151308.75
4.2. | FOTONAPONSKA SUNČANA ELEKTRANA
| UKUPNO 4.2: |  |  |  | 40477.25
4.3. | ELEKTROINSTALACIJE - INTERAKTIVNI SUSTAV VJEŽBI - EVAKUACIJA
| UKUPNO 4.3: |  |  |  | 24923.06
4.4. | ELEKTROINSTALACIJE - VANJSKO INTERKATIVNO IGRALIŠTE
| UKUPNO 4.4: |  |  |  | 22957.5
5. | STROJARSKE INSTALACIJE
| UKUPNO 5: |  |  |  | 310685.5
6. | PROMET I MANIPULATIVNE POVRŠINE
| UKUPNO 6: |  |  |  | 107325
7.1. | UNUTARNJA OPREMA
| UKUPNO 7.1.: |  |  |  | 110571
7.2. | VANJSKA IGRALA
| UKUPNO 7.2.: |  |  |  | 106000
7.3. | DISTRIBUCIJSKA KUHINJA
| UKUPNO 7.3.: |  |  |  | 32000
| UKUPNO 1+2+3+4+5+6+7: |  |  |  | 2640253.91
|  |  |  | PDV (25%) | 649944.165
| UKUPNO TROŠKOVI GRAĐENJA S PDV-om |  |  |  | 3290198.075
*NAPOMENA: sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Članak 38. (6) PDV se obračunava i plaća po stopi 0% za stavke koje se odnose na ugradnju sunčane elektrane

## OTU
OPĆI TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
NAPOMENA - DNSH načela:
Projekt predmetne obnove izrađen je prema smjernicama DNSH (eng. „Do no significant harm“ – „ne nanosi značajnu štetu“), stoga izvedba projekta također treba biti prema projektiranim načelima a koju će kontrolirati nadzorni inženjer - ublažavanje klimatskih promjena, prilagođavanje klimatskim promjenama, održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje, prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla, zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava. Izvođač je na kraju radova dužan dati izjavu da su svi radovi izvedeni sukladno DNSH načelima.
Gospodarski subjekti koji provode obnovu ograničavaju stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i rušenje u skladu s EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja i uzimajući u obzir najbolje dostupne tehnike i korištenje selektivnog rušenja kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno rukovanje opasnih tvari te olakšavaju ponovnu upotrebu i visokokvalitetnu reciklažu selektivnim uklanjanjem materijala, koristeći dostupne sustave za sortiranje građevinskog otpada i otpada od rušenja. Građevinski projekti i građevinske tehnike podržavaju kružnost i posebno demonstriraju, pozivajući se na ISO 20887 ili jednakovrijedno - drugi standard za procjenu rastavljivosti ili prilagodljivosti zgrada, kako su dizajnirani da budu učinkovitiji u pogledu resursa, prilagodljivi, fleksibilni i rastavljivi kako bi omogućili ponovnu upotrebu i recikliranje. Od strane izvođača koji će vršiti izgradnju, morat će se osigurati da građevinski dijelovi i materijali korišteni u izgradnji zgrade ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje - Dokument - XIV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili jednakovrijedno.
Najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (isključujući prirodni materijal naveden u kategoriji 17 05 04 na Europskom popisu otpada uspostavljenom Odlukom 2000/532/EZ) nastaje na gradilištu pripremljen za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU protokolom za upravljanje građevinskim otpadom i rušenjem. Operateri ograničavaju stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i rušenje, u skladu s EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja, uzimajući u obzir najbolje raspoložive tehnike i koristeći selektivno rušenje kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno rukovanje opasnim tvarima te olakšala ponovna uporaba i visoko-kvalitetno recikliranje selektivnim uklanjanjem materijala, korištenjem dostupnih sustava za sortiranje građevinskog otpada i otpada od rušenja. Građevinski projekti i građevinske tehnike podržavaju kružnost i posebno pokazuju, pozivajući se na ISO 20887 ili jednakovrijedno - druge standarde za procjenu rastavljanja ili prilagodljivosti zgrada, kako su dizajnirane da budu učinkovitije, prilagodljivije, fleksibilnije i demontažne kako bi se omogućila ponovna upotreba i recikliranje.
Izvođač koji će provoditi izgradnju mora osigurati da građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi, koji mogu doći u kontakt sa djecom, djelatnicima i roditeljima, emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogenih hlapljivih organskih spojeva po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 ili jednakovrijedno i ISO 16000-3 ili jednakovrijedno - drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja. Cijena svih ispitivanja i dokazivanja navedenog mora biti uključena u cijenu nuđenja radova. Naknadna potraživanja za navedene radove neće se uvažiti.
NAPOMENA - JEDNAKOVRIJEDNOST:
Ukoliko u troškovniku ne postoji predviđeno mjesto za upis jednakovrijednog proizvoda, ponuditelj je obvezan na zahtjev Naručitelja i/ili u ponudi dostaviti zaseban dokument u kojem navodi ponuđene jednakovrijedne proizvode s poveznicom na stavku troškovnika. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu tehničke dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnička dokumentacija proizvođača, ispitni izvještaji priznatoga tijela, atesti, norme, certifikati, sukladnosti, podatak o internetskoj stranici proizvođača ponuđenog proizvoda na kojoj je dostupan dokument npr. specifikacija ili certifikat i sl.). Ponuditelj mora u fazi izvršenja ugovora dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.
Opći uvjeti se dopunjuju opisima stavaka troškovnika i posebnim tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova.
1.1. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
Izvođač treba ispuniti sve stavke troškovnika i to na način kako je to predviđeno dostavljenim troškovnikom, i to jediničnu cijenu, ukupnu cijenu po stavci i ukupnu cijenu cjelokupnog predmeta nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi, izdaci i popusti izvođača u vezi izvođenja radova.
Gospodarski subjekt prije davanja ponude je obavezan proučiti kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, upravne akte i troškovnike, temeljem kojih će se izvoditi predmetni radovi, te se preporuča da se upozna s uvjetima izvođenja radova na lokaciji.
Cijena ponude se izražava u kunama i piše brojkama, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
1.2. JEDINIČNA CIJENA UKLJUČUJE (odnosi se na sve vrste radova):
U jediničnoj cinjeni svih stavki troškovnika su obračunati svi troškovi nabave, isporuke (dobave), transporta, montaže, rad kvalificirane i stručne radne snage i adekvatne mehanizacije, sve u skladu sa važećim propisima, standardima i projektnoj dokumentaciji. Isto tako uključuje troškove svih horizontalnih i vertikalnih transporata potrebnog specificiranog materijala na samoj lokaciju i mjesta ugradnje te primopredaju investitoru.
1.2.1. Materijal
Jedinična cijena svih stavki podrazumijeva:
1.2.1.1. Dobavna cijena matrijala
Pod tim nazivom se podrazumijeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl., a upotrijebljeni materijal, kojeg izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN EN ili jednakovrijedno) i za iste dostaviti dokumente sukladno Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (prihvatiti će se i sve jednakovrijedne potvrde o sukladnosti izdane od tijela za potvrđivanje osnovanim u drugim državama) i to najmanje 14 kalendarskih dana prije zadnjeg datuma moguće narudžbe koja neće ugroziti ugovorni rok.
1.2.1.2. Transportni troškovi
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.) do ugradnje. U jediničnu cijenu uključena je i izrada svih transportnih privremenih putova na gradilištu.
1.2.1.3. Komponente sistema
U cijenu materijala uključeno je sve potrebno prema uputama proizvođača odabranog sistema kako bi se stavka izvela kvalitetno i do potpune gotovosti i funkcionalnosti u skladu sa projektnom dokumentacijom te uputama proizvođača, uključivo i materijale potrebne za pripremu podloge, sva pričvršećenja i spojna sredstva, te eventualne zaštite i priključenja.
1.2.1.4. Uzorci materijala i opreme
Prije početka ugradbe materijala i opreme po ovom troškovniku ponuđač je dužan dostaviti projektantu / nadzoru i investitoru, odnosno opunomoćenom predstavniku investitora na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u građenju, proizvodnji i opremanju, bez posebne naknade.
Odabrani uzorci se moraju čuvati na za to posebno određenom i čuvanom mjestu do završetka radova, a što je uključeno u jediničnu cijenu.
Dostavljeni uzorak mora biti: adekvatne veličine i kvalitete da jasno prikaže funkcionalne karakteristike materijala, boje i uzorke (šare / mustre).
Kada dimenzija uzorka nije specificirana, pretpostavljena dimenzija je A4 (210x297 mm).
Kod uzoraka standardnih jedinica ili veličina - potrebno je dostaviti minimalno 3 pojedinačne jedinice po boji ili mustri.
Kod uzoraka s različitim bojama i obradama potrebno dostaviti puni asortiman boja / uzoraka. Ugradnja materijala je moguća tek nakon što projektant potvrdi uzorak.
Rok dostave uzoraka materijala ili opreme je najmanje 14 kalendarskih dana prije zadnjeg datuma moguće narudžbe koja neće ugroziti ugovorni rok.
Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala koji ne odgovara odobrenom uzorku, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
1.2.1.5. Skladištenje
Skladištenje materijala i opreme treba provesti u svemu sukladno uvjetima iz važećih tehničkih propisa, normi i prema uputama proizvođača, tako da materijal bude osiguran od vlaženja, lomova i sl., jer se smije ugrađivati samo neoštećen materijal troškovničkom stavkom definirane kvalitete. Vezna sredstva također moraju biti neoštećena i kvalitetna. Sve materijale koji se ugrađuju treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i izjave o svojstvima predočiti nadzornom inženjeru. Sav oštećeni materijal izvođač dužan zamijeniti ispravnim prije ugradnje o vlastitom trošku.
1.2.1.6. Otpadni materijal
U jediničnu cijenu uključiti sve troškove otpada materijala, otpad koji je nastalo zbog oblika i razvedenosti objekta te samog odabira materijala (npr. kod podopolagačkih radova, keramičarskih radova, kamenarskih radova i sl.). Prilikom nuđenja izvođač je dužan izraditi planove krojenja pločastih materijala kako bi ustanovio količinu otpadnog materijala koji mora uračunati u jediničnu cijenu. Način i trošak zbrinjavanja otpada uključen je u jediničnu cijenu bez obzira na tip otpada te bez obzira na udaljenost odlagališta, budući da se pretpostavlja da se prije davanja ponude izvođač informirao o istom.
Materijal štetan za okoliš (razne hidroizolacije, kemijske supsatnce i sl.) iste teba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan način zbrinuti prema važećim propisima. Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlaštenog sakupljača o trošku izvođača.
Izvođač mora sve otpadne elemente usitniti na veličine i težine prikladne za utovar i odvoz kamionima.
1.2.1.8. Knjiga specifikacija / detalja/shema
Sheme opreme i materijala unutar pojedinačnih opisa troškovničkih stavki sadržane su u projektnoj dokumentaciji, uključivo detalji za sheme stolarije, sheme bravarije i sheme slično. Projektni detalji i sheme sastavni su dio troškovnika, kako troškovnika građevinskih i obrtničkih radova, tako i troškovnika svih struka vezanih na predmetni projekt i vrijede isključivo kao dio te cjeline, te se ne smiju koristiti ni za jedan drugi projekt.
Sve radove potrebno je izvesti u skladu sa svim projektiranim detaljima i shemama.
1.2.1.9. Preuzimanje i ugradnja građevnog proizvoda te dokazivanje uporabivosti
Svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim propisima Republike Hrvatske, a trošak svih dokaza kvalitete mora biti ugrađen u jediničnu cijenu.
Kako bi dokazao uporabljivost građevnog proizvoda izvođač je dužan dostaviti važeću dokumentaciju prema Zakonu o građevnim proizvodima.
Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač mora utvrditi da isti zadovoljava sve uvjete propisane Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. Ukoliko proizvod koji je proizveden izvan ili na gradilištu ne zadovoljava uvjete, nije dozvoljena njegova uporaba ni ugradnja.
Sav materijal potreban za izvođenje pojedine vrste radova na jednom objektu mora biti iz iste serije proizvodnje kako se ne bi dogodila odstupanja u dimenzijama, nijansi boje ili ostalim svojstvima.
Materijali ni na koji način ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade.
U jediničnu cijenu osim gore navedenog treba uključiti i:
- troškove osiguranja izjave o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda, ili odgovarajućeg dokumenta dokaza ugradljivosti
- troškove ishođenja izjave o svojstvima ugrađene opreme i/ili postrojenja
- troškove ishođenja dokaza kvalitete za koje postoji obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve instalacije i sve izvedene dijelove građevine što uključuje sva potrebna ispitivanja i pisani prikaz rezultata ispitivanja, zapisnike o provedenim postupcima kontrole kvalitete i funkcionalnim probama ugrađenih sustava.
Nije dopuštena dodatna naplata za navedeno kroz zasebnu stavku.
1.2.2. Rad
1.2.2.1. U kalkulaciji rada treba u jedinične cijene uključiti :
- sav rad potreban da se stavka izvede do potpune gotovosti i funkcionalnosti, kako glavni tako i pomoćni rad svih radnika, alata, strojeva i pribora
- čišćenje prostora svakodnevno u tijeku radova
- odvoz otpadnog materijala (šute i viška materijala te lomova,ambalaže i sl.) s gradilišta, osim ako nije specificirano posebnom troškovničkom stavkom, bez obzira na odlagalište udaljeno do 20 km od gradilišta.
- sve naknade za odlaganje otpadnog materijala na deponiju
- sva pomagala, pribor, alate i mehanizaciju koja se koristi za rad, te odvoz, dovoz i skladištenje istih, uključivo i troškove za posuđenu i unajmljenu mehanizaciju
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje (uključivo svu potrebnu mehanizaciju za kvalitetan transport)
- potrebne oplate, razupore, podupore, mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina (osiguranje od urušavanja kod zemljanih radova), radne skele, užadi, ljestve
- troškove za bilo kakav otežani rad ( npr. kod iskopa >2,0 m, u mokrom i sl.)
- postave ograde i mostova za prebacivanje alata, materijala i radnika
- crpljenje površinske i procjedne vode
- kompletnu pripremu podloge, čišćenje, otprašivanje, sitini popravci za osiguranje ravnosti i ugradnja podložnih/razdjelnih slojeva potrebnih za kvalitetno izvođenje radova
- sva brtvljenja oko ugrađenih elemenata (do potpune vodonepropusnosti, zrakonepropusnosti, ispunjavanje požarnih zahtjeva i sl.)
- kvalitetnu izvedbu svih spojeva ugrađenih materijala
- troškove rada u radionici i sve troškove dostave na gradilište
- izlazak na teren i uzimanje potrebnih izmjera na gradilištu za sve vrste radova
- sva ocrtavanja/označavanja mjesta za štemenje, rupe, pante, rasvjetu, instalacije, obujmice, revizije te rezanja za manje prodore do 10x10 cm
- nanosnu skelu i sva druga sredstva i rad potreban za kontrolu osi, odmjeravanje i označavanje gabarita objekta, te sva odmjeravanja i označavanja unutar objekta za točno pozicioniranje prilikom izvođenja
- troškove popravka štete kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, eventualna krpanja tijekom radova
- troškove zaštite na radu
- zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, materijal za ugradbu i troškovi suradnje sa drugim izvođačima
- kompletnu zaštitu od korozije i požara prema projektnim zahtjevima
- troškovi ispitivanja kvalitete materijala tijekom izvođenja
- troškovi izrade radioničke dokumentacije
- svu zaštitnu i završnu obradu prema opisu stavku
- sav rad oko zaštite i zaštitu gotovih konstrukcija i dijelova objekta od nepovoljnih atmosferskih utjecaja, radova koji slijede nakon toga rada i popravak, tj. naknadu štete učinjene pri radu na svojim ili tuđim radovima
- izvedba u svemu prema svim važećim projektnima, nacrtima, dodatnim uputama i danim tehničkim smjernicama
- suradnja sa ostalim izvođačima radova na gradilištu, posebice prilikom izvođenja složenih ili kontaktnih stavki
Ugovorene jedinične cijene pojedinih stavaka vrijede za cijeli objekt bez obzira na katnost, visinu prostorija ili sl. gdje se vrši dotični rad.
1.2.2.2. Odstupanja/Tolerancije mjera
Prilikom građenja građevine dopušteno odstupanje u odnosu na mjere određene glavnim projektom sukladno odredbama Zakona o gradnji.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena je normom za pojedinačne radove, osim ako projektom ili posebnim uvjetima nije propisano drugačije. Ako nije drugačije propisano, nisu dopuštena odstupanja od normiranih vrijednosti mjera za pojedine vrste radova. U slučaju da se dogodi odstupanje od pojedinih mjera izvođač je dužan o vlastitom trošku otkloniti nedostatak.
Napomena: Nisu dopuštena odstupanja kod unutarnjih mjera prostorija u izvedbenim projektima zbog utjecaja tih izmjena na projekt interijera, plan polaganja kamena, stolarske ili bravarske stavke i sl.
Tolerancije izvedbe moraju biti u skladu sa normom „Tolerancije u graditeljstvu“ -HRN DIN 18201:1997 ili jednakovrijedno i „Tolerancije u visokogradnji“ - HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno i HRN DIN 18203 ili jednakovrijedno; te nizu normi koje navedene norme uključujuju.
Tolerancije dimenzija proizvoda propisane su normom „Geometrijske specifikacije proizvoda (GSP) -- ISO-ov kodni sustav za tolerancije linearnih izmjera“ - HRN EN ISO 286 ili jednakovrijedno te nizom normi na koje ista upućuje.
1.2.2.3. Radionička dokumentacija/ Razrada specifičnih detalja
U cijenu treba uključiti i rad na razradi specifičnih detalja projekta gdje je to zahtjevano, a u dogovoru s nadzornim inženjerom i projektantom.
Za čelik, bravarske, aluminijske, staklarske, stolarske i ostale radove, osim ako nije definirano u posebnoj troškovničkoj stavci u jedinične cijene treba uključiti izradu statičkog proračuna i radioničkih nacrta, suradnju sa glavnim projektantom i projektantom konstrukcije, ovjeru radioničkih nacrta i predaju radioničkih nacrta na pregled nadzornom inženjeru.
Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se s glavnim projektantom i stručnim nadzorom. Radionički nacrt nudi izvođač, a ugradnja slijedi nakon što glavni projektant odobri radioničke nacrte.
Kod podopolagačkih, keramičarskih, kamenarskih i završno montažerskih radova, i ostalih radova gdje je to potrebno u cijenu stavke uključiti izradu nacrta polaganja obloga.
1.2.2.4. Rad na privremenim gradilišnim instalacijama i pripremni radovi
Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje svih ugovorenih uvjeta.
Zbog opsežnosti radova, dužine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvršitelja te zbog drugih specifičnosti građevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije i praćenja izvođenja radova (u daljnjem tekstu: POIG)
Prije početka radova potrebno je isključiti sve instalacije unutar zone obuhvata gdje se radovi obavljaju: plin, vodu, struju, kanalizaciju, od strane ovlaštenih službi, te izvesti vanjske priključke potrebnih instalacija, u skladu s pravilima gradskih komunalnih poduzeća i uz njihovu suglasnost. Isključenje instalacija evidentira se građevinskim dnevnikom. U cijenu rada kao indirektni trošak uključen je rad na svim blindiranjima postojećih instalacija i priključaka na energente prije početka bilo kakvih drugih radova i sav rad na dovođenju privremenih instalacija od priključka do mjesta potrošnje na gradilištu.
U jediničnu cijenu je uključen trošak ishođenja privremenih priključaka i osiguranje pogonske energije i vode za potrebe gradilišta u dogovoru s nadležnim organizacijama.
Priprema i uređenje gradilišta uključuju čišćenje terena i odvoz viška meterijala (bez humusnog materijala) na gradsku deponiju bez obzira na udaljenost, izradu prilaza i organiziranje gradilišta.
U cijenu rada uključen je i sav trošak energenata (vode, struje, plina, WC-a za radnike) potreban za izvođenje radova.
U cijenu rada uključen je i trošak postave gradilišne ploče, gradilišne ograde, znakova upozorenja i signalizacije (osiguranja sigurnog prolaza pješaka i automobila) oko gradilišta, sve prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima, osim ako to nije definirano zasebno troškovničkom stavkom.
Zaštitna ograda, ploča i znakovi moraju biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima i ostalom postojećom zakonskom regulativom.
U jediničnu cijenu uključena dobava i postavljanje gradilišnih kontejnera za stručni nadzor, minimalno 4 komada sa zasebnim sanitarnim čvorom.
Na gradilištu mora postojati stalno osiguranje (čuvarska služba) za cijelo vrijeme trajanja gradnje, što je također uračunato u jediničnu cijenu.
Osvjetljenje gradilišta tijekom noći mora biti uračunato u jediničnu cijenu.
Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u jediničnim cijenama stavaka.
Troškove zauzimanja javne površine izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu ponude te mu se dodatni trošak na račun toga neće priznavati.
1.2.3.SKELE
Sve vrste skele i drugih pomagala za rad na visini, bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada osim fasadne skele koja se obračunava u posebnoj stavci.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumjeva se i prilaz istoj, te ograda i sve potrebne zaštite propisane važećim propisima.
Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina.
Skele moraju biti ispravno projektirane, postavljene i održavane tako, da se ne sruše ili nekontrolirano pomaknu.
Projektiranje, postava, korištenje, održavanje i nadziranje skela u svemu moraju biti u skladu sa odredbama važećih zakona i pravilnika.
Skele i slične pomoćne konstrukcije (ljestve, platforme i sl.) trebaju imati fiksne zaštite na postolju/nogicama u svrhu sprečavanja oštećivanja već izvedenih završnih radova, što treba biti uključeno u jediničnu cijenu pojedinih radova.
Izvođač je dužan izraditi i pravovremeno dostaviti projekt skela i fasadne skele te isto izvesti u skladu s njim. Sve skele i ostale potporne konstrukcije moraju biti u potpunosti u skladu sa svim važećim pravilnicima.
1.2.4. OBUKA KORISNIKA
U cijenu ponude treba uključiti neophodnu obuku za sigurno rukovanje ugrađenom opremom za predstavnika korisnika zgrade, koji mora biti u organizaciji i trošku izvođača radova.
Po završetku radova za ugrađenu opremu izvođač je dužan investitoru dostaviti sve upute za rukovanje, korištenje i održavanje ugrađene opreme bez posebne nadoplate.
1.2.5. ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime građevina se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen određeni rad, izvođač je dužan o tome obavijestiti Investitora i nadzornog inženjera.
To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvođača, dodatne troškove pri radu na niskim/ visokim temperaturama snosi izvođač.
Primijeniti tehnologiju koja osugurava izvođenje radova danim okolnostima.
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati eventualne zaštite za zimski period, kišu ili sl.
1.3. OBRAČUN RADOVA
Radovi se obračunavaju kako je navedeno u opisu troškovničke stavke ili Općim tehničkim uvjetima za pojedinu vrstu radova.
1.3.1. NAKNADNI RAD
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera ili investitora, izvođač je dužan investitoru na odobrenje dostaviti ponudu sa analizom cijena i izračunom količina te za isto dobiti odobrenje prije nego započne sa izvođenjem naknadnog rada.
Za dodatne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama iz Troškovnika, sukladno ugovoru između izvođača i Investitora.
Za dodatne nepredviđene i naknadne radove koji nemaju cijenu definiranu troškovnikom, izvođač je dužan investitoru na odobrenje dostaviti analizu cijena prije nego započne sa izvođenjem naknadnog rada, a obračunat će se prema stvarno izvršenim količinama te uz odobrenje nadzornog inženjera.
1.4. IZVOĐENJE RADOVA
1.4.1. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Sve radove treba izvesti prema projektnoj dokumentaciji, detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera te uvjetima proizvođača. Ukoliko nastane razlika između troškovnika i detalja, za ispravnost procjene mjerodavan je detalj, te zato izvođač mora prije davanja ponude tražiti dokumentaciju na raspolaganje.
Izvođač je dužan provjeriti sve dimenzije na licu mjesta, sve mjere otvora i sl., a bilo kakva pogreška, propust ili neslaganja između nacrta arhitekture i eventualnih dodatnih nacrta i projektnih detalja ili stanja na licu mjesta moraju se prijaviti voditelju projekta, nadzornom inženjeru i projektantu. Sve kontrole izvođač je dužan izvesti bez posebne naplate.
Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta.
Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Prije izvedbe potrebno je uzeti točne mjere na licu mjesta.
Materijal i opremu potrebnu za izvođenje radova koji su predmet nabave dužan je dobaviti i ugraditi izvođač, osim ako nije drugačije navedeno u troškovničkoj stavci.
Svi ugrađeni materijali moraju ispunjavati zahtjeve prema uvjetima iz projekta, biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom i normama na koje se ona poziva i odgovarati opisu pojedinih stavaka troškovnika i važećeg OTU-u.
Sav materijal potreban za izvođenje određene vrste radova radova na jednom objektu mora biti iz iste serije proizvodnje kako se ne bi dogodila odstupanja u dimenzijama, nijansi boje ili ostalim svojstvima (npr. pločice, kamen, podne obloge, boje i ostalo).
Materijal se ne smije oštetiti tijekom manipulacije, skladištenja i transporta od proizvodnje do montaže na gradilištu. Sva nastala oštećenja trebaju se sanirati na zadovoljavajući način prije ugradnje o trošku izvođača. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati, a ukoliko ih izvođač ugradi, morati će ih zamijeniti na vlastiti trošak.
Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz projektne dokumentacije, propisima i pravilima struke, kao i da će tijekom gradnje poduzeti sve mjere da osigura radove tako da isti nemaju nedostatke koji onemogućuju i umanjuju njihovu vrijednost ili prikladnost za namijenjenu upotrebu.
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima važećih standarda i u skladu sa uzancama zanata u građevinarstvu, te prema svim važećim zakonima, prema projektu i opisu pojedinih stavaka troškovnika i OTU-u.
Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji, izvođač odgovara za nedostatke radova koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, u roku od deset godina od dana uredne primopredaje.
Svaki dan nakon završenog rada treba očistiti sve površine ne kojima se radilo i ukloniti sav otpad izvan zgrade, a sutradan odvesti na gradski deponij. Svako jutro rad počinje na očišćenom gradilištu, jer inače se ne može postići tražena kvaliteta izvedbe.
Izvođač je dužan prije primopredaje radova otkloniti sve eventualne nedostatke. Ako to ne učini u za to predviđenom roku investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti trećoj strani, a na trošak izvođača.
IZRADA ISPITIVANJA I IZVJEŠĆA
Sva potrebna ispitivanja materijala moraju obaviti osobe koje su po zakonu ovlaštene za obavljanje tog posla i zadovoljavaju sve uvjete u skladu sa obvezujućom zakonskom regulativom.
Uz obvezna ispitivanja materijala, u jediničnu cijenu je uključena izrada svih ispitivanja usklađenosti s odredbama zakonske regulative.
Izrada ispitivanja i izvještaja zbijenosti podloge.
Izrada izvještaja o provedenom ispitivanju zbijenosti podloge izrađenog od strane ovlaštene institucije. Kontrola zbijenosti provodi se kružnom pločom Ø30 cm prema HRN U.B1.046/68 ili jednakovrijedno.
Izvještaj obuhvaća sva potrebna ispitivanja zbijenosti svih podloga (nasipi, posteljice, svi tamponski slojevi) na cijeloj zoni obuhvata radova.
Izrada svih potrebnih ispitivanja zbijenosti prema zahtjevima iz projekta, uključivo izrada izvješća, obaveza je izvođača.
Izrada ispitivanja kvalitete prometnica
Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti:
a) Dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente
b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima
c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima
Izrada ispitivanja kvalitete instalacija
Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju. Uključuje provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima.
Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja.
1.4.2. VAŽEĆA ZAKONSKA REGULATIVA
Sve radove treba izvesti prema slijedećim važećim hrvatskim zakonima, pravilnicima, tehničkim propisima i važećim priznatim pravilima te svim njihovim dopunama i izmjenama, uključivo i sve zakone, norme, pravilnike i propise na koje se isti pozivaju :
ZAKONI
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19);
3. Zakon o komori arhitekata i komorama inžinjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
5. Zakon o građevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
6. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
9. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
10. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
11. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
12. Zakon o energetskoj učinkovitosti ( NN 127/14, 116/18, 25/20)
13. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
14. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
15. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti ( NN 25/18)
PRAVILNICI
1. Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
2. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18)
3. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
4. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14)
5. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inžinjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
6. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)
7. Pravilnik o zaštiti pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/1986)
8. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (42/05)
9. Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 85/15)
10. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
11. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14,129/19)
12. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
13. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
14. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)
15. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
16. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
17. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( NN 69/16)
18. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
19. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).
20. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br. 21/90)
21. Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.list br.62/73)
22. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ( NN 88/17)
23. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18)
24. Pravilnik o nadzoru građevinskih proizvoda (NN 113/08)
25. Pravilnik o održavanju građevine (NN 122/14)
26. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
27. Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14)
28. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
29. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
30. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19)
31. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)
32. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88)
33. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84, 55/85)
34. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara (NN 62/1994, 32/1997)
35. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
36. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
37. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
38. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
39. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99, 41/03)
40. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
41. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 57/15)
42. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
TEHNIČKI PROPISI
1. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19).
2. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
3. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
4. Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
5. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
6. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
7. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
8. Tehnički propis za sustave zaštite djelovanja od munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
9. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
10. Tehnički propis kojim se utvrđuju specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
11. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
12. Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)
UREDBE
1. Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ
(Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA
HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije ili jednakovrijedno.
HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije ili jednakovrijedno.
HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada ili jednakovrijedno.
HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova ili jednakovrijedno.
HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova ili jednakovrijedno.
HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga ili jednakovrijedno.
HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima ili jednakovrijedno.
HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova ili jednakovrijedno.
HRN U.B9.012/81 - Projektiranje i građenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije na djelovanje mraza i tehničke mjere za sprečavanje oštećenja ili jednakovrijedno.
HRN U.S4.064/90 - Tipovi osiguranja kosina nasipa i usjeka i nožica nasipa ili jednakovrijedno.
HRN U.C4.012/81 - Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija ili jednakovrijedno.
HRN U.E1.010/87 - Projektiranje i građenje cesta. Zemljani radovi na izgradnji putova. Tehnički uvjeti za izvođenje ili jednakovrijedno.
HRN U.E4.010/64 - Tehnički uvjeti za izradu površinskih zastora ili jednakovrijedno.
HRN U.E4.014/90 - Projektiranje i građenje putova. Izrada habajućih slojeva od asfaltnih betona vrućim postupkom ili jednakovrijedno.
HRN U.E8.010/81 - Projektiranje i građenje cesta. Nosivost i ravnost na nivou posteljice ili jednakovrijedno.
HRN U.E8.016/81 - Projektiranje i građenje cesta. Mjerenje deflaksije fleksibilnog kolnika. Oprema i metode ili jednakovrijedno.
HRN U.E9.021/86 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumenziranog materijala po vrućem postupku. Tehnički uvjeti ili jednakovrijedno.
HRN U.E9.022/70 - Nosivi slojevi podloga za ceste od mehanički stabiliziranog tla. Tehnički uvjeti za izradu ili jednakovrijedno.
HRN U.E9.024/80 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada nosivih slojeva kolničke konstrukcije putova od materijala stabiliziranih cementom i sličnim hidrauličkim vezivom. Tehnički uvjeti ili jednakovrijedno.
HRN E9.026/82 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada stabiliziranog tla vapnom i izrada nosivih slojeva za putove od materijala stabiliziranih vapnom ili jednakovrijedno.
HRN E9.028/82 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada donjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. Tehnički uvjeti ili jednakovrijedno.
HRN U.M3.010/75 - Bitumen za kolovoze. Uvjeti kvalitete ili jednakovrijedno.
HRN U.M3.090/61 - Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase za zalijevanje sastavaka ili jednakovrijedno.
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl.l. 26/69)
Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo (Sl.l. 61/83)
1.4.3. KONTROLA MJERA
Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu +/- 0,00 kotu kod svih ulaza i kod svih unutarnjih podnih ploča. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U jediničnu cijenu kao indirektni trošak uključena je ugradnja repera za kontrolu slijeganja konstrukcije te kontrola slijeganja. U cijeni uključena izrada elaborata opažanja unutar kojeg će se upisivati mjesta opažanja i ugradnje trnova.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti predstavnika Investitora i zatražiti objašnjenja.
1.4.4. SURADNJA NA GRADILIŠTU
Izvođač je dužan, bez posebne naplate, pravovremeno, a najkasnije tri radna dana prije predviđenog roka izvođenja, obavijestiti nadzornog inženjera o svim radovima koji će se zatvoriti u konstrukciju, prekriti slojevima međukatne konstrukcije ili na drugi način postati nevidljivi. Takvi radovi se mogu zatvoriti tek nakon pregleda i pozitivne ocjene nadzornog inženjera. Ovo se odnosi na sve instalacije u zidovima, podovima, stropovima, na ojačanja u zidovima, unutarnje konstrukcije i materijale koji će biti skriveni prekrivanjem drugog sloja.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su bez posebne naplate detaljno proučiti i pregledati svaki dio tehničke dokumentacije pregledati te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata, zastoj u izvođenju radova ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako izvođač ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je, bez posebne naplate pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja i/ili pojašnjenja.
Izvođač je dužan surađivati te usklađivati detalje izvedbe sa drugim izvođačima na gradilišu bez dodatne naplate.
1.5. ZAŠTITA NA RADU I UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti bez posebne naplate, prema planu izvođenja radova i projektu organizacije gradilišta (POG) .
Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede i ured nadzora i predstavnika investitora( radnim stolovima i sjedalicama i svim potrebnim instalacijskim priključcima -grijanje, struja, internet), , wc sukladno predviđenom broju djelatnika i posjetitelja, osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i objekata,natpisnu ploču, dovoljan broj skladišta i pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu.
Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati tijekom i nakon radova.
Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Izvođač je dužan za projektanta i nadzornog inženjera na gradilištu osigurati ured sa radnim stolovima i sjedalicama i svim potrebnim instalacijskim priključcima (grijanje, struja, internet), za njihov rad.
Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere zaštite i uređenja sukladno Pravilnicima navedenim u točki 1.4.2.
Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, odvesti i zbrinuti sav otpadan materijal, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.
Izvođač je dužan bez posebne nadoplate izvesti sve potrebne pristupne gradilišne putove.
Uz javno-prometne površine potrebno je poduzeti mjere za zaštitu javnih površina, kolnog i pješačkog prometa.
Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu, bez posebne naknade i to osobito:
1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu;
2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu;
3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima;
4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;
5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima;
6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali;
7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;
8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu;
9. suradnja između izvođača i drugih sudionika u projektu;
10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište.
1.6. TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJA RADOVA
Izvođač je dužan bez posebne naknade sudjelovati na tehničkom pregledu te sastaviti izjavu prema Pravilniku o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanje građevine (NN 43/13). Također, dužan je bez posebne naknade pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled ( uključivo izjave o svojstvima za sve ugrađene materijale, garancije, izvješća o provednim ispitivanjima i svu drugu dokumentaciju traženu u projektima i sukladno važećim zakonima i pravilicima).
Nakon pozitivnog rješenja o provedenom tehničkom pregledu, ili u posebnim slučajevima prije odrađenog tehničkog pregleda, izvođač zapisnički predaje građevinu na korištenje investitoru.
Ukoliko komisija na tehničkom pregledu ima primjedbe na izvedene radove, izvođač je dužan iste sanirati u za to predviđenom roku i bez posebne naknade ( osim u slučajevima kada je potrebno dodatno izvođenje radova koji nisu predviđeni projektom) kako bi investitor mogao ishoditi uporabnu dozvolu za objekt.
1.7. TRAJNOST, ODRŽAVANJE I PREGLEDI GRAĐEVINA
Održavanje i pregledi kostrukcija i njenih dijelova moraju se provoditi u svemu u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i Pravilnikom o održavanju građevina.
Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i važećim zakonima, te drugi temeljni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s projektom.
Planiranje uporabnog vijeka konstrukcije mora biti u skladu sa HRN ISO 15686-1 ili jednakovrijedno.
Norma HRN EN 1990 ili jednakovrijedno propisuje uporabni vijek konstrukcija.
Naznačeni proračunski uporabni vijek
Učestalost pregleda:
Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži od:
1. osnovni pregledi – 1 godina (odnosno kraće prema pravilima danim posebnim uvjetima iz Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija)
2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske građevine
3. dopunski pregledi – prema posebnim pravilima propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija.
Tehnički propis za građevinske konstrukcije propisuje norme za održavanje:
HRN EN 13269 – Smjernice za izradu ugovora o održavanju ili jednakovrijedno.
HRN EN 13306 – Nazivlje u održavanju ili jednakovrijedno.
HRN EN 13460 – Održavanje – Dokumentacija o održavanju ili jednakovrijedno.
Izvođač je dužan u pisanoj izjavi izvođača dati i izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na upute odnosno tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete, s uputama o provedbi radnji održavanja.
ZAVRŠNE NAPOMENE
* Nacrti, tehnički opisi i troškovnik čine cjelinu projekta prema kojima se izvode radovi. Sve odredbe koji su navedene u njima smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika. U slučaju neusklađenosti, radovi se izvode prema projektnom rješenju koje je definirano glavnim projektom ukoliko odgovorni projektant ne naloži drugačije.
* Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obveza je za ponuditelja.
* Ponuditelj je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, a u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta
* Ukoliko se stavkom troškovnika navodi materijal ili dr. koji nije obuhvaćen propisima, onda se ima u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te priložiti potrebne garancije i ateste od za to ovlaštenih ustanova.
* Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi potrebni materijali i radovi (osnovni i pomoćni) kao i sve nabave/dobave i transporti na gradilištu, odvozi na deponij te ishođenje sve potrebne dokumentacije, ukoliko opisom troškovničke stavke nije drugačije definirano.
* Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača.
* U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita AB konstrukcija) ili visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda (ispumpavanje), ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
* Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne potvrde, ateste i sl., a tijekom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano važećom zakonskom i tehničkom regulativom.
* Dimenzije iskazane u pojedinim troškovničkim stavkama, posebice kod namještaja i opreme, mogu odstupati poradi potrebe prilagođavanja stvarnoj izmjeri prostora nakon dovršetka prethodnih radova.
* Sva oprema mora biti nuđena na način da se u jediničnoj cijeni obuhvati i njeno priključenje sa svim prilagodbama postojećeg stanja koje joj osigurava potpunu funkcionalnost.
* U jediničnu cijenu svake stavke potrebno je uključiti i otežani pristup dvorištu teškoj mehanizaciji i kamionima budući da je prolaz mogući kroz haustor svijetle dimenzije otvora cca šxv = 2,75cm x 4,20cm.

## OPĆI GO
OPĆI TEHNIČKI UVJETI - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Svi radovi koji su predmet ovog troškovnika moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe posebnih uvjeta i ovih općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije kalkulacije cijena ponuditelj je u obvezi detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i lokaciju objekta te se preporučuje obilazak objekta radi potpunog uvida o obimu i vrsti svih radova.
Ako opisom stavke troškovnika nije precizno određene kvaliteta materijala, izvođač je u obvezi koristitii isključivo materijal prve klase.
U jediničnu cijenu svih radova opisanih u ovom troškovniku mora biti uključen sav rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedinačne stavke troškovnika i građevine u cjelini, odnosno mora biti uključeno sve kako slijedi:
- | osiguranje gradilišta
- | osiguranje i zaštita susjednih objekata, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje i zaštita dijelova objekta koji se ne ruše, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje nesmetanog odvijanja prometa i prolaza
- | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve djelatnike na gradilištu
- | naknada za gradsku deponiju
- | naknada za zauzimanje javnih prometnih i ostalih površina, te popravak štete nastale na tim površinama za vrijeme zauzimanja istih od strane izvođača
- | organizacija gradilišta: zaštitna ograda gradilišta, pristupne rampe i/ili tuneli, pomoćni prolazi, skladišta kontejnersko naselje uključivo ured za nadzorne inženjere, WC, privremeni priključak struje i vode te ostalih potrebnih instalacija, čišćenje, čuvarska služba i ostalo za nesmetano funkcioniranje gradilišta
- | svi troškovi i takse privremenih priključaka instalacija
- | izrada, montaža, demontaža, održavanje i transposrt svih potrebneih pokretnih, nepokretnih, radnih, transportnih i pomoćnih skela
- | iskolčenje s određivanjem i održavanjem stalnih točaka
- | sav osnovni i pomoćni rad
- | sav osnovni i pomoćni materijal
- | sav alat, mehanizacija i amortizacija istih
- | svi vanjski i unutrašnji transporti
- | sav normalni rastur i otpad materijala
- | sva potrebna ispitivanja i ishođenje atesta za ugrađenie materijale / opremu / postrojenja i izvedenu konstrukciju
- | crpljenja vode iz građevinske jame, zaštita iskopa, sabirne jame
- | čišćenje i održavanje prometnica kojima se odvija transport sa i na gradilište
- | čišćenje i održavanje objekta i gradilišta za cijelo vrijeme izvođenja radova
- | svi ostali troškovi nužni za izvođenje radova i dovršenje građevine kao funkcionalne cjeline
Radove koji su u troškovniku iskazani paušalno izvođač je u obvezi izvesti u cijelosti, bez obzira na potpunost opisa troškovničke stavke.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je u obvezi ukloniti sve privremene objekte, alat, inventar i skele, kontejnere i ostalo, odnosno predmetnu parcelu i sve ostale parcele, prometnice i površine koje je tijekom gradnje zauzeo očistiti od sveg materijala, alata, mehanizacije i objekete, te dovesti u prvobitno stanje, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Ako troškovnikom nije drugačije određeno, sve boje, završne obrade, vidljive okove i slično, odabire projektant.
ZEMLJANI RADOVI
Svi zemljani radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, općim i ovim posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Svi iskopi tla vrše se strojno, a samo djelomično ručno. Izvođač je u obvezi Iskope izvoditi u skladu s geotehničkim izvještajem, projektom i troškovnikom. Propisane mjere presjeka (profila) iskopa ne smiju se prekoračiti bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera. Pokosi širokog iskopa moraju se prilagoditi kategoriji tla u kojem iskop vrši.
Kod eventualne pojave procjedne ili druge vode (npr. kiša, topljenje snijega, podzemne vode) izvoditelj treba osigurati odvodnju vode iz iskopa sabirnim oknima i crpljenjem vode, te osigurati profile iskopa.
Materijal iz iskopa mora se upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti se privremeno skladišti na gradilišnoj deponiji do ponovne ugradnje, a višak iskopanog materijala odvozi se na gradski deponij.
Nasipavanje unutar i oko objekta mora se izvesti po projektu, troškovniku i geomehaničkom izvješću do tražene zbijenosti. Nasipavanje i zatrpavanje se vrši u slojevima od maksimalno 30 cm uz strojno nabijanje i vlaženje vodom.
Prije početka ostalih radova geomehaničar mora pregledati kvalitetu tla i odobriti početak ostalih radova upisom u građevinski dnevnik.
Obračun svih zemljanih radova količina vršiti će se isključivo u sraslom stanju materijala.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Svi betonski i AB radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
U betonske i AB konstrukcije ugrađuje se beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK) i ovih tehničkih uvjeta.
Izvoditelj mora, prije početka ugradnje betona, provesti kontrolu betona, odnosno provjeriti da li je beton proizveden u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije i da li je tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
Izvoditelj mora s proizvođačem betona usuglasiti datum isporuke, vrijeme isporuke i količinu, informirati proizvođača o uvjetima transporta na gradilište, te eventualnim posebnim postupcima ugradnje.
Proizvođač betona mora izvoditelja radova upoznati sa sastavom mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Za tvornički proizveden beton navedene informacije se mogu koristiti iz proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće betona, klasama konzistencije, težine mješavine i drugi mjerodavni podaci.
Izvođaču moraju biti dostupne informacije o vremenu zaštite betona ovisno o razvoju čvrstoće betona pri 20oC za razdoblje od 2 i 28 dana.
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu količinu betona na kojoj su neizbrisivo navedene sve bitne informacije.
Svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka betonu pri isporuci je zabranjeno.
U posebnim slučajevima voda ili dodaci mogu se dodati kad se to primjenjuje za postizanje tražene konzistencije, osiguravajući pritom da tražene granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatna količina kemijskog dodatka uključena u projekt betona. Količina svakog dodavanja vode ili kemijskog dodatka dodana u transportno vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument.
oplata i skela
Skele i oplate, uključivo njihove potpore i temelji, trebaju biti otporni na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, dovoljno čvrste da spriječe oštećivanje konstrukcije. ne smiju ugrožavati tijek i kvalitetu ostalih radova i moraju zadovoljavati mjerodavne norme. Skele i oplata ne smiju se uklanjati dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću.
Oplata mora biti takva da betonu osigurava traženi oblik dok beton ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak fonog morta. Oplatu koja apsorbira znatnu količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti, osim ako oplata nije posebno i kontrolirano namijenjena za gubitak vode. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se oplata koristi za vidljive betone, njezina obrada mora osigurati projektiranu površinu betona.
Eventualno posebna površinska obrada betona dana je u nacrtima oplate.
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Skele treba otpuštati postupno, tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplata treba održavati i kod oslobađanja i uklanjanja.
beton
Potvrđivanje sukladnosti dužan je provoditi proizvođač betona uz ovlašteno tijelo i uključuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema Prilogu A TPBK, normi HRV EN 206-1 ili jednakovrijedno i posebnim propisima.
Proizvođač betona mora izraditi Priručnik Kontrole proizvodnje .Kontrola proizvodnje provodi se prema normi HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno i obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona sukladno specificiranim zahtjevima. Svi relevantni podaci o kontroli proizvodnje moraju biti sadržani u izvještajima.
Kontrola utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu s TPBK, prilog H, HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno
Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje, te provjeriti otpremni dokument i potpisom potvrditi izvršeni nadzor. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji su uzeti neposredno prije ugradnje u betonsku konstrukciju.
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača betona evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na koje se beton ugrađivao u trenutku izimanja uzoraka.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona provodi ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka, a dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz norme HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno
U slučaju nepotvrđivanja zahtjevanog razreda tlačne čvrstoće betona, na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvstoće treba provesti naknadno ispitivanje.
Za betonske proizvode i betone proizvedene na gradilištu, a za potrebe tog gradilišta, potrebno je dokazati uporabljivost u skladu s projektom betonske konstrukcije i TPBK.
armatura
Za armiranje AB konstrukcija koristi se armatura od čelika za armiranje i to u obliku šipki B500B i armaturnih mreža B500B. Čelik za armiranje betona treba zadovoljiti uvjete TPBK, prilog B i HRN EN 10080 ili jednakovrijedno. Svaka armaturna mreža ili šipka koja dolazi na gradilište treba biti jasno označena. Površina armature mora biti očišćena od hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.
Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja armature određuju se prema TPBK, prilog H, ovisno o izloženosti pojedinih betona, te položaju i namjeni dijela konstrukcije, a određeni su projektom konstrukcije.
Izvoditelj mora prije početka ugradnje provjeriti da li je armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije (B500B) i da li je tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformavije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije mora se provesti prema tom projektu, normama. odredbama Priloga B TPBK, a uključuje izvođačevu kontrolu izrade i ispitivanja armature, nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade armature.
Tehnička svojstva čelika za prednapinjanje moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema nizu normi nHRN EN 10138 ili jednakovrijedno
cement
Potvrđivanje sukladnosti za cement dužan je provoditi proizvođač uz ovlašteno tijelo i uključuje tvorničku kontrolu proizvodnje, a provodi se prema prilogu C TPBK, nizu normi HRV EN 197-2, HRN EN 14216, HRN B.C1.015 ili jednakovrijedno i Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.
agregat
Kontrola sukladnost tehničkih svojstva agregata provodi se u betonar, pogonu za izradu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1, odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367, HRN EN 1744 ili jednakovrijedno i odredbama Priloga D TPBK.
dodaci betonu
Potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodataka ZA normi HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5, HRN EN 934-6, HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-2 ili jednakovrijedno, odrednama Priloga E TPBK i posebnog propisa, a morta za injektiranje u skladu s određenim normama HRN EN 934-6, HRN EN 934-4 ili jednakovrijedno, te odredbama Priloga E TPBK i posebnog propisa.
Kontrola kemijskih i mineralnih dodataka betonu provodi se u betonari, pogonu za proizvodnu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1 i TPBK, Prilog E ili jednakovrijedno
voda
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona moraju zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1008 ili jednakovrijedno, odnosno potvrđivanje sukladnosti vode za pripremu betona provodi se sukladno odredbamja norm HRN EN 1008 ili jednakovrijedno i odredbama Priloga F TPBK .
predgotovljeni betonski proizvodi
Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju primjenu u građevini i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničko specifikaciji, odnosno prema normi HRN EN 13369 ili jednakovrijedno i odredbama Priloga G TPBK .
Kod izvođenja konstrukcije, a u skladu s TPBK, prilog J i HRN ENV 13670-1 ili jednakovrijedno mora se provoditi stručni nadzor razreda 2. Nadzorni inženjer mora pregledati glavne skele i oplate, provjeriti postoji li isprava o sukladnosti čelika za armiranje, odnosno jesu li iskazana svojstva armature sukladna zahtjevima iz projekta betonsske konstrukcije, a neposredno prije početka betoniranja provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i vezana u skladu s projektom AB konstrukcije. Rezultate svih provedenih provjera nadzorni inženjer mora dokumetirati upisom u dnevnik.
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer mora provesti konstrolu površine betona i potvrditi usklađenost sa zahtjevima iz projekta. Izvedene dimenzije konstrukcije trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja i ponašanja na mehaničku otpornost i stabilnost, u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, i kompatibilnost izvedene konstrukcije i nekonstrukcijskih dijelova.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
IZOLATERSKI RADOVI
Svi izolaterski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, uputama proizvođača materijala, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, iskustveno ispravnim i ustaljenim načinima rada, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
hidroizolacija
Kod izvođenja hidroizolaterskih i krovopokrivačkih radova potrebno je u cijelosti se pridržavati slijedećih propisa i standarda:
1. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
2. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljičnovodične hidroizolacije krovova i terasa
3. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplotnu zaštitu zgrada
4. | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
5. | Zakon o zaštiti na radu
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme ili jednakovrijedno: |  |  |  |  | jednakovrijedno
| - hladni premazi |  |  | HRN U.M3.240
| - bitumen |  |  | HRN U.M3.242
| - vruće izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.244
| - izolacijske trake |  |  | HRN U.M3.221
HRN U.M3.232
| - specijalne krovne ljepenke / bitumenske trake |  |  | HRN U.M3.226
| - uložak stakleni voal |  |  | HRN U.M3.228
HRN U.M3.200
HRN U.M3.210
| - bitumenske trake s uloškom od Alu folije |  |  | HRN U.M3.230
| - bitumenske trake s uloškom od staklenog voala |  |  | HRN U.M3.231
| - ostale izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.095
Izvođač radova prije početka radova mora na gradilište dostaviti valjane dokaze kvalitete za sve izolacijske materijale, a radove izvoditi u svemu prema uputama i tehnologiji proizvođača hidroizolacijskih traka.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom građenja moraju se uraditi isključivo pismenim putem u dogovoru s investitorom, projektantom i nadzornim inženjerom uz dokaze da novopredloženi materijali ili načini izvedbe imaju najmanje iste karakteristike kvalitete kao projektirani.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvršiti sanaciju hidroizolacije o svom trošku, a ako tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Ako u projektu nema naznake o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvoditelj po potrebi mora dilatirati hidroizolaciju prema uputstvima proizvođača i na mjestima dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Podloga za postavu hidroizolacije mora biti suha, čvrsta, ravna, bez udubljenja, izbočenja i šupljina, u projektiranom nagibu prema sustavu odvodnje, otporna na djelovanje temperature. Prije polaganja hidroizolacije podlogu je potrebno premazati hladnim bitumenskim premazom koji se ne računa u slojeve hidroizolacije.
Kod postavljanja ljepenke preklopi moraju biti minimalne širine 10 cm i lijepljeni obostrano vrućom masom.
Trakom Al folije polaže se u dužinama 3-5 m radi velikog koeficijenta rastezanja i mora biti zaštićena od djelovanja sunčevih zraka.
Svi prodori kroz hidroizolaciju moraju se osigurati od prodora vode direktnim povezivanjem s hidroizolacijom ili opšavnim limovima čija širina flanše ne smije biti manja od 2 cm.
Kod vertikalne hidroizolacije podzemnih zidova preklopi hidroizolacijske trake moraju biti minimalne širine 15 cm i obostrano ljepljeni, a kod horizontalne podzemne hidroizolacije minimalna širina preklopa je 10 cm.
Naročitu pažnju treba posvetiti spajanju traka, obradu svih kapilara zapunjavanjem pastom, izvedbi pokrovnih traka spojeva kod horizontalnih slojeva kao i detalja, obradi detalja kod spojeva parapeta pod 90° (unutarnji i vanjski spojevi) s posebno oblikovanim komadima traka, pokrovnim trakama, ljepilom i pastom, obradi oko prodora kroz plohu izolacije posebno oblikovanim komadima kružnih traka, pokrovnim trakama, primerom i pastom. Sve navedeno treba obuhvatiti u izvedbi i jediničnoj cijeni iako isto nije posebno navedeno opisom stavke.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje izolaterskih i pratećih radova, kontrola i prijem podloge za polaganje HI, primopredaja izolaterskih radova, nabava osnovnog i pomoćnog materijala, holkeri do 20 cm, svi vanjski i unutranji, te horizontalni i vertikalni transporti materijala i opreme, sve potrebne skele i platforme, svi strojevi i oprema, povezivanje HI sa slivnicima, rubnom i ostalom limarijom, osiguranje od požara i drugih neželjenih posljedica, provođenje mjera higijensko-tehničke zaštite, čišćenje gradilišta nakon izvođenja radova, pribavljanje atesta za ugrađeni materijal, stručna mišljenja i razrada potrebnih detalja.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
toplinska izolacija
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema točnim nacrtima, troškovničkom opisu, uputama projektanta i nadzornog inženjera, te prema važećim tehničkim propisima:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu,
Tehnički propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Prije izvođenja radova potrebno je provjeriti sve dimenzije. Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti na način siguran od bilo kakvog pomicanja, te da pojedini elementi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature.
Izvođač mora koristiti materijal u svemu jednak uzorku koji odabere projektant. Eventualne izmjene materijala moraju biti odobrene od strane projektanta i nadzornog inženjera.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje radova, sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, otpad, radne skele i platforme, svi transporti unutar i van gradilišta, troškovi izrade i čišćenje gradilišta po dovršetku radova.
Sav materijal za toplinske izolacije mora biti prvorazredne kvalitete u skladu s važećim propisima:
HRN EN 13612:2002 ili jednakovrijedno – tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune
HRN EN 13163:2002 ili jednakovrijedno – tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
HRN EN 13614:2002 ili jednakovrijedno – tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudiranog polistirena (XPS)
HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedno – sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi mineralne vune.
Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti sve valjane dokaze kvalitete za projektom i troškovnikom predviđene materijale.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i opisima stavaka.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BRAVARSKI RADOVI
Svi bravarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024 | ili jednakovrijedno
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025 | ili jednakovrijedno
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020 | ili jednakovrijedno
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500 | ili jednakovrijedno
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | B4.111 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | B4.112 | ili jednakovrijedno
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060 | ili jednakovrijedno
- | Alu profili | HRN C. | C3.020 | ili jednakovrijedno
- | zvučna izolacija | HRN U. | J6.201-89 | ili jednakovrijedno
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projetom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Svi radovi protupožarne bravarije moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Sva vatrootporna bravarija moraj zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160 ili jednakovrijedno. Tražena kvaliteta mora se dokazati certifikatima izdanim od strane ovlaštene i registrirane institucije. Ishođenje certifikata je obveza izvođača i uključeno je u jediničnu cijenu, a izvoditelj je iste u obvezi dostaviti prije početka ugradnje. Nije dozvoljena ugradnja protupožarne bravarije bez predočenja certifikata.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima.Nije dozvoljena ugradnja protupožarnih bravarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Završna obrada opisana je stavkom troškovnika, a prethodno je potrebno izvesti i uključiti u jediničnu cijenu sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
Veličina navedenog otvora bravarije je građevinska, svijetla mjera krila ovisi o izvoditeljskom detalju usaglašenim sa projektantom.
U SVEMU OSTALOM VRIJEDE UVJETI KAO ZA CRNU BRAVARIJU:
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije |  |  | ili jednakovrijedno
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024 | ili jednakovrijedno
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025 | ili jednakovrijedno
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020 | ili jednakovrijedno
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500 | ili jednakovrijedno
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | B4.111 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | B4.112 | ili jednakovrijedno
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060 | ili jednakovrijedno
- | Alu profili | HRN C. | C3.020 | ili jednakovrijedno
- | akustika u zgradarstvu / fasadna bravarija | HRN U. | J6.201-89 | ili jednakovrijedno
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projetom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
GIPSKARTONSKI RADOVI
Svi gipskartonski radovi radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvođenja radova potrebno je sve mjere kontrolirati u naravi.
Za izvođenje radova mora biti upotrijebljen materijal opisan stavkom troškovnika ili drugi materijal najmanje jednake kvalitete uz uvjet da isti odobri projektant i nadzorni inženjer. Ugrađeni materijal mora u svemu biti jednak uzorku kojeg odabere projektant. Sva povezivanja i učvršćenja moraju biti izvedena na način da je konstrukcijaja osigurana od svakog pomicanja, a da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed djelovanja promjene temperature.
Pri izvedbi ovih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi i norme:
- | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
- | gipskartonske ploče: A485HRN.B.C1.035, 040, 045 ili jednakovrijedno
- | vatrootpornost: HRN U.J1.090/DIN 4102. ili jednakovrijedno
gipskartonske ploče: A485HRN.B.C1.035, 040, 045 ili jednakovrijedno
Sve radove moraju izvoditi stručne i ovlaštene osoba i u svemu prema uputama proizvođača.
Za gipskartonske pregradne zidove treba se osigurati dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju koju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi HRN U.J1.090/DIN 4102 ili jednakovrijedno. Isto vrijedi i za zvučnu zaštitu propisanu fizikalnim projektom građevine.
Sav materijal za izradu mora zadovoljavati odgovarajuće propise, a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Svi podopolagački radovi (parket, PVC obloga, linoleum, tapison, premazi i slično) moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - plivajuće podne konstrukcije |  | HRN U.F2.019 | ili jednakovrijedno
| - tehnički uvjeti za izvođenje pri polaganju podnih obloga |  | HRN U.F2.017 | ili jednakovrijedno
| -klasični parket |  | HRN U.F2.016 | ili jednakovrijedno
|  |  | HRN U.D5.020 | ili jednakovrijedno
Prije početka radova izvođač je u obvezi provjeriti ravnost i vlažnost podloge koja ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna i neravna. Podloga mora biti u skladu sa zahtjevima proizvođača podne obloge, a polaganje obloge moraju izvoditi stručne i ovlaštene osobe u skladu s uputama proizvođača.
Dozvoljena odstupanja ravnine podne obloge prema DIN 18202 su: 2 mm na razmaku 0,10 m / 4 mm na razmaku 1m / 10 mm na razmaku 4 m / 12 mm na razmaku 10 m / 15 mm na razmaku 15 m.
Naknadne reklamacije vezane na podlogu za polaganje podne obloge neće se uvažiti.
Izvođač je u obvezi podlogu izravnati za polaganje samonivelirajućom masom u dva sloja, a maksimalna dozvoljena vlažnost podloge za polaganje podne obloge iznosi 3% za polaganje parketa, odnosno 2% za polaganje PVC ili linoleum podne obloge, najmanja dozvoljena temperatura prostorije je 10oC, vlažnost zraka mora biti od 45-65%
Svi materijali koji se ugrađuju kao i ljepila moraju biti ispitani, certifikati dostavljeni prije ugradnje. U slučaju da za odabrane materijale ne postoje važeće HRN, potrebno je priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi ISO, DIN ili EN ili jednakovrijedno, odnosno izvođač je u obvezi pokrenuti postupak certificiranja odabranog materijala.
Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata moraju se izvesti dilatacijske fuge u širini koja ovisi o vrsti obloge i načinu polaganja.
Parket se mora dvostruko brusiti i lakirati u tri sloja lakom otpornim na habanje i vodu s glatkom i ravnomjernom završnom plohom, uključivo kutne letvice. Lak mora biti minimalne trajnosti 5 godina u normalnim uvjetima uporabe.
PVC ili linoleum podnu oblogu smiju polagati isključivo ovlaštene i stručne osobe i u svemu prema uputama proizvođača. Po dovršetku radova na polaganju linoleum ili PVC podne obloge na istu se mora nanijeti zaštitno sredstvo u svemu prema uputama proizvođača.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
STOLARSKI RADOVI
Svi stolarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima. Nije dozvoljena ugradnja stolarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Prije izvedbe obvezno provjeriti sve izmjere na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - drvena građa | HRN D. | E1.010 | ili jednakovrijedno
|  | HRN D. | E1.011 | ili jednakovrijedno
|  | HRN D. | E1.012 | ili jednakovrijedno
| - unutrašnja vrata za stanove | HRN D. | E1.020 | ili jednakovrijedno
| - iverica, ploča | HRN D. | C5.030 / 032 | ili jednakovrijedno
| - iverica, ispitivanje | HRN D. | C5.034 | ili jednakovrijedno
|  | HRN D. | A1.100 | ili jednakovrijedno
|  | HRN D. | A1.113 | ili jednakovrijedno
| - furnirske i stolarske ploče, ispitivanje | HRN D. | A1.072 | ili jednakovrijedno
| - namještaj | HRN D. | E2.010 / 075 | ili jednakovrijedno
| - borova rezana građa | HRN D. | C1.040 | ili jednakovrijedno
| - jelova i smrekova rezana građa | HRN D. | C1.042 | ili jednakovrijedno
| - hrastova rezana građa | HRN D. | C1.021 | ili jednakovrijedno
| - zvučna izolacija | HRN U. | J6.201 | ili jednakovrijedno
| - otpornost fasadne stolarije na propusnost zraka / vode (klasa C/C) | HRN D. | E8.193 | ili jednakovrijedno
Sva stolarija predviđena je za suhu montažu.U cijeni treba uključiti i nabavu i montažu, te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima gdje su potrebne, bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika, odnosno kompletan osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
Ulazna vrata izvode se kao sigurnosna, ojačane konstrukcije, sa ojačanim okovom i protuprovalnom bravom, toplinski i zvučno izolirana.
Završna obrada određene je opisom stavke troškovnika. Jedinična cijena uključuje i sve predradnje potrebne za predviđenu završnu obradu.
Ostakljenje se izvodi u skladu s "Tehničkim uvjetima za izvođenje staklorezačkih radova", HRN U.F2.025 ili jednakovrijedno, posebnim uvjetima za staklarske radove i opisu iz stavke troškovnika.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2.
Drvena građa za izradu građevne stolarije mora biti optimalne vlažnosti, odnosno 12%.
Ako se navedenim staklom i detaljima kitanja odnosno brtvljenja ne može postići tražena zvučna izolacija, treba primijeniti odgovarajuće ostakljenje i detalje kitanja odnosno brtvljenja. Isto treba izvoditelj predočiti projektantu prije davanja izvođenja radova.
Samonosive dekorativne trespa ploče proizvedene na bazi obrađenih smola pod velikim tlakom (±100kg/cm2) i visokom temperaturom (150oC) i u punom presjeku ojačane drvenim vlaknima jedno- ili dvostrano prevučene integriranom površinom na bazi pigmentiranih smola, bez akrila koji mogu biti topivi, moraju zadovoljavati odredbe: ISO R1183-87 ili jednakovrijedno (gustoća 1400 kg/m3), ISO 105 A02-87 ili jednakovrijedno (postojanost boje na atmosferilije), DIN 50018 ili jednakovrijedno (otpor na SO2), ISO 4586-EN438 ili jednakovrijedno (otpor na grebanje), DIN 67530 ili jednakovrijedno (površina).
Kompakt ploče od visokotlačno prešanih HPL laminata visoke mehaničke čvrstoće, visoke otpornosti na savijanje, vodu, paru, grebanje, ekstremne vremenske uvjete, lužine, blage kiseline, za interijersku i eksterijersku upotrebu moraju zadovoljavati odredbe standarda EN 438 TIP CGF ili jednakovrijedno.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
LIMARSKI RADOVI
Svi limarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Kod izvođenja limarskih radova mora se izvoditelj striktno pridržavati od strane projektanta ovjerenih detalja.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke ili druge hidroizolacije po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom otpornim i postojanim na atmosferilije i smrzavanje, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Radove treba uskladiti s radovima na izolacijama gdje se lim izvodi uz slojeve izolacije ili kod dilatacijskih detalja.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
U jediničnu cijenu treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Ako troškovnikom nije određena debljina lima onda se ugrađuje pocinčani lim d=0,55 mm, bakreni lim d=0,60-2,00mm, cinčani lim d=0,65mm i olovni lim d=1,50mm.
Mekani limovi spajaju se lemljenjem ili utorenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakam). Limarija mora biti odvojena od betona / žbuke bitumenskom ljepenkom ili PE folijom.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina
| cinčani lim | HRN C. | E4.020 | ili jednakovrijedno
| pocinčani lim | HRN C. | B4.081 | ili jednakovrijedno
| čelični lim | HRN C. | B4.054 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | B4.011-017 | ili jednakovrijedno
| bakreni lim | HRN C. | D4.500 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | D4.020 | ili jednakovrijedno
| olovni lim | HRN C. | E4.020 | ili jednakovrijedno
| aluminijski lim | HRN C. | C4.020 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | C4.025 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | C4.030 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | C4.050 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | C4.051 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | C4.060 / 062 | ili jednakovrijedno
|  | HRN C. | C4.120 | ili jednakovrijedno
| podložne trake | HRN U. | M3.221 | ili jednakovrijedno
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Svi soboslikarsko-ličilački radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN ili jednakovrijedno, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izviđača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvedbe radova izvođač je u obvezi projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi, a na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim i nemasnim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Obavezno je izvesti jednokratno gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Tijekom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije, stolarske i bravarske elemente i slično na način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
| Tehnički uvjeti za soboslikarsko-ličilačke radove | HRN U. | F2.012 | ili jednakovrijedno
| - gips za gletanje | HRN B. | C1.030 | ili jednakovrijedno
| - kalijev sapun | HRN H. | K2.015 | ili jednakovrijedno
| - vapno | HRN B. | C5.020 | ili jednakovrijedno
| - firnis lanenog ulja | HRN H. | C5.020 | ili jednakovrijedno
| - olovni minij | HRN H. | C1.023 | ili jednakovrijedno
| - uljane boje i lakovi | HRN H. | C0.102 | ili jednakovrijedno
| - cinkov kromat | HRN H. | C1.034 | ili jednakovrijedno
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.

## 1
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
1. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Damir Ivšić, dipl.ing.arh.
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 16200
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 127510
1.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 162244.85
1.4. | PREDGOTOVLJENE MODULARNE JEDINICE |  |  |  | 565510
1.5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 17970
1.6. | SKELA |  |  |  | 11475
| UKUPNO 1: |  |  |  | 900909.85
|  |  |  | PDV (25%) | 225227.4625
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI S PDV-om |  |  |  | 1126137.3125
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
OPĆI UVJETI:
Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta tj. organizaciju gradilišta. Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u faktoru. Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i svih važećih normi i propisa. (pravilinik o zaštiti na radu, uređenje gradilišta, zakon o znr…) Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a odnose se na rezanje stabala, grana, čišćenje i siječenje šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva i skidanje travnatih busena (humusni sloj) i čišćenje gradilišta od svih nečistoća, izvedba nanosne skele, iskolčenje, naljeganje, ocrtavanje, osiguranje iskolčenih točaka, kontrole, uspostave gradilišta, dobavi privremenih objekata, ograđivanje prostora gradilišta, oznake, privremeni prelazi, interni putevi i prometnice, vođenje potrebne dokumentacije, održavanje čistoće i sl. Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene po m2. Prilikom radova paziti na se ne ošteti komunalna infrastruktura, da se radovi odvijaju na siguran način za sigurnost ljudi i radnika, susjednih objekta i okoline tako i zaštite izvednih radova.
Sve štete izvoditelj će morati otkloniti na vlastiti račun. Prije radova potrebno je mirkolocirati podzemne instalacije i u dogovoru sa vlasnicima istih dogovoriti premještanje ili zaštitu. Ako izvođač utvrdi odstupa od Geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije dužan je obavijesti projektanta i nadzornog inženjera.
1.1.1. | Izrada i postava ploče gradilišta. Prema Zakonu o gradnji gradilište mora biti označeno pločom koja sadrži osnovne podatke o izvođaču radova, investitoru, projektantu, građevinskoj dozvoli ili drugim aktom prema kojem se izvode radovi, nadzoru, nazivu i vrsti građevine i dr. | kom | 1 | 1000 | 1000
1.1.2. | Priprema gradilišta, uređenje parcele, montaža zaštitne ograde, montaža nadstrešnica, baraka, uređenje deponija za skladištenje građevinskog materijala i njihova demontaža nakon završetka radova.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 2500 | 2500
1.1.3. | Geodetsko iskolčenje objekta, izrada drvene nanosne skele s određivanjem visinskih kota temelja građevine, detektiranje infrastrukturnih-komunalnih vodova koji prolaze parcelom prije početka radova, te višekratna geodetska kontrola vertikalnosti zgrade.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 1500 | 1500
1.1.4. | Uklanjanje postojeće panelne ograde i stupova na južnoj i istočnoj strani gdje se predviđa izvedba novog potpornog zida. Potrebno je pažljivo ukloniti i predati naručitelju na daljnje postupanje postojeću panelnu ogradu i stupove.
| Obračun po m1 uklonjene ograde. | m1 | 95 | 30 | 2850
1.1.5. | Uklanjanje postojećeg parapeta ograde na južnoj i istočnoj strani izvedenog iz betonskih rubnjaka debljine 6 cm, zbog izvedbe potpornog zida. Postojeće rubnjake potrebno je pažljivo ukloniti i predati naručitelju na daljnje postupanje ili zbrinuti rubnjake na pravilan način (u cijenu uključiti sve takse za zbrinjavanje i odvoz).
| Obračun po m1 uklonjenih rubnjaka. | m1 | 95 | 50 | 4750
1.1.6. | Uklanjanje i ponovna ugradnja prometnog znaka na južnoj strani parcele uključivo i temelj postojećeg prometnog znaka nakon svih izvedenih radova.
| Obračun po kompletu uklonjenog elementa. | kpl | 1 | 100 | 100
1.1.7. | Uklanjanje i ponovna ugradnja postojećih igrala od postojećeg vrtića, a koja se nalaze na poziciji novog požarnog puta. U cijenu uključiti i uklanjanje postojećeg armirano betonskog temelja igrala. Iskop i armirano betonski radovi za ponovnu ugradnju uključeni u drugoj stavci ovog troškovnika.
| a) ljuljačka (sa 4 oslonca) | kpl | 1 | 1000 | 1000
| b) dvorac | kpl | 1 | 1000 | 1000
| c) gumena igrala | kpl | 3 | 500 | 1500
| UKUPNO: |  |  |  | 16200
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Sve iskope treba izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, odnosno u svemu se pridržava dubina pojedinih iskopa određenih geomehaničkim izvještajem i pokosa predviđenih s obzirom na kategoriju tla u kojem se vrše radovi, dubina pojedinih iskopa i uvjeta zaštite temeljne jame određenih geomehaničkim izvještajem. Kod izvedbe zemljanih radova posebnu pažnju voditi o sigurnosti radnika i ljudi te zaštiti okoline, susjednih objekta, prometnica i okoline od mogućih urušavanja, podzemne vode, potresanja, potkopavanja, prekomjernog opterećenja, nedovoljnog nagiba stranica iskopa ili sl. U slučaju bilo kakve sumnje ili opasnosti kod izvedbe zamljenih radova i radova na zaštiti građ.jame odmah tražiti očitovanje projektanta i nadzorne službe te prekinuti radove i poduzeti potrebne radnje da se osigura gradilište.Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere, ako se iskopi rade na većim dubinama od 1,0 m uključujući sav otežani rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu i sl. Kategoriju tla predviđenu troškovnikom izvoditelj će provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne odgovara stvarnom stanju, ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik koji obostrano potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja, te zajedno s projektantom ili statičarom izvršiti korekciju dimenzija temelja.
Modul zbijenosti nosive podloge ispod temelja kao i unutar temelja objekta izvesti prema uputi geomehaničara i statičara, provjeriti i dokazati atestom. Kontrolna ispitivanja materijala ulaze u jedinične cijene stavaka. Za sve štete koje bi nastale uslijed pogrešnog temeljenja odgovoran je izvoditelj. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama.
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama. Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.
Rad obuhvaća iskop zemlje raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno i privremeno odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranje kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i općim tehničkim uvjetima za građenje. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje između temeljnih stopa, zidova građevine, za zatrpavanje rovova,instalacionih kanala, te za razna planiranja, a sve u skladu s projektom. Materijal koji se ugrađuje za nasipavanje treba propisno nabijati da se postigne potrebna zbijenost propisana projektom. Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom MB 10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.2.1. | Strojni (90%) i ručni (10%) iskop u materijalu III kategorije. Dubina iskopa od 0,15m do 2,00 m po čitavom obuhvatu zahvata u svrhu izravnanja terena. Iskop izvesti sa kosim stranicama te sa planiranjem i zbijanjem dna iskopa. Sav iskopani materijal privremeno deponirati radi ponovne upotrebe. Stavka obuhvaća i utovar, odvoz i istovar viška zemljanog materijala na deponij građevnog materijala na udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 575 | 20 | 11500
1.2.2. | Nasipavanje te planiranje terena sa prethodno iskopanim zemljanim materijalom III kategorije - nasipavanje na sjevernoj strani zgrade prema projektu. Sloj nasipa visine do 1,5 m. Stavka uključuje sav gradilišni transport. Uz zatrpavanje vršiti i zbijanje materijala uz potrebno vlaženje.
| a) nasipavanje prethodno iskopanog materijala i planiranje terena (obračun po m3) | m3 | 500 | 15 | 7500
1.2.3. | Strojni široki iskop u materijalu III kategorije, a sve u svrhu izvedbe temeljnih traka građevine (temelji se izvode u oplati). Iskop za temelje izvesti u tlocrtnim dimenzijama vrtića + dodatnih 1,0 m oko objekta a dubina iskopa je do 90 cm. Iskop izvesti sa kosim stranicama. Stavka obuhvaća i utovar, odvoz i istovar na deponij građevnog materijala na udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 650 | 20 | 13000
1.2.4. | Planiranje dna iskopane jame dubine do 90 cm za izvedbu temeljnih traka s točnošću +/- 2 cm, uključivo odsijecanje i izbacivanje viška iskopa. Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 750 | 3 | 2250
1.2.5. | Dobava tucanika i nasipavanje u slojevima uz potrebno nabijanje ispod temeljnih traka. Nanosi se materijal granulacije 0-18 mm, dobro graduirani drobljenac bez udjela zemljanih čestica u sloju 5 cm te se isti zbija. Postupak ponoviti. Zbrijanje izvesti statičko. Ukupna visina 10 cm. | m3 | 25 | 100 | 2500
1.2.6. | Dobava, transport i ugradnja tamponskog sloja šljunka između temeljnih traka do visine 10 cm ispod gornje kote temeljnih traka odnosno u visini 70 cm. Stavka uključuje vlaženje i strojno zbijanje do potrebne zbijenosti. Prije betoniranja potrebno je postići zbijenost od min. 40 MPa. Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja. | m3 | 415 | 50 | 20750
1.2.7. | Strojni i ručni iskop u materijalu III kategorije za izvedbu temeljnih stopa potpornih zidova na parceli te izvedbu temeljne trake kod rampe i stubišta te izvedbu parapeta za ogradu kod dječjeg igrališta i ogradu unutar parcele na zapadnoj strani, privremeno deponiranje zemlje na gradilištu te ponovna ugradnja i nasipavanje iskopanog materijala nakon izvedenog potpornog zida te izvedba pokosa na istočnom dijelu parcele do potpornog zida. Iskop za temeljni zid izvesti do dubine 2,0 m. Iskop vršiti pravilnim odsjecanjem vertikalnih stranica. Izvođač je dužan iskope raditi u kampadama po 2,0 metra kako bi se izbjeglo urušavanje. U slučaju urušavanja bočnih stranica iskopa, izvođač je dužan izvesti zaštitu pokosa. Stavka obuhvaća i utovar, ponovnu ugradnju, odvoz ostatka materijala koji je višak te istovar na deponij građevnog materijala na udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač.
| Obračun po m3 materijala | m3 | 380 | 20 | 7600
1.2.8. | Dobava tucanika i nasipavanje u slojevima uz potrebno nabijanje ispod temeljnih stopa potpornih zidova. Nanosi se materijal granulacije 0-18 mm, dobro graduirani drobljenac bez udjela zemljanih čestica u sloju 5 cm te se isti zbija. Postupak ponoviti. Zbijanje izvesti statičko. Ukupna visina minimalno 10 cm. | m3 | 20 | 100 | 2000
1.2.9. | Dobava i postava geotekstila ispod temeljnih stopa potpornih zidova, geotekstil gustoće minimalno 200g/m2. Preklopi uračunati u cijeni m2. | m2 | 180 | 5 | 900
1.2.10. | Poravnanje posteljice temeljnih stopa potpornog zida sa točnošću +/- 2 cm. U cijenu uključiti i zbijanje do 20MN/m2. | m2 | 180 | 5 | 900
1.2.11. | Zatrpavanje zemljom od iskopa iza izbetoniranih novih potpornih zidova na južnoj i istočnoj strani parcele uz završno poravnavanje i planiranje. Obračun po m3 ponovne ugradnje zemlje u zbijenom stanju. | m3 | 200 | 15 | 3000
1.2.12. | Izrada pokosa zemljom iz iskopa na istočnoj i manjim dijelom južnoj strani parcele sa strojnim i ručnim planiranjem.
a) | strojno nasipavanje i poravnanje | m3 | 100 | 20 | 2000
b) | ručno planiranje i poravnanje | m1 | 95 | 50 | 4750
1.2.13. | Dobava, doprema i istovar travne smjese 0,03 kg/m2 , kompleksnog mine. gnojiva s kontroliranim otpuštanjem gnojiva kroz 8-9 mjeseci tip kao primjenjivo OSMOCOTE EXACT ili jednakovrijedno, 15+9+9+3MgO +mikroeelementi, plitko prekopavanje 5 cm, gnojidba u količini 0d 0,03 kg/m2, fino planiranje +/- 3 cm, sjetva, travna smjesa: 30% (40% Festuca arundinacea (Barlexas II), 10% Poa pratensis (Barimpala), 40% Festuca arundinacea (Barcesar), 10% Lollium perenne (Barorlando)), 70% Lolium multiflorum
| Obračun po m2. | m2 | 1750 | 5 | 8750
1.2.14. | Dobava i ugradnja pranog oblutka granulacije 64-128 mm, u visini do 40,0 cm a u širini prema nacrtima. Predviđena ugradnja kod sokla po obodu zgrade sukladno Arhitektonskom projektu.
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka | m3 | 25 | 150 | 3750
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA
1.2.15. | STROJNI ISKOP ZEMLJE NA POVRŠINI OBUHVATA IGRALIŠTA
Strojni iskop zemlje u sloju debljine do 50cm. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Rastresitost se ne uzima u obzir.
| - srasla zemlja | m3 | 78 | 30 | 2340
1.2.16. | DODATNI RUČNI ISKOP NA POZICIJAMA TEMELJA IGRALA (točan iskop sa vertikalnim zasijecanjem bočnih stranica i poravnanjem na dnu iskopa - sve pripremljeno za ugradnju betona bez dodatne oplate)
Nakon izvedbe strojnog širokog iskopa, na pozicijama sukladno glavnom projektu, te uz odobrenje stručnog nadzora, stavkom je obuhvaćen ručni iskop za temelje igrala.
Obračun po komadu iskopa
IGRALA - temelji ((DxŠxV)
| - temelj 100x100x60cm (spiralna ljuljačka) | kom | 4 | 100 | 400
| - temelj 70x60x50cm (sprava za izdržljivost) | kom | 1 | 100 | 100
| - temelj 60x60x60cm (kombinirano igralo) | kom | 4 | 100 | 400
| - temelj 50x50x45cm (vrtuljak zvijezda) | kom | 1 | 100 | 100
| - temelj 60x100x60cm (vertikalni twister) | kom | 3 | 100 | 300
| - temelj 290x300x60cm (pametna klupa) | kom | 1 | 100 | 100
| - temelj 60x60x60cm (postojeća ljuljačka) | kom | 4 | 100 | 400
| - temelj 60x60x60cm (postojeći dvorac) | kom | 4 | 100 | 400
| - temelj 50x50x45cm (postojeća gumena igrala) | kom | 3 | 100 | 300
1.2.17. | PLANIRANJE I VALJANJE TEMELJNOG TLA
Strojno planiranje te valjanje sraslog tla po izvedbi iskopa na projektiranu kotu. Vrši sa strojevima i mehanizacijom.
| Obračun po m2 planirane površine. | m2 | 160 | 5 | 800
1.2.18. | Dobava kamenog materijala - drobljenca 0/32 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018 ili jednakovrijedno , te ugradnja za donji nosivi sloj kao priprema za izvedbu antistres podloge igrala, u debljini prosječno 20 cm u zbijenom stanju.
Potrebna zbijenost Me min=40 MN/m2.
U cijeni stavke uračunata su sva potrebna ispitivanja zbijenosti od strane za to ovlaštene pravne osobe, a u svrhu dokazivanja istog.
| Obračun po m3 izvedenog nosivog sloja | m3 | 35 | 60 | 2100
1.2.19. | IZRADA ZAVRŠNOG SLOJA OKO SOKLA OBJEKTA U ŠIRINI 50 CM - RIJEČNI PRANI ŠLJUNAK
Rad obuhvaća nasipavanje oko sokla riječnim pravnim šljunkom frakcija 16mm do 32mm, u debljini do 40 cm.
| Obračun rada prema m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 25 | 150 | 3750
1.2.20. | IZRADA ZAVRŠNOG SLOJA DJEČJIH IGRALIŠTA - KULIR RIJEČNI PRANI ŠLJUNAK
Rad obuhvaća izradu završnog sloja - ANTISTRES PODLOGE na površinama s igralima od kulira - pranog šljunka frakcija 3mm do 6mm, debljine 40cm. Odvojiti od nosivog nasipa drobljenca slojem geotekstila koji je uračunat u zasebnoj stavci.
| Obračun rada prema m3 ugrađenog kulir šljunka. | m3 | 65 | 80 | 5200
1.2.21. | IZVEDBA RAZDJELNOG SLOJA GEOTEKSTILA KOD DJEČJEG IGRALIŠTA
Rad obuhvaća nabavu i ugradnju razdjelnog sloja geotekstila težine 300g/m2 između sloja kulira i drobljenca, kako ne bi došlo do mješanja materijala.
Obavezno izvesti preklope geotekstila širine minimalno 20cm.
| Obračun po m2 izvedene tlocrtne površine igrališta. | m2 | 160 | 5 | 800
1.2.22. | Dobava i postava gotovih betonskih parkovnih rubnjaka 8/20/100 cm sa zaobljenim vrhom. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad, njega betona kao i zapunjavanje fuga cementnim mortom.
Obračun po dužnom metru komplet do pune funkcionalnosti i gotovosti stavke.
a) | - rubnjaci - polaganje u ravnini (po obodu zgrade) | m' | 90 | 20 | 1800
b) | - rubnjaci - polaganje u ravnini (dječjeg igralište) | m' | 52 | 30 | 1560
c) | - rubnjaci - polaganje u luku/krug (dječje igralište) - potrebno u cijenu uključiti rezanje rubnjaka na manje dijelove i polaganje u luk/krug | m' | 49 | 40 | 1960
1.2.23. | Nabava i doprema te sadnja visokih kontejniranih sadnica stabala. Sve sadnice moraju imati jasno definirano uspravno deblo , opseg min 15 cm, i dobro razvijenu krošnju s minimalno tri primarne grane, minimalne visine 4 m. Sve sadnice moraju imati dobro razvijen korijenov sustav, a u slučaju baliranih sadnica kompaktnu balu povezanu žičanim pletivom. Koristiti isključivo kontejnirane sadnice prve klase i dobre kondicije. U cijenu uključen iskop jama za sadnju promjera 0,80 m, dubine 0,80 m sa izmjenom materijala 30% iz iskopa sa plodnom zemljom uz dodatak sredstva za akumulaciju vode. Sadnju vegetacije obaviti u periodu sadnje za određenu sadnicu.
| - Liquidambar Styraciflua | kom | 5 | 300 | 1500
RAVNI KROV
1.2.24. | Dobava i postava podložnog sloja geotekstila na ravnom krovu objekta, geotekstil gustoće minimalno 300g/m2. Preklopi uračunati u cijeni m2. | m2 | 650 | 5 | 3250
1.2.25. | Dobava, nabava i ugradnja pranog šljunka kao završnog zaštitnog sloja ravnog krova.
| Šljunak se ugrađuje po čitavom ravnom krovu u debljini do 8,0 cm. | m3 | 55 | 60 | 3300
1.2.26. | Dobava, nabava i ugradnja podmetača izvedenih iz plastike kao podloga za ugradnju betonskih opločnika na ravni krov. Podmetači promjera minimalno 14 cm, a fuge minimalne širine 5 mm. | kom | 250 | 10 | 2500
1.2.27. | Dobava, nabava i ugradnja betonskih opločnika dimenzija 40 x 40 x 3,8 cm za izvedbu hodnih staza na ravnom krovu. Predmetna stavka izvodi se na podmetačima. Betonski opločnici izvode se sa završnom obradom od eruptivnog zrna 2-4 mm. Boja izvedbe je pjeskarena siva.
| Betonski opločnici su debljine minimalno 3,8 cm a izvode se do svih termotehničkih jedinica i elektrane smještenih na ravnom krovu koje zahtjevaju perdiodično servisiranje. | m2 | 50 | 60 | 3000
| UKUPNO: |  |  |  | 127510
1.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.3.1. | Izvedba podložnog betona debljine 10cm betonom C12/15, razred izloženosti X0, ispod temeljnih traka.
a) | - beton | m2 | 130 | 20 | 2600
1.3.2. | Izvedba armirano betonskih temeljnih traka u oplati za pretgotovljene modularne jedinice betonom C25/30, razred izloženosti XC2. Sva ugrađena armatura marke B500B. Najveća frakcija agregata 16-32 mm. Dodatak za beton za otpornost na smrzavanje i odmrzavanje uključiti u cijenu stavke kao i dodaci za vodonepropusnost - VDP3. Utrošak materijala po stvarnim količinama. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature te m2 oplate.
a) | - vodonepropusni beton | m3 | 140.5 | 165 | 23182.5
b) | - armaturni čelik B500B | kg | 9947.01 | 1.5 | 14920.515
c) | - oplata | m2 | 555.36 | 40 | 22214.4
1.3.3. | Izvedba podložnog betona (ispuna između trakastih temelja) debljine 10cm betonom C25/30, razred izloženosti X0, iznad izvedenog sloja tucanika između trakastih temelja. Stavka se izvodi do visine trakastih temelja. Dodatak za beton za otpornost na smrzavanje i odmrzavanje uključiti u cijenu stavke kao i dodaci za vodonepropusnost - VDP3
a) | - vodonepropusni beton | m2 | 590 | 20 | 11800
1.3.4. | Izvedba armirano betonske temeljne trake zidova stubišta i rampe u iskopu, bez oplate, dimenzija 50x80 cm u dvostranoj oplati, betonom C20/25. Sva ugrađena armatura marke B500B. Utrošak materijala po stvarnim količinama. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | - beton | m3 | 12.8 | 200 | 2560
b) | - armaturni čelik B500B | kg | 697.47 | 1.5 | 1046.205
1.3.5. | Izvedba armirano betonskog zida debljine 20 cm u oplati kod rampe za osobe s invaliditetom, izvedba armirano betonske podne ploče između rampe i stubišta te izvedba armirano betonske podne ploče rampe u nagibu do 5% a debljine 15 cm, na južnoj strani parcele, betonom C25/30. Sva ugrađena armatura marke B500B. Utrošak materijala po stvarnim količinama. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature te m2 oplate.
a) | - beton | m3 | 11.2 | 180 | 2016
b) | - armaturni čelik B500B | kg | 654.34 | 1.5 | 981.51
c) | - oplata | m2 | 32 | 45 | 1440
1.3.6. | Izvedba armirano betonskog zida debljine 20 cm u oplati te izvedba jednokrakog armirano betonskog stubišta sa 2 podesta, na južnoj strani parcele kod ulaza br. 2, betonom C25/30. Sva ugrađena armatura marke B500B. Utrošak materijala po stvarnim količinama. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature te m2 oplate.
a) | - beton | m3 | 9 | 180 | 1620
b) | - armaturni čelik B500B | kg | 482.48 | 1.5 | 723.72
c) | - oplata | m2 | 70 | 50 | 3500
1.3.7. | Betoniranje armiranih temeljnih stopa igrala betonom C30/37 u rovu iskopa. Utrošak armature po stvarnim količinama. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
Armaturu izvesti u svemu prema uputama odabranog dobavljača igrala i uz odobrenje stručnog nadzora.
IGRALA
- temelj 100x100x60cm (spiralna ljuljačka)
- temelj 70x60x50cm (sprava za izdržljivost)
- temelj 60x60x60cm (kombinirano igralo)
- temelj 50x50x45cm (vrtuljak zvijezda)
- temelj 60x100x60cm (vertikalni twister)
- temelj 290x300x60cm (pametna klupa)
a) | - beton - temelji za igrala i opremu | m3 | 9 | 200 | 1800
b) | - armatura B500B | kg | 891 | 2 | 1782
1.3.8. | Izvedba armirano betonske temeljne stope u zemlji bez oplate za potporni zid na južnoj i istočnoj strani parcele, u svemu prema detalju iz Projekta građevinske konstrukcije (MAPA 3), betonom C25/30. Širina temeljne stope iznosi max. 2,40 m a debljina 0,40 m. Sva ugrađena armatura marke B500B. Utrošak materijala po stvarnim količinama. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | - beton | m3 | 82.7 | 165 | 13645.5
b) | - armaturni čelik B500B | kg | 11401 | 1.5 | 17101.5
1.3.9. | Izvedba armirano betonskog potpornog zida na južnoj i istočnoj strani parcele, debljine 25 cm u oplati u svemu prema detalju iz Projekta građevinske konstrukcije (MAPA 3), betonom C25/30. Zid se izvodi najveće visine 3,75 m te niže, od temelja. Sva ugrađena armatura marke B500B. Utrošak materijala po stvarnim količinama. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature te m2 oplate. Predviđa se i izvedba glatke oplate na gornjim dijelovima potpornog zida koji će nakon zatrpavanja i izvedbe pokosa ostati vidljivi.
a) | - beton | m3 | 54.1 | 600 | 32460
b) | - armaturni čelik B500B | kg | 2389 | 1.5 | 3583.5
c) | - oplata | m2 | 400 | 1 | 400
d) | - glatka oplata | m2 | 205 | 1 | 205
1.3.10. | Izvedba armirano betonskog parapeta za ogradu kod igrališta i na istočnoj strani. Betoniranje se djelomično vrši u iskopu a djelomično u oplati. Betoniranje betonom C20/25 ili jednakovrijedan - dubina temelja parapeta 40 cm, širina temelja 30 cm, visina parapeta 30 cm širina parapeta 20 cm (na kraju je 10 cm parapeta iznad poravnatog terena). Utrošak armature po stvarnim količinama. Oplata dvostrana. Obračun po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | - beton | m3 | 3.5 | 200 | 700
b) | - armaturni čelik B500B | kg | 275 | 1.5 | 412.5
c) | - oplata | m2 | 8 | 100 | 800
1.3.11. | Dobava materijala i izvedba procjednica fi110 mm u armirano betonskim potpornim zidovima na istočnoj i južnoj strani parcele. Obračun po komadu ugrađene procjednice vezivanjem za armaturu. | kom | 25 | 30 | 750
| UKUPNO: |  |  |  | 162244.85
1.4. | PREDGOTOVLJENE MODULARNE JEDINICE
OPĆI UVJETI
Izrada i montaža čeličnih konstrukcija mora se izvesti u skladu s postojećim propisima od za to ovlaštene i provjerene organizacije. Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuće propise: kutni istokraki profili HRN.C.B3.101 ili jednakovrijedno, kutni raznokraki profili HRN.C.B3.111 ili jednakovrijedno, čelični lim - debeli, srednji HRN.C.B4.111 ili jednakovrijedno, čelični I nosači HRN.C.B3.131 ili jednakovrijedno, čelični "U" nosači HRN.C.B3.141 ili jednakovrijedno, osnovno premazno sredstvo HRN.C.T7.326; 327; 328; 329 ili jednakovrijedno. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe, moraju se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom. Sve čelične konstrukcije moraju biti zaštićene od korozije na slijedeći način: - čišćenjem svih površina prije montaže pjeskarenjem i otprašivanjem, - antikorozivna zaštita s temeljnom bojom u sloju min. 30mikrona, - popravkom oštećene temeljne boje nakon montaže. Nadzor nad svim fazama izrade čelične konstrukcije u radionici i nad montažom vrši nadzorni inženjer, koji mora biti predstavnik organizacije ovlaštene za tu djelatnost. Izvoditelj je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid: - plan montaže konstrukcije u kojoj će biti detaljno razrađen račun i plan montaže,
- radioničke crteže sa svim izmjenama i dopunama - atest zavarivača, koji vrše zavarivanje konstrukcije na montaži, - dokument o kontroli izvođenja montažnih spojeva - montažni dnevnik, dnevnik zavarivanja, - podatke o geodetskim i drugim mjerama tokom montaže. Izvoditeljeva je dužnost i zakonska obaveza, da projektanta upozori na uočene proturiječnosti i nedostatke '-u tehničkoj dokumentaciji. Isto tako dužan je za sve nejasnoče tražiti objašnjenja od projektanta. Predgotovljene modularne jedinice dopremaju se na gradilište do gotovosti opisane ovim troškovnikom. U ponudi uključena montaža, sva spojna sredstva i svo brtvljenje predgotovljenih modularnih jedinica međusobno tijekom montaže na gradilištu. Izvoditelj je obavezan u svojoj ponudi predvidjeti niveliranje podloge prije montaže i dovođenje u ‘vagu’ svih jedinica pri montaži. Nikakvi naknadni radovi oko montaže i pripreme podloga se neće priznati. Sva brtvena sredstva dostaviti nadzornom inženjeru na uvid. Izvoditelj o svom trošku snosi radioničke nacrte sa svim eventualnim izmjenama I dopunama. Sva čelična konstrukcija donjih zona - pod, mora biti pocinčana!
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.4.1. | Izrada, dobava, transport i montaža PREDGOTOVLJENIH MODULARNIH JEDINICA. Uz glavnu i sekundarnu čeličnu konstrukciju, u stavku je potrebno uključiti i sva potrebna ojačanja te spojne elemente. Čelik je S235 i S355.
MODULI A, B, C/C1, D, E, F koji se navode na kraju stavke, sastoje od sljedećih elemenata (čeličnih profila):
ČELIČNI PROFILI
- TW1 - Stupovi - SHS 150x150x5 mm, S355JR
- TW1a - Stupovi terase - SHS 150x150x5 mm, S235JR
- TW1b - Stupovi terase (pomoćni) - SHS 80x80x4 mm, S235JR
- TW2 - Glavna podna greda - UPE 200; S235JR
- TW2a - Poprečna podna greda - C80/200/80/30x4 mm; S235JR
- TW3 - Glavna stropna greda - UPE 200; S235JR
- TW3a - Glavna stropna greda - UPE 220; S235JR
- TW3b - Glavna stropna greda - UPE 270; S235JR
- TW3c - Poprečna stropna greda - C80/200/80x4 mm; S235JR
- TW4 - Sekundarne grede poda - C15/40/150/40/15x3 mm, S235JR
- TW5 - Sekundarne grede stropa - C13/40/120/40/13x3 mm, S235JR
Glavna konstrukcija jedne modularne jedinice se sastoji od 4 stupa, 4 podne grede i 4 stropne grede. Vrsta profila pojedinog modula prema Izvedbenom projektu - MAPA 2 - Građevinski projekt - Projekt građevinske konstrukcije
SLOJEVI PODA
Predgotovljena modularna jedinica isporučuje se na gradilište sa svim niže navedenim izolacijama i slojevima (redoslijed od vanjske prema unutarnjoj strani poda).
1. Pocinčani lim, hidrolizoliran
Postavlja se kao donja, završna obloga modularne jedinice. Lim je niskoprofilirani T4, debljine 0,55 mm, pocinčnani i sa vanjske strane premazan hladnim bitumenskim premazom. Lim se vijcima pričvršćuje na profil. U stavku uključiti sve potrebne brtve i spojne elemente.
2. Podložak (traka) od cementne iverice - na dnu i na vrhu sekundarnog profila
Postavljaju se između sekundarnih profila i donjeg niskoprofiliranog lima. Podložak (traka) od cementne iverice debljine d=15,0 i 30,0 mm. Uključena sva potrebna vezna i pričvrsna sredstva kao i kitanje te ostali potrebni radovi.
2. Mineralna vuna
Mineralna vuna (30kg/m3, λ=0,04W/mK), d=20cm, postavlja se unutar podkonstrukcije poda.
3. Ploča od cementne iverice
Postavljaju se na glavnu podnu konstrukciju i služe kao završni sloj izveden u sklopu predgotvoljene modularne jedinice i podloga budućeg gotovog poda koji se izvodi na gradilištu. Ploče se iverice debljine d=22,0 mm. Sve spojeve ploče u podu kitati poliuretanskim elastičnim kitom. U stavku uključiti sve potrebne brtve, kitove i spojne elemente.
SLOJEVI STROPA
Predgotovljena modularna jedinica isporučuje se na gradilište sa svim niže navedenim izolacijama i slojevima (redoslijed od vanjske prema unutarnjoj strani stropa).
D.1. Trapezni lim
Postavlja se kao gornja, završna obloga dijela modularne jedinice. Lim je trapezni, profilirani (38mm), pocinčani, debljine 1mm, boje po izboru projektanta.
* Napomena: Na vanjskim terasama izvodi se samo sloj D1 bez izolacije. U podgledu se ugrađuje WPC (zasebna stavka).
D.2. Mineralna vuna
Mineralna vuna (30kg/m3, λ=0,04W/mK), d=10cm, postavlja se kao ispuna u zoni krovnih greda.
D.3. PE folija
Postavlja se kao zaštita ispune mineralnom vunom od prodora difuzne pare iz grijanog prostora. PE folija debljine 0,2mm, postavlja se ljepljenjem za konstrukciju (bez prodora!). Stavka uključuje sve potrebne preklope i opšave.
ISPUNA OSNOVNE KONSTRUKCIJE
Mineralna vuna se postavlja unutar svih otvorenih čeličnih profila osnovne konstrukcije (stupovi, podne grede, stropne grede). Mineralna vuna je u rastresitom stanju i ispunjava sve šupljine spomenutih profila.
VANJSKI ZIDOVI
Predgotovljena modularna jedinica isporučuje se na gradilište sa svim niže navedenim izolacijama i slojevima (redoslijed iznutra prema van).
1. parna brana
2. mineralna vuna 8 cm
3. paropropusna vodonepropusna folija
4. ploča od cementne iverice 2,2 cm
Za sve elemente konstrukcije izvođač je dužan napraviti potrebne radioničke nacrte te potrebni statički račun i dostaviti ih na odobrenje glavnom projektantu i projektantu konstrukcije.
Izvedbeni detalji mogu odstupati od načelnih arhitekotnskih detalja pod uvjetom da je izvođač prije početka radova za iste izradio i pripremio sve potrebne radioničke nacrte, statički račun i uzorke te temeljem istih ishodio odobrenje od strane projektanta!
Obračun po komadu modularne jedinice, uključivo sve navedene elemente.
a) | MODUL A
| 2550 mm x 9300mm x 4220 mm | kom | 7 | 18015 | 126105
b) | MODUL B
| 2550 mm × 6000 mm × 4220 mm | kom | 11 | 11625 | 127875
c) | MODUL C
| 2550 mm × 8500 mm × 4220 mm | kom | 12 | 16465 | 197580
d) | MODUL C1
| 2550 mm × 8500 mm × 4220 mm | kom | 2 | 16465 | 32930
e) | MODUL D
| 2550 mm × 5772 mm × 4220 mm | kom | 1 | 11200 | 11200
f) | MODUL E
| 2400 mm × 11108 mm × 4220 mm | kom | 2 | 20260 | 40520
g) | MODUL F
| 2537 mm × 2678 mm × 3566 mm | kom | 1 | 4400 | 4400
1.4.2. | Dobava i postava poliuretanskog kita - elastične veze između dvije predgotovljenje modularne jedinice.
Spoj dvije predgotovljene modularne jedinice predvidjeti s elastičnom vezom - poliuretantskim kitom koji se brtvi po cijeloj dužini stupa osnovne konstrukcije (brtve širine 30mm, debljine 3mm).
| Obračun po m'. | m' | 635 | 20 | 12700
1.4.3. | Dobava i postava bitumenske brtve s uloškom od aluminijske folije - veze između dvije predgotovljenje modularne jedinice.
Na spoju dvije predgotovljene modularne jedinice ljepi se bitumenska brtva s uloškom od aluminijske folije po cijeloj dužini stropnih greda osnovne konstrukcije, a između čvornih ploča (brtva širine 100mm, debljine 4mm).
| Obračun po m'. | m' | 315 | 20 | 6300
1.4.4. | Dobava i postava nivelirajuće podne mase.
Nivelirajuća masa se postavlja na završnu kotu nadtemeljnog zida, a prije montaže predgotovljenih modularnih jedinica radi postizanja točnog horizontaliteta budućeg objekta.
| Obračun po m'. | m2 | 147.5 | 40 | 5900
| UKUPNO: |  |  |  | 565510
1.5. | ZIDARSKI RADOVI
1.5.1. | Dobava i doprema potrebnog materijala i izvedba poda koji se sastoji od estriha, PE folije kao razdjelnog sloja te izolacije (EPS-T). Izvedba u sustavu s podnim grijanjem.
Stavke uključuju dobavu i dopremu potrebnog materijala te izvedbu svih podložnih slojeva poda: EPS-T + PE folije - razdjelnog sloja
ESTRIH
Estrih (2200 kg/m3) lagan armiran mikrovlaknima i arm. mrežom (uključeno u cijenu), dilatiran u polja prema posebnim uvjetima. Debljina estriha iznosi do 8,0 cm. Gornja površina estriha fino zaglađena u izvedbi kao podloga za izvedbu završnih slojeva poda. Prema potrebi za ugradnju pri niskim temperaturama koristiti i dodatak protiv smrzavanja, ubrzivač vezivanja. Upotreba dodatka prema nalogu i odobrenju nadzornog inženjera. U cijenu stavke uključen sav potreban rad i materijal za izvedbu stavke do pune gotovosti.
PE FOLIJA
Dobava i ugradnja razdjelnog sloja - polietilenske folije za plivajuće podove debljine 0.2 mm - između EPS-a i cementnog estriha.
TOPLINSKA/ZVUČNA IZOLACIJA (za podno grijanje)
Toplinska/zvučna izolacija od elastificiranog EPS-T gustoće min 20 kg/m3, debljine 4,0cm za podno grijanje.
| Izračun po m2 stvarno izvedene površine. | m2 | 599 | 30 | 17970
| UKUPNO: |  |  |  | 17970
1.6. | SKELA
Skela za izvođenje radova montira se od cijevnih nosivih i spojnih elemenata, kosnika i podnica. Skelu montirati prema projektu i statičkom izračunu te u skladu sa zakonom o zaštiti na radu. Montirana skela mora biti pričvršćena za objekt i s kosnicima ukrućena za tlo a kako bi se spriječilo rušenje skele. Gotova skela mora imati zaštitni plašt od platnenog ili pvc materijala a radi zaštite od pada ruševnog i ostalog materijala van površine skele i zaštite od sunca.
Prije izrade ponude za skelu izvođač je dužan pregledati građevinu radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe radova i stanja pojedinih dijelova građevine na kojima se radovi izvode. Cijevna skela izvodi se od čeličnih elemenata, cijevi promjera 48,25mm, debljine stijenka 4,25mm, od vruće valjanih profila. Oslanjanje skele na nosivu podlogu preko metalnih podložnih papuča; podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80cm.
Skelu udaljiti od ravnine gotovog pročelja za 15-20cm. Visina zaštitne ograde iznosi 100cm, a elemente ograde postaviti na max. razmak od 35cm. U razini radne platforme uz zaštinu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti od mosnica od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, minimalne širine 25cm i minimalne debljine 4,8cm. Visinski razmak između radnih platformi treba prilagoditi horizontalnim elementima pročelja.
Skela mora biti opremljena penjalicama max. dužine 4m u jednom komadu, postavljenih naizmjenično. Fasadnu skelu potrebno je sa vanjske strane prekriti jutenim zastorom, koji se učvršćuje za konstrukciju skele. Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod 45°. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u samu građevinu. Razmak između točki sidrenja mora biti manji od 6,0m u horizontalnom i vetikalnom smjeru. Izvedena skela ne smije imati visinu stupova veću od 4m. Skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Sva eventualna oštećenja nastala uslijed vezivanja skele na građevinu izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Pješački prolaz ispod skele treba izvesti u skladu sa potrebama korisnika, odnosno u skladu s dozvolom za zauzeće javne prometne površine. Sa bočnih strana prolaza se postavlja puna zaštitna ograda minimalne visine od 150cm. Iznad prolaza treba izvesti oblogu od mosnica, a na vanjskom rubu još i kosu zaštitu pod kutem od 60° visine 60cm. Pješački prolaz treba biti obilježen propisanom signalizacijom (putokazi, rasvjeta).
Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama: [HRN C.B3.021. - čelik ili jednakovrijedno (druge međunarodno priznate norme koje se odnose na mehanička i kemijska svojstva navedenih građevinskih materijala) HRN C.B5.021. - valjani čelični profili ili jednakovrijedno HRN D.C1.021.- 041. - rezana građa ili jednakovrijedno HRN M.B4.020.- 100. - čavli ili jednakovrijedno HRN G.D9.220. - čavli za pištolj ili jednakovrijedno
OBRAČUN SKELE: a) horizontalno – na obije dužine zgrade (duža strana objekta) dodaje se po 1,20 m1 na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane (kraće strane objekta) uzima čisti razmak između unutrašnjih vertikalnih stupova skele postavljene na uzdužnim stranama; b) vertikalno od kote terena do zadnje platforme plus 1 m1, tj. do visine zadnjeg gornjeg gelendera; c) kod fasada koje imaju razne ispade (balkone i dr.) dužini zgrade dodaju se bočne strane balkona d) kod izmjere i obračuna izvedenih površina skele neće se uzimati u obzir povećanja površine za složenost izvedbe, visinu izvedbe, stepenastu izvedbu, udaljenost, otežani vertikalni i horizontalni transport te otežanu ugradnju.
e) Eventualne višekratne montaže i demontaže skele i zaštitnih ograda na istim pozicijama zbog tehnologije izvedbe se neće posebno obračunavati.
U jediničnu cijenu treba uključiti : - sav rad oko postave i skidanja skele, - izradu statičkog računa i nacrta montaže skele, - dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele te čišćenje i odvoz istog nakon skidanja, - postavu svjetlosne signalizacije i njeno održavanje, - amortizaciju materijala za vrijeme izvođenja svih radova na pročelju, - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, - održavanje skele za vrijeme trajanja radova, - pripremno-završne radove, - naknada za zauzimanje javno-prometne površine. Amortizacija skele obračunava se za vrijeme kpl obnove pročelja, krova i krovne terase, a skelu mogu koristiti svi izvođači bez posebene nadoplate. Poktrebno je terminskim planom uskladiti sve aktivnosti da se izbjegne međusobno ometanje pojedinih izvođača.
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1.6.1. | Doprema, postava, skidanje i otprema skele.
Rad obuhvaća nabavi i postavu skele s potrebnim spojnim elementima i radnom površinom, te njenu demontažu i odvoz nakon završetka radova. Skele je potrebno izraditi u svemu prema HTZ propisima ili jednakovrijedno (drugi međunarodno priznati propisi i norme koje se odnose na mehanička i kemijska svojstva navedenih građevinskih materijala). Prilikom izvođenja radova treba voditi računa o maksimalnom opterećenju podnica. U cijenu je uključena izrada zaštitne ograde sa svim potrebnim ukrućenjima. Postava zaštitnog platna je također u obveza izvođača. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim fasadnim elementima na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. Širina skele je od 80 do 90 cm. Visina skele za 1m viša od vijenca zgrade. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u zgradu, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je također izvesti dovoljan broj penjalica u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.
Izvođač može pristupiti radovima tek kada ovlaštena ustanova izvrši kontrolu ispravnosti postavljene fasadne skele na pročelju zgrade u pojedinim fazama radova uz pisanu suglasnost za njeno sigurno korištenje (Trošak kontrole je u obvezi izvođača radova). Eventualne višekratne montaže i demontaže neće se posebno obračunavati.
Ukupna visina zgrade od najniže kote okolnog terena do vijenca zgrade iznosi cca 4,5 m.
| Obračun količina je po m2 | m2 | 765 | 15 | 11475
| UKUPNO: |  |  |  | 11475

## 2.
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
2. TROŠKOVNIK OBRTNIČKIH RADOVA
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Damir Ivšić, dipl.ing.arh.
REKAPITULACIJA
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | IZOLATERSKI I MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 122455
2.2. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 77305
2.3. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 79030
2.4. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 45399.6
2.5. | GIPSKARTONSKI I MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 170375
2.6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 25150
2.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI I OBLOGE ZIDOVA |  |  |  | 85870
2.8. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 88500
2.9. | OSTALO |  |  |  | 4300
| UKUPNO 2: |  |  |  | 698384.6
|  |  |  | PDV (25%) | 174596.15
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI S PDV-om |  |  |  | 872980.75
2.1. | IZOLATERSKI RADOVI I MONTAŽNI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu ili jednakovrijedno, Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama sa pripadajućim normama ili jednakovrijedno, Tehničkom propis o građevnim proizvodima ili jednakovrijedno i Tehničkim uvjeti za projektiranje i građenje zgrada - Akustika u građevinarstvu ili jednakovrijedno, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama ili jednakovrijednim proizvodima.
Izvođač radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuće ateste ne starije od 6 mjeseci i dostaviti ih nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima izvođenja.
Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz površinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom širine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni također treba uključiti obradu slojeva izolacije i izvedbu holkera oko raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl.
U sklopu slojeva izolacije uz sve bočne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije posebno predviđen detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN – u U.M2.010 ili jednakovrijedno (druge međunarodno priznate norme koje se odnose na mehanička i kemijska svojstva navedenih građevinskih materijala), armiran pocinč. rabic. mrežicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni organ treba izvršiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može se nastaviti sa radom.
Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
Obračun se vrši po m² gotove površine. U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač, dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kpl rad propisan troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zaštitnom tkaninom, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu, troškovi atestiranja.
Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ili jednakovrijedno (drugi međunarodno priznati propisi i norme koje se odnose na mehanička i kemijska svojstva navedenih građevinskih materijala), sukladno HRN EN ili jednakovrijedno, koja se odnosi na određeni proizvod, uključujući i sve važeće europske tehničke propise i norme, a osobito:
[HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedno, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) ili jednakovrijedno (drugi međunarodno priznati propisi i norme koje se odnose na mehanička i kemijska svojstva navedenih građevinskih materijala), HRN EN 13164:2012 ili jednakovrijedno, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) ili jednakovrijedno, ETAG 004, 03/00, 06/08 ili jednakovrijedno HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedno, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW ili jednakovrijedno, HRN EN 13172:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN 29052-1 ili jednakovrijedno (ISO 9052-1 ili jednakovrijedno; EN 29052-1 ili jednakovrijedno), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova ili jednakovrijedno
Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN ili jednakovrijednom proizvodu (druge međunarodno priznate norme koje se odnose na mehanička, toplinska, požarna i zvučna svojstva navedenih građevinskih materijala).
Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg: Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg).
Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.
Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije.
Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih putova).
U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA
2.1.1. | Dobava i postavljanje mineralne vune (MW) u padu (klinovi) debljine 20-30 cm. Oznaka u nacrtima KK1. U cijeni sve potrebne predradnje, sav potreban rad i materijal. Izvedba mineralne vune u padu prema krovnoj shemi iz izvedbenog arhitektonskog projekta. Koeficijent toplinske provodljivosti sukladno projektu.
| Obračun po m2. | m2 | 620 | 60 | 37200
2.1.2. | Dobava i postavljanje mineralne vune (MW) u debljini 20 cm na kosom dijelu krova zgrade. Oznaka u nacrtima KK3. U cijeni sve potrebne predradnje, sav potreban rad i materijal. Koeficijent toplinske provodljivosti sukladno projektu.
| Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 60 | 50 | 3000
2.1.3. | Dobava i ugradnja ploča mineralne vune debljine 3 cm, kao sloj za prekid toplinskog mosta sa vanjske strane fasadnih panela. Koeficijent toplinske provodljivosti sukladno projektu.
| Obračun po m2. | m2 | 48 | 10 | 480
2.1.4. | Dobava i ugradnja pjenaste folije debljine 5mm za zvučnu izolaciju u presjecima podova. U stavci uračunato podizanje folije uz zid visine do 10 cm. Oznaka u slojevima PT1.
| Obračun po m2. | m2 | 599 | 5 | 2995
2.1.5. | Dobava materijala, transport i izrada hidroizolacije trakastih temelja i podložnog betona s dvije varene trake. Prva traka se lijepi i veže na očišćenu i zaglađenu betonsku podlogu koja je prethodno premazana hladnim bitumeskim premazom za bolje prianjanje. Preklopi trake od 10 cm. Trake se vare po cijeloj površini. Drugi sloj trake stavlja se preko prvog tako da se sredina drugog sloja nalazi točno iznad spoja prvog sloja. Obračunati prema stvarno ugrađenim količinama, ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Uključen sav rad, materijal te sve potrebno za potpuno dovršenja rada. | m2 | 730 | 30 | 21900
VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA (SOKL)
2.1.6. | Izrada vertikalne hidroizolacije sokla predgotovljene modularne jedinice po postavi na gradilištu. Hidroizolacija se izvodi u slojevima (unutra-van): 1. Geotekstil - 300g/m2 2.PVC membrana - 1,5mm 3. Geotekstil - 300g/m2 Svi slojevi u obračunu ove stavke. Hidroizolacijska traka se slobodno polaže na podlogu te učvršćuje međusobnim spajanjem traka vrućim zrakom i mehaničkim učvršćenjem u zid na završetku vertikalne hidroizolacije. U stavci uključena izrada linijskog detalja na mjestima dilatacija sklopa. Detalj se izvodi sa preklopnom trakom sa potrebnim nabiranjem hidroizolacije da bi se omogućilo rastezanje i stezanje na dilatacijskom spoju i ugradbom brtve od pjenogume ili sl. koja osigurava stalni nabor hidroizolacije, sve prema uputi proizvođača. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača. Hidroizolaciju izvesti do visine 30cm iznad kote uređenog vanjskog terena, ukupna visina do 50cm. Izvedba hidroizolacije po ovlaštenom izvođaču. Obračun po m2 ugrađene hidroizolacije, uključivo linijski detalji. | m2 | 72.5 | 40 | 2900
HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA
2.1.7. | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena (d= 0,2 mm, PE, μ=1100000). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butilgume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Ljepljenje uračunato u stavku. U cijenu uključiti dobavu i postavu vijaka s tubom za mehaničko fiksiranje hidroizolacijske membrane - 5 kom/m2.
| Obračun po m2 krova. | m2 | 680 | 15 | 10200
2.1.8. | Dobava i postava hidroizolacije iz jednoslojne hidroizolacijske membrane od sintetičke gume (TPO-a), armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,8 mm. Membrana treba zadovoljavati klasu vatrootpornosti Bkrov(t1) i Bkrov(t2), prema HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu1 ili jednakovrijedno). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane.
| a) dobava i ugradnja TPO folije | m2 | 710 | 35 | 24850
| b) dobava i postava sistemskih limova za TPO foliju | m1 | 135 | 30 | 4050
2.1.9. | Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, nadozid, visine do 80 cm). Stavka uključuje dobavu materijala, izradu i postavu vezno/okapnih profiliranih traka od PVC lima (d= 1,4 mm), na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija.
| Obračun po m1. | m1 | 135 | 40 | 5400
2.1.10. | Brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana. Stavka uključuje sva potrebna brtvljenja svih elemenata sustava potrebna do pune gotovosti krova.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 1000 | 1000
2.1.11. | Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine 500mm. Jedan na svakih 250 m2. Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom | 3 | 200 | 600
2.1.12. | Hidroizolacija prodora cijevi instalacija na krov i ojačanja kuteva. Dobava i postava hidroizolacijske nearmirane membrane na bazi mekog PVC-a, za izradu dodatnog ojačanja u kutovima i istakama detalja na već izvedenim membranama.
Membrana se brtvi i opšiva nehrđajućom obujmicom koja je uključena u stavku.
| Obračun po kom | kom | 10 | 150 | 1500
2.1.13. | Hidroizolacija polimercementnom hidroizolacijom u 2 sloja + armirna mrežica na podovima i zidovima u sanitarnim prostorima. Izvedba hidroizolacijskog sustava dvokomponentnim visoko fleksibilnim cementnim mortom. Izvedba u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm. Hidroizolaciju uzdignuti 30cm na vertikalu odnosno 210 cm na mjestima tuša, te 100 cm na mjestima umivaonika. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe s preklopom po uputi proizvođača. Poliesterske trake uključene u cijenu stavke. Sve izvedeno prema specifikaciji i uputama proizvođača po ovlaštenom izvođaču uz garanciju proizvođača i na radove ugradnje. Obračun po m2 izvedene izolacije s preklopima i dizanjima uz zid koji se posebno ne obračunavaju.
Obračun po m2 zida i poda.
a) | -zid | m2 | 48 | 30 | 1440
b) | -pod | m2 | 118 | 30 | 3540
2.1.14. | Dobava i ugradnja ploča ekstrudiranog polistirena XPS 150 (25kg/m3) debljine 5 cm, visine do 40 cm, za toplinsku izolaciju sokla i sprječavanja toplinskog mosta.
| Obračun po m2. | m2 | 70 | 20 | 1400
| UKUPNO: |  |  |  | 122455
2.2. | LIMARSKI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama sa pripadajućim normama ili jednakovrijedno, Tehničkom propis o građevnim proizvodima ili jednakovrijedno i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova ili jednakovrijedno, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama ili jednakovrijedno, a osobito:
[HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno, pocinčani lim ili jednakovrijedno, HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, ili jednakovrijedno, HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno, bakreni lim ili jednakovrijedno (druge međunarodno priznate norme koje se odnose na mehanička i kemijska svojstva navedenih građevinskih materijala).
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti investitoru svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim.
Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: za čelični lim - čelična spojna sredstva, za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.
Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
NAČIN OBRAČUNA:
Kod izmjere i obračuna izvedenih površina (zidovi, istake,obloge i sl.) neće se uzimati u obzir povećanja količina za složenost izvedbe, visinu izvedbe, udaljenost, otežani vertikalni i horizontalni transport te ugradnju bez obzira na oblik i razvijenu površinu elementa koji se izvodi (koeficijent obračuna 1,00).
U stavke limarskih radova uključen sav rad, rezanja, pripasavanja, spajanja i sl., materijal, originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal odabranog proizvođača lima, panela i ostalo, te potrebna radna, zaštitna i pomoćna skela.
Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.
NAPOMENA 1.: Limarski radovi se izvode isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2.2.1. | Izrada, dobava i postava vertikalnih opšava: vanjski i unutarnji uglovni spojevi fasadnih panela, te na mjestima spoja 2 modula. Opšav je iz pocinčanog lima 0,6 mm sa prevlakom od PES-poliestera. Opšav se učvršćuje zakovicama na svakih 300 mm u fasadni panel.
Prije postave uglovnog opšava provjeriti brtvljenje panela na uglovima s čeličnom konstrukcijom i spoj dva panela koji moraju biti popunjeni izolacijskom pjenom
Opšav se postavlja na svu potrebnu podkonstrukciju koja je uključena u cijenu ove stavke. Limeni opšav se postavlja preko sloja kamene vune na udaljenosti 3 cm od nosivog zida i ispred vertikalnog oluka do 25 cm udaljnosti od nosivog zida na vlastitu potkonstrukciju. Vuna i oluk su obračunati u drugoj stavci ove tehničke specifikacije .
Boja opšava prema odabiru investitora.
U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal i podlošci.
Obračun po m1.
a) | opšavni lim R.Š. do 500 mm, postava preko sloja kamene vune 3 cm | m1 | 132 | 40 | 5280
b) | opšavni lim R.Š. do 1000 mm, postava postava ispred oluka do 25 cm | m1 | 31.5 | 60 | 1890
2.2.2. | Izrada, dobava i postava opšava vijenca građevine.
Opšav je iz pocinčanog lima 0,6 mm sa prevlakom od PES-poliestera. Opšav se učvršćuje zakovicama na svakih 300 mm u fasadni panel u svojoj donjoj zoni. U gornjoj zoni se pričvršćuje na potkonstrukciju od čeličnih L nosača (nisu dio ove stavke).
Prije postave uglovnog opšava provjeriti brtvljenje panela na uglovima s čeličnom konstrukcijom i spoj dva panela koji moraju biti popunjeni izolacijskom pjenom
Opšav se postavlja na svu potrebnu podkonstrukciju koja je uključena u cijenu ove stavke. Limeni opšav se postavlja preko sloja kamene vune na udaljenosti 3 cm od nosivog zida i ispred horizontalnog oluka na 13 cm udaljnosti od nosivog zida na vlastitu potkonstrukciju. Vuna i oluk su obračunati u drugoj stavci ove tehničke specifikacije .
Boja opšava prema odabiru investitora i nadzornog inženjera.
U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal i podlošci. U cijenu također uključiti sve potrebne kutne opšavne limove.
| Obračun po m1. | m1 | 145 | 40 | 5800
2.2.3. | Izrada, dobava i postava okapnog lima na dnu fasadnih panela.
Okap iz pocinačnog lima 0,6mm. Učvršćuje se na podnu čeličnu gredu predgotovljenih modula.
Boja okapnog lima prema odabiru investitora i nadzornog inženjera.
U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal i podlošci.
Obračun po m1.
| R.Š. 200 mm | m1 | 145 | 30 | 4350
2.2.4. | Dobava i postava okapnice krova na mjestu horizontalnog oluka, od pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,7 mm, boje prema izboru investitora i nadzornog inženjera. Razvijena širina lima 20 cm.
| Obračun po m1. | m1 | 69.5 | 30 | 2085
2.2.5. | Dobava i ugradnja opšava dimnjaka, debljine lima d=1,00 mm.
Završno je obrađen plastificiranjem, boje prema izboru investitora.
U cijenu uključiti sav ostali pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja kpl do pune funkcionalnosti i gotovosti stavke. Sve točne mjere uzimati na licu mjesta.
| Obračun po m¹ opšava. | m1 | 2 | 300 | 600
2.2.6. | Fasadni paneli, maske oluka
Dobava i postava završne obloge pročelja zidnim izolacijskim panelima s izolacijskom jezgrom iz mineralne vune, na podkonstrukciji. a) paneli: Panel sastavljen od vanjskog lima debljine 0,50 mm, mineralne vune debljine 50,00 mm i unutarnjeg lima debljine 0,40 mm. Lim pocinčan 275 g/m2. Vanjski lim obraden poliesterskom bojom 25 my, RAL prema odabiru investitora i nadzornog inženjera. Paneli širine 400 mm, vanjska profilacija mikro (do 1 mm). Tip profilacije jednako kao i na postojećem vrtiću.
Paneli se postavljaju u vertikalnom smjeru sa skrivenim spojem. Učvršćenje vijcima zaštićenim plastičnim kapicama, preko brtve. Na spojevima panela izvesti dvostruku hidrotermičku brtvu. Paneli se brtve uz nosivu čelicnu konstrukciju PE brtvama. Sve spojne i dilatacijske kuteve (unutarnji kut i vanjski kut) ispuniti izolacijskom pjenom. Sve spojeve sa limom brtviti nepropusno. Fasadne panele prepustiti preko fasadne stolarije (bočno i gore 40 mm od profila potkonstrukcije, dolje 20 mm od profila potkonstrukcije) zbog prekida toplinskog mosta. b) podkonstrukcija: čelična podkostrukcija, pričvršćena na osnovnu i sekundarnu čeličnu konstrukciju modularnih jednica. Dimenzija i međusobni razmak potkonstrukcije prema statičkom izračunu koje uz radionički nacrt fasade dostavlja izvoditelj. Tankostjeni hladno valjani profili ili valjani profili izrađeni od čelika kvalitete S 235 (St. 37-2) prema EN 10025 ili jednakovrijedno. Priloziti certifikat svih tehnickih karakteristika panela (uz ponudu). Panel dopremiti zastićen PVC folijom koja se odstranjuje u montaži. U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni i pričvrsni materijal, brtveni materijal (EPDM brtve, butyl trake, PE brtvene trake, trake za brtvljenje od PVC pjene, silikonsko vezivo, butilno brtvilo) i podlošci.
Obračun po m2 ugrađenog panela
a) | Vertikalni postav (maska vertikalnih oluka) | m2 | 19.2 | 200 | 3840
a) | Horizontalni postav (maska horizontalnih oluka i vijenca) | m2 | 105.6 | 150 | 15840
2.2.7. | Opšavi uglova
Dobava i postava opšava: vanjski uglovni spojevi fasadnih panela. Opšav je iz pocinčanog lima 0,6 mm sa prevlakom 25 my PES-poliestera. Razvijena širina opšavnog lima R.Š. = 250 mm. Uglovni opšav se učvršćuje zakovicama na svakih 300 mm u fasadni panel. Prije postave uglovnog opšava provjeriti brtvljenje panela na uglovima s čeličnom konstrukcijom i spoj dva panela koji moraju biti popunjeni izolacijskom pjenom U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal i podlošci.
Obračun po m1 ugrađenog lima
a) | Vanjski kutni opšavni lim R.Š. 25 cm | m1 | 49.5 | 40 | 1980
2.2.8. | Opšavi - donji okap
Dobava i postava opšava:donji okap fasadnih panela. Opšav je iz pocinčanog lima 0,6 mm sa prevlakom 25 my PES-poliestera. Razvijena širina opšavnog lima R.Š. = 200 mm. Donji opšav - okap se učvršćuje zakovicama na svakih 500 mm u čeličnu konstrukciju preko spojnog nosača fasadnog panela i čelične konstrukcije. Prije postave uglovnog opšava provjeriti brtvljenje panela na uglovima s čeličnom konstrukcijom i spoj dva panela koji moraju biti popunjeni PE dilatacijskom masom. U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal i podlošci.
| Obračun po m1 ugrađenog lima R.Š. 20 cm | m1 | 144.5 | 25 | 3612.5
2.2.9. | Opšavi - gornji okap na otvorima
Dobava i postava opšava:gornji okap fasadnih panela. Opšav je iz pocinčanog lima 0,6 mm sa prevlakom 25 my PES-poliestera. Razvijena širina opšavnog lima do R.Š. = 200 mm. Gornji opšav - okap postavlja se kao zavrsetak panela koji je spojen na dovratnik- doprozornik preko bytil trake. Prije postave donjeg opšava provjeriti brtvljenje panela s doprozornikom - dovratnikom U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal, podlošci i nosači.
| Obračun po m1 ugrađenog lima R.Š. do 20 cm | m1 | 84.1 | 25 | 2102.5
2.2.10. | Opšavi - donji okap na otvorima - klupčica
Dobava i postava opšava: donji okap na fasadnim otvorima (klupčica) . Opšav je iz pocinčanog lima 0,6 mm sa prevlakom 25 my PES-poliestera. Razvijena širina opšavnog lima do R.Š. = 200 mm. Donji opšav - okap je učvrsćen na fasadni panel pločastim nosačima okapa (3 kom/m 1) i u donju zonu doprozornika - dovratnika. Prije postave donjeg opšava provjeriti brtvljenje panela s čeličnom konstrukcijom i spojeve s doprozornikom - dovratnikom. U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal, podlošci i nosači.
| Obračun po m1 ugrađenog lima R.Š. do 25 cm | m1 | 68 | 40 | 2720
2.2.11. | Opšavi - bočni okap na otvorima (špaleta)
Dobava i postava opšava: bocni opšav fasadnih panela na fasadnim otvorima. Opšav je iz pocinčanog lima 0,6 mm sa prevlakom 25 my PES-poliestera. Razvijena širina lima do r.š. = 200 mm. Bočni opšav - okap je učvršćen na fasadni doprozornik - dovratnik preko bytil brtvene trake 10x3mm nepropusno ina fasadni panel svakih 300 mm. Prije postave bočnog opšava provjeriti brtvljenje panela s čeličnom konstrukcijom i spojeve s doprozornikom - dovratnikom. U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni pričvrsni materijal, brtveni materijal, podlošci i nosači.
| Obračun po m1 ugrađenog lima R.Š. do 20 cm | m1 | 147.4 | 40 | 5896
2.2.12. | Horizontalni oluk (žijeb)
Dobava i postava horizontalnih sandučastih oluka za odvodnju krovnih voda, od pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,7 mm, boje prema izboru nadzornog inženjera i investitora. Razvijena širina lima 33 cm. Pad žlijeba prema olučnoj vertikali. Jedinična cijena uključuje sav potreban pribor za brtvenje i pričvršćenje, kuke, naveden žlijeb, okap, mušnu mrežicu i pripadajući opšav te rad. U cijenu je uključen sav pričvrsni materijal. rad izvesti prema pravilima struke. Montaža se vrši od strane ovlaštenog izvođača. Obračun po m1 kompletno izvedenog žlijeba.
| Obračun po m1 ugrađenog lima R.Š. 33 cm | m1 | 69.5 | 40 | 2780
2.2.13. | Vertikalni oluk
izrada, doprema i postava vertikalnih oluka za odvodnju krovnih voda, od kvadratnog, pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, boje prema izboru nadzornog inženjera i investitora. Razvijena širina lima 45 cm. Uključen sav potreban materijal i rad. Uključivo obujmice, spoj na žljeb, izrada koljena, te sav potreban pričvrsni materijal i rad. Kotlići se zasebno obračunavaju. Montaža se vrši od strane ovlaštenog izvođača. Obračun po m1 kompletno izvedenog oluka.
| a) Obračun po m1 ugrađenog lima R.Š.45 cm | m1 | 31.5 | 40 | 1260
| b) Obračun po kom ugrađenog kotlića | kom | 7 | 75 | 525
2.2.14. | Opšav vertikala
Dobava i postava opšavnog lima oko vertikala dimnjaka i ventilacijskih izvoda, iznad kote krova, od pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, boje prema izboru nadzornog inženjera i investitora. Opšav limom se postavlja u punoj visini vertikala. Uključen sav potreban materijal i rad.
| Obračun po m1 ugrađenog lima R.Š.50 cm | m1 | 9 | 100 | 900
2.2.15. | Dobava i postava opšavnog zidnog lima kod najviše točke zida i bočnih kosina na ravnom krovu (kosi krov - svjetlarnici), od pocinčanog i plastificiranog lima debljine 0,6 mm, boje prema izboru investitora. Opšav limom se postavlja ispod falcanog lima i spušta se na vertikalni zid minimalno 20 cm. Uključen sav potreban materijal i rad.
| Obračun po m1 ugrađenog lima do R.Š.40 cm | m1 | 21.1 | 40 | 844
2.2.16. | Dobava i montaža izolacijskog panela skrivena spoja, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine min 0,6 mm, u profilaciji prema uzoru na postojeću izvedenu autopraonicu, poliesterska boja. Širine panela 600 mm. Kriterij za ocijenu jednakovrijednosti: - Toplinska provodljivost izolacijske jezgre tipa IPN, λ ≤ 0,022 W/mK prema EN 14509:2013 ili jednakovrijedno (druge međunarodno priznate norme koje se odnose na mehanička, toplinska, požarna i zvučna svojstva navedenih građevinskih materijala) - Izolacijska jezgra od negorivog materijala debljine 60 mm - Vatrootpornost panela: E30/EI15/EW30 prema EN 13501-2. ili jednakovrijedno (druge međunarodno priznate norme koje se odnose na mehanička, toplinska, požarna i zvučna svojstva navedenih građevinskih materijala) - Reakcija na požar: B s1 d0 ili jednakovrijedno - razred reakcije na požar Euroklasa B-s1 ili jednakovrijedno prema normi EN 13501-1 ili jednakovrijedno (druge međunarodno priznate norme koje se odnose na mehanička, toplinska, požarna i zvučna svojstva navedenih građevinskih materijala) - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove
Boja lima panela po uzoru na postojeći objekt. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Pričvršćivanje panela vršiti pomoću vijaka. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m² ugrađenih panela.
a) | KROVNI PANEL - debljina izolacije, d=6,0cm | m2 | 50 | 300 | 15000
| UKUPNO: |  |  |  | 77305
2.3. | STOLARSKI RADOVI
U troškovniku data su osnovna rješenja i parametri, kojih se izvođač mora pridržavati i u okviru kojih mora izraditi dokumentaciju za izvođenje (osnovni detalji, detalji ugradbe, okov i sl.) prilagođenu vlastitoj tehnologiji. Pri tome je naročita obaveza pridržavati se svih zahtjeva statike, građevinske fizike, akustike i arhitekture objekta.
Sve detalje i predložena rješenja, treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer, a tek se onda može pristupiti izvedbi.
Montaža se mora obaviti stručno i kvalitetno, a krila u svim položajima moraju imati ravnotežu. Obavezna vijčana veza drvenih okvira stijena sa zidarskim otvorom.
Obavezno je mjere provjeriti na licu mjesta.
Investitoru se predaje kpl gotov rad tj. montirani (ugrađeni), brtvljen po obodu te sa svim pokrovnim lajsnama.
Upotrebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i hrvatske standarde.
Za sve ostale materijale koji nisu obuhvaćeni standardima, izvođač mora pribaviti ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Svi elementi moraju biti opremljeni sa svim potrebnim okovom te kvakama kao i svime potrebnim za specificirane funkcije otvaranja. Sva vrata moraju biti opremljena sa mehanizmom za samozatvaranje -pumpom, kvakom te cilindar bravom sa 3 ključa.
Ostakljenje izvesti isključivo prema opisu iz priloženih shema stolarije!
U priloženim shemama i troškovniku, data su osnovna rješenja i parametri, kojih se izvođač mora pridržavati i u okviru kojih mora izraditi dokumentaciju za izvođenje (osnovni detalji, detalji ugradbe, okov i sl.) prilagođenu vlastitoj tehnologiji. Pri tome je naročita obaveza pridržavati se svih zahtjeva statike, građevinske fizike, akustike i arhitekture objekta.
Jedinična cijena pojedine stavke uključuje kompletnu izradu, dostavu i montažu s okovom, bravom, ključevima, ostakljenjem (ukoliko ga ima), pragom, završnom obradom, opšavnim lajsnama, unutarnjom drvenom klupčicom materijala i završne obrade kao i stolarija, brtvama, odbojnicima, maskama i svim potrebnim materijalom za pričvršćenje, i sl. pa se isto neće posebno obračunavati u ostalim vrstama radova ovog troškovnika.
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
DRVENI STOLARSKI RADOVI
2.3.1. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjih jednokrilnih punih vrata s fiksnim nadsvjetlom ostakljenim običnim dvostrukim ostakljenjem u otvoru 100x215+65 cm.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. Okov obostrani s mogučnošću otključavanja s vanjske strane u slučaju nužde. Materijal otporan na utjecaj vode, udarce i ogrebotine. Dovratnik od MDF-a završno obrađen poliuretanskim lakom, boja i ton prema izboru investitora. Dostaviti minimalno 3 uzorka na odabir.
U cijenu potrebno uključiti unutarnju rolo zavjesu prema izboru investitora.
U cijeni sve kpl sa potrebnim materijalom za montažu, futer štokom, podni graničnik, transport do gradilišta, ugradnja, vodilicom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, lajsnama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju. Također, u cijenu je potrebno uključiti i zaštitu protiv uklještenja prstiju.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
a) | Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V5a. | kom | 5 | 700 | 3500
b) | Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V5b. | kom | 4 | 700 | 2800
2.3.2. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjih jednokrilnih punih vrata u otvoru 90x215 cm.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. Okov obostrani s mogučnošću otključavanja s vanjske strane u slučaju nužde. Materijal otporan na utjecaj vode, udarce i ogrebotine. Dovratnik od MDF-a završno obrađen poliuretanskim lakom, boja i ton prema izboru investitora. Dostaviti minimalno 3 uzorka na odabir.
U cijeni sve kpl sa potrebnim materijalom za montažu, futer štokom, podni graničnik, transport do gradilišta, ugradnja, vodilicom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, lajsnama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju. Također, u cijenu je potrebno uključiti i zaštitu protiv uklještenja prstiju.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V6 | kom | 3 | 500 | 1500
2.3.3. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjih jednokrilnih punih vrata u otvoru 80x215 cm.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. Okov obostrani s mogučnošću otključavanja s vanjske strane u slučaju nužde. Materijal otporan na utjecaj vode, udarce i ogrebotine. Dovratnik od MDF-a završno obrađen poliuretanskim lakom, boja i ton prema izboru investitora. Dostaviti minimalno 3 uzorka na odabir.
U cijeni sve kpl sa potrebnim materijalom za montažu, futer štokom, podni graničnik, transport do gradilišta, ugradnja, vodilicom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, lajsnama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju. Također, u cijenu je potrebno uključiti i zaštitu protiv uklještenja prstiju.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
a) | Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V7a | kom | 1 | 500 | 500
b) | Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V7a | kom | 1 | 500 | 500
2.3.4. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjih jednokrilnih punih vrata u otvoru 100x215 cm.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. Okov obostrani s mogučnošću otključavanja s vanjske strane u slučaju nužde. Materijal otporan na utjecaj vode, udarce i ogrebotine. Dovratnik od MDF-a završno obrađen poliuretanskim lakom, boja i ton prema izboru investitora. Dostaviti minimalno 3 uzorka na odabir.
U cijeni sve kpl sa potrebnim materijalom za montažu, futer štokom, podni graničnik, transport do gradilišta, ugradnja, vodilicom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, lajsnama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju. Također, u cijenu je potrebno uključiti i zaštitu protiv uklještenja prstiju.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
a) | Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V8a | kom | 1 | 700 | 700
b) | Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V8b | kom | 1 | 700 | 700
2.3.5. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjih jednokrilnih punih vrata s fiksnim nadsvjetlom ostakljenim običnim dvostrukim ostakljenjem u otvoru 90x215+65 cm.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. Okov obostrani s mogučnošću otključavanja s vanjske strane u slučaju nužde. Materijal otporan na utjecaj vode, udarce i ogrebotine. Dovratnik od MDF-a završno obrađen poliuretanskim lakom, boja i ton prema izboru investitora. Dostaviti minimalno 3 uzorka na odabir.
U cijeni sve kpl sa potrebnim materijalom za montažu, futer štokom, podni graničnik, transport do gradilišta, ugradnja, vodilicom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, lajsnama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju. Također, u cijenu je potrebno uključiti i zaštitu protiv uklještenja prstiju.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V9. | kom | 5 | 750 | 3750
2.3.6. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjih jednokrilnih punih kliznih vrata u otvoru 90x215 cm.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. Okov obostrani s mogučnošću otključavanja s vanjske strane u slučaju nužde. Materijal otporan na utjecaj vode, udarce i ogrebotine. Dovratnik od MDF-a završno obrađen poliuretanskim lakom, boja i ton prema izboru investitora. Dostaviti minimalno 3 uzorka na odabir.
U cijeni sve kpl sa potrebnim materijalom za montažu, dovratnikom, svim potrebnim vodilicama, graničnikom, ručicom za otvaranje, transport do gradilišta, ugradnja, brtvama, lajsnama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Klizna vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V11. | kom | 2 | 750 | 1500
2.3.7. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjeg jednokrilnog fiksnog prozora u otvoru 220x60 cm.
Dobava i postava unutarnjih rolo sjenila s pravokutnom kutijom. Osovina: Ekstrudirani aluminij, promjer 27mm. Pravokutna kutija: Ekstrudirani aluminij, presvučen prahom, dimenzije 64x54mm, profil na gornjoj strani posjeduje prihvat za spojnu montažu (Clip-sustav). Završna letvica: Profil iz ekstrudiranog aluminija, presvučen prahom, dimenzije 11x20mm. Platno: plastificirano, duplo platno, min 290g/m² Pogon: Ručni - lančić na povlačenje, pogonska strana prema potrebi - lijeva ili desna. Montaža: Zidna ili stropna s Clip sustavom koji je uključen u cijenu stavke, a točnu poziciju montaže (zidnu ili stropnu) odredit će se na licu mjesta nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta. Boje i vanjska površina: Aluminijski profili su standardno presvučeni prahom u boji. Plastični dijelovi u sivoj ili bijeloj boji.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom prozor, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučen na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P8. | kom | 4 | 360 | 1440
2.3.8. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnje fiksne ostakljene stijene 210x200 cm. Potrebno izvesti sigurnosno lamistal ostakljenje 3+3mm.
Dobava i postava unutarnjih rolo sjenila s pravokutnom kutijom. Osovina: Ekstrudirani aluminij, promjer 27mm. Pravokutna kutija: Ekstrudirani aluminij, presvučen prahom, dimenzije 64x54mm, profil na gornjoj strani posjeduje prihvat za spojnu montažu (Clip-sustav). Završna letvica: Profil iz ekstrudiranog aluminija, presvučen prahom, dimenzije 11x20mm. Platno: plastificirano, duplo platno, min 290g/m². Pogon: Ručni - lančić na povlačenje, pogonska strana prema potrebi - lijeva ili desna. Montaža: Zidna ili stropna s Clip sustavom koji je uključen u cijenu stavke, a točnu poziciju montaže (zidnu ili stropnu) odredit će se na licu mjesta nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta. Boje i vanjska površina: Aluminijski profili su standardno presvučeni prahom u boji. Plastični dijelovi u sivoj ili bijeloj boji.
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano. U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom prozor, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučen na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Kpl prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P9. | kom | 4 | 980 | 3920
2.3.9. | HPL pregrada za dječji WC - Dobava i ugradnja punih, glatkih pregrada između dječjih WC-a. Pregrada uzdignuta 15cm iznad poda sa zaobljenim uglovima. Pregrade se izrađuju od HPL kompaktnih ploča otpornih na udarce i utjecaj vode u boji prema izboru investitora i nadzora. U cijeni stavke uključen sav potreban spojni i montažni pribor te sve potrebne pokrovne lajsne i slično. U cijenu uključena i tipska vrata za tu vrstu pregrade, kvake, panti, bravica i ostali elementi do potpune funkcionalnosti stavke.
a) | Sanitarna pregrada prema poziciji iz izvedbenog projekta - POZ S1A - 244/80 (dječja pregrada) sa 2 vrata 60/80 cm | kpl | 2 | 700 | 1400
b) | Sanitarna pregrada prema poziciji iz izvedbenog projekta - POZ S1B - 355X80 (dječja pregrada) sa 3 vrata širine 60/80 cm | kpl | 2 | 950 | 1900
c) | Sanitarna pregrada prema poziciji iz izvedbenog projekta - POZ S2 - 241+120X205 sa 2 vrata 70/205 cm | kpl | 2 | 1800 | 3600
d) | Sanitarna pregrada prema poziciji iz izvedbenog projekta - POZ S3 - 219X205 sa jednim vratima 70/205 | kpl | 1 | 1750 | 1750
e) | Sanitarna pregrada prema poziciji iz izvedbenog projekta - POZ S4 - 302+95+90X205 sa 3 vrata 70/205 cm | kpl | 1 | 2100 | 2100
PVC STOLARSKI RADOVI
2.3.10. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbomPVC stijene u zidarskom otvoru 495x230 cm. Stijena se izvodi iz 8 elemenata - ukupno 6 fiksnih polja i 2 zaokretno otklopna krila. Polja u donjoj zoni izvode se iz sigurnosnog ostakljenja (visina do 1,0 m).
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Dobava i postava unutarnjih rolo sjenila s pravokutnom kutijom. Osovina: Ekstrudirani aluminij, promjer 27mm. Pravokutna kutija: Ekstrudirani aluminij, presvučen prahom, dimenzije 64x54mm, profil na gornjoj strani posjeduje prihvat za spojnu montažu (Clip-sustav). Završna letvica: Profil iz ekstrudiranog aluminija, presvučen prahom, dimenzije 11x20mm. Platno: plastificirano, duplo platno, min 290g/m² Pogon: Ručni - lančić na povlačenje, pogonska strana prema potrebi - lijeva ili desna. Montaža: Zidna ili stropna s Clip sustavom koji je uključen u cijenu stavke, a točnu poziciju montaže (zidnu ili stropnu) odredit će se na licu mjesta nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta. Boje i vanjska površina: Aluminijski profili su standardno presvučeni prahom u boji. Plastični dijelovi u sivoj ili bijeloj boji.
Za kompletni prozor predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m od kote gotovog poda te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučen na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P01. | kom | 4 | 2780 | 11120
2.3.11. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbomPVC dvokrilne stijene u zidarskom otvoru 210x200+20cm. Komplet prozor sigurnosno ostakljenje. Jedno krilo izvodi se kao fiksno, a drugo krilo kao zaokretno otklopno. U cijenu potrebno uključiti zaštitu od sunca s vanjske strane sa elektromotorom upravljane preko tipkala - aluminijska roleta sa elektromotorom za podizanje i spuštanje upravljana preko tipkala (sve uključeno u cijenu osim kabliranja i tipkala - obrađeno kao zasebna stavka u elektrotehničkom dijelu troškovnika).
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za kompletni prozor predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m od kote gotovog poda te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P02. | kom | 6 | 1350 | 8100
2.3.12. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom PVC jednokrilnog otklopnog prozora preko ventus mehanizma u zidarskom otvoru 120x60cm.
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za kompletni prozor predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s 2 LOW-e premaza - 4 mm LOW-e - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Rw = 33dB, Ug=0,7 W/m2K
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P03. | kom | 4 | 265 | 1060
2.3.13. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom PVC dvokrilne stijene u zidarskom otvoru 160x170+20cm. Komplet prozor sigurnosno ostakljenje. Jedno krilo izvodi se kao fiksno, a drugo krilo kao zaokretno otklopno. U cijenu potrebno uključiti zaštitu od sunca s vanjske strane sa elektromotorom upravljane preko tipkala - aluminijska roleta sa elektromotorom za podizanje i spuštanje upravljana preko tipkala (sve uključeno u cijenu osim kabliranja i tipkala - obrađeno kao zasebna stavka u elektrotehničkom dijelu troškovnika).
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za kompletni prozor predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P04. | kom | 3 | 891 | 2673
2.3.14. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbomPVC fiksne jednokrilne stijene u zidarskom otvoru 210x200cm. Komplet prozor sigurnosno ostakljenje.
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za kompletni prozor predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P05. | kom | 1 | 805 | 805
2.3.15. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom PVC dvokrilne stijene u zidarskom otvoru 190x230cm. Jedno krilo izvodi se kao otklopno a drugo krilo izvodi se kao fiksno.
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za kompletni prozor predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P06. | kom | 4 | 887 | 3548
2.3.16. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom PVC četverokrilne fiksne stijene u zidarskom otvoru 755x80cm. Predmetna stijena izvodi se kao svjetlarnik ''na kosom dijelu''. U cijenu potrebno uključiti zaštitu od sunca s vanjske strane sa elektromotorom upravljane preko tipkala - aluminijska roleta sa elektromotorom za podizanje i spuštanje upravljana preko tipkala (sve uključeno u cijenu osim kabliranja i tipkala - obrađeno kao zasebna stavka u elektrotehničkom dijelu troškovnika).
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za kompletni prozor predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s 2 LOW-e premaza - 4 mm LOW-e - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Rw = 33dB, Ug=0,7 W/m2K
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Prozor isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ P7. | kom | 2 | 1580 | 3160
2.3.17. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom PVC stijene u zidarskom otvoru 250x280 cm. Predmetna stavka izvodi se iz 4 dijela - središnjih zaokretnih vrata širine 110 cm, bočnih fiksera i fiksnog nadsvjetla. U cijenu uključiti izvedbu panik okova prema HRN EN 1125.
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za komplet vrata predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m od kote gotovog poda te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
a) | Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V01a | kom | 1 | 1995 | 1995
b) | Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V01b | kom | 1 | 1995 | 1995
2.3.18. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom PVC stijjene u zidarskom otvoru 110x280 cm. Predmetna stavka izvodi se iz 2 dijela - zaokretnih vrata širine 110 cm i fiksnog nadsvjetla.
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za komplet vrata predvidjeti RAL ugradnju.
Dobava i postava unutarnjih rolo sjenila s pravokutnom kutijom. Osovina: Ekstrudirani aluminij, promjer 27mm. Pravokutna kutija: Ekstrudirani aluminij, presvučen prahom, dimenzije 64x54mm, profil na gornjoj strani posjeduje prihvat za spojnu montažu (Clip-sustav). Završna letvica: Profil iz ekstrudiranog aluminija, presvučen prahom, dimenzije 11x20mm. Platno: plastificirano, duplo platno, min 290g/m² Pogon: Ručni - lančić na povlačenje, pogonska strana prema potrebi - lijeva ili desna. Montaža: Zidna ili stropna s Clip sustavom koji je uključen u cijenu stavke, a točnu poziciju montaže (zidnu ili stropnu) odredit će se na licu mjesta nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta. Boje i vanjska površina: Aluminijski profili su standardno presvučeni prahom u boji. Plastični dijelovi u sivoj ili bijeloj boji.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m od kote gotovog poda te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
a) | Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V02. | kom | 3 | 1257 | 3771
b) | Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V02. | kom | 4 | 1257 | 5028
2.3.19. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbomPVC stijene u zidarskom otvoru 160x280 cm. Predmetna stavka izvodi se iz 3 dijela - dvoja zaokretna vrata širine po 80 cm te fiksnog nadsvjetla. U cijenu je potrebno uključiti izvedba ventilacijskih lamela na dnu vrata na oba krila.
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za komplet vrata predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m od kote gotovog poda te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V03. | kom | 1 | 1525 | 1525
2.3.20. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbomPVC vrata u zidarskom otvoru 110x270 cm. Predmetna stavka izvodi se iz 2 dijela - zaokretna vrata širine 110 cm te fiksnog nadsvjetla.
Profili su iz PVC šesterokomornog (ili boljeg) profila. Boja okvira antracit prema RAL ton karti (prema uzoru na postojeću stolariju).
Za komplet vrata predvidjeti RAL ugradnju.
Ostakljenje minimalno s trostrukim izolacijskim staklom i LOW-E premazom punjeno s plinom argonom. Imamo 2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,0 m od kote gotovog poda te obično trostruko LOW-e ostakljenje na visini iznad 1,0 m. OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e, Uw=1,1 W/m2K. SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm.
Toplinski koeficijent komplet stijene sa ostakljenjem iznosi Uw ≤1,10 W/m2K.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim ostakljenjem i profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V04. | kom | 1 | 1105 | 1105
2.3.21. | Izrada dostava i kpl montaža s ugradbom unutarnjih dvokrilnih PVC vrata u otvoru 160x215 cm. U cijenu je potrebno uključiti izvedbu sa panik okovom prema HRN EN 1125.
Boja okvira antracit prema RAL ton karti
Predmetna vrata izvode se u unutrašnjem prostoru i nema zahtjeva za koeficijentom prolaska topline.
U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja, navedenim profilom, brtvama, sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, sve spremno za funkciju, sa završnim čišćenjem i po potrebi dodatnom čeličnom plastificiranom potkonstrukcijom.
Izrada uz prethodne izmjere na licu mjesta.
Vrata isporučena na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ V10. | kom | 1 | 1585 | 1585
79030
2.4. | BRAVARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2.4.1. | Dobava i montaža panelne ograde s panelima visine do 1,60 m prema uzoru na postojeću panelnu ogradu. Ograda sadrži vrata koja dolaze u kompletu sa svim okovom te bravom postavljenom pri vrhu vrata te kompletom od 5 ključeva. Ogradu čine pocinčani stupovi, završno plastificirani poliesterom (min. 60 mikrona), postavljeni na osnom razmaku do 2,0 m, sidreni na parapetne zidove sidrenim vijcima, te žičani paneli izrađeni od pocinčane žice d= 5 mm sa završnim slojem poliestera (min. 100 mikrona). U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, spojni i pričvrsni materijal, zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje ograde. Ogradu je potrebno završno plastificirati u RAL-u prema uzoru na postojeće stanje a čija plastifikacija je uključena u cijenu ove stavke. NAPOMENA: Prilikom montaže panela, panel je potrebno zaokrenuti na način da šiljci koji su u pravilu s gornje strane, radi sigurnosti djece budu s donje strane.
a) | Shema bravarije - oznaka O1 - 1230/160, u cijenu uključena vrata širine 120 cm | m1 | 12.3 | 250 | 3075
b) | Shema bravarije - oznaka O2 - 656/160, u cijenu uključena vrata širine 120 cm | m1 | 6.56 | 300 | 1968
c) | Shema bravarije - oznaka O4 - 1076+3350/160 | m1 | 44.26 | 100 | 4426
2.4.2. | Dobava i montaža ograde koja se izvodi za ograđivanje prostora za smeće. Ograda sadrži vrata dimenzija 210 x 200 cm koja dolaze u kompletu sa svim okovom te bravom postavljenom pri vrhu vrata te kompletom od 5 ključeva. Ogradu čine pocinčani stupovi, završno plastificirani poliesterom (min. 60 mikrona), postavljeni na osnom razmaku do 2,0 m, sidreni na parapetne zidove sidrenim vijcima, te ispuna između stupova izvedena iz punog panela od drveno - plastičnog kompozita (WPC). U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, spojni i pričvrsni materijal, zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje ograde.
a) | Shema bravarije - oznaka O3 - 420+260+420+260/200, u cijenu uključena vrata širine 210 cm | m1 | 13.6 | 400 | 5440
2.4.3. | Dobava i montaža čelične zaštitne ograde visine min. 1,20 m prema uzoru na postojeću zaštitnu ogradu na sjevernoj strani kod postojećeg vrtića. Ograda se montira na vanjskom stubištu na južnoj strani kod potpornog zida te po čitavoj južnoj strani gdje je izveden potporni zid - ograda se montira potporni zid. Konstrukciju ograde čine pocinčani čelični profili - plosnati profili minimalno 60/60/5mm - stupovi te gornja i donja ''greda'' ograde, antikorozivno štićeni i završno farbani u antracit boju (ton prema postojećoj ogradi na sjevernoj strani postojećeg vrtića) postavljeni na osnom razmaku do 2,5 m, sidreni na parapet sidrenim vijcima (minimalno 4 vijka po stupu). Ispunu ograde izvesti iz okruglih čeličnih punih profila minimalno fi 10mm, antikorozivno štićeni i završno farbani u antracit boju. Vertikalne profile postavljati na osnom razmaku do maksimalno 15 cm. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, spojni i pričvrsni materijal, zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje ograde.
a) | Shema bravarije - oznaka O5 - 1983+1407+180+615+3072/120 | m1 | 72.57 | 80 | 5805.6
2.4.4. | Dobava i montaža rukohvata od nehrđajućeg čelika kod rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Rukohvat se montira na južnoj strani parcele. Rukohvat fi50/5mm na visini 90 cm I 60 cm, sve prema shemi bravarije. Rukohvat se sidri na bočni zid rampe sidrenim vijcima. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, spojni i pričvrsni materijal, zaštita te sve potrebno za potpuno dovršenje rampe.
a) | Shema bravarije - oznaka O7 | m1 | 20 | 150 | 3000
2.4.5. | Izrada, dobava i ugradnja čelične konstrukcije vijenca krova - krovni L profili. Stavka se izvodi iz čeličnih pocinčanih L profila obodno po rubu krova. Ukupna duljina vijenca do 135 m, visina do 60 cm. U cijenu stavke uključen sav potreban spojni i montažni materijal. Prije početka radova, izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, statički račun i uzorke predočiti nadzoru na odobrenje! . Završna obrada čeličnih profila radioničko miniziranje, AKZ zaštita u 2 osnovna i 2 pokrovna premaza.
| Obračun po m1 | m1 | 135 | 50 | 6750
2.4.6. | Izrada, dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih L nosača. Stavka se izvodi iz čeličnih pocinčanih L nosača obodno po rubu krova. U cijenu stavke uključen sav potreban spojni i montažni materijal. Prije početka radova, izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte. Završna obrada čeličnih profila radioničko miniziranje, AKZ zaštita u 2 osnovna i 2 pokrovna premaza. Boja prema postojećem stanju.
a) | 650x220mm | kom | 169 | 45 | 7605
b) | 650x40mm | kom | 52 | 30 | 1560
2.4.7. | Nabava, izrada, transport, istovar, odlaganje i montaža čelične pocinčane konstrukcije penjalice na ravni krov visine do 400 cm, od čelika S235JR. Oblikovanje i dimenzije prema Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) ili jednakovrijedno. Izrada prema radioničkoj dokumentaciji, prethodno čišćenje mlazom abraziva do propisnog sjaja te zaštićena antikorozivnim bojanjem za klasu okoliša EXC2. Čelična konstrukcija sastavljena je od standardnih profila i čeličnih limova. U cijeni kompletan materijal i vijci za montažu.
| Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 1 | 2500 | 2500
2.4.8. | Izrada, dobava i ugradnja čelične potkonstrukcije za smještaj vanjskih termotehničkih jedinica na ravni krov zgrade. Stupovi su cijevi RHS 80x80x4mm, visine 50 cm, grede su HEA100 dužine 255 cm, sve prema grafičkom dijelu izvedbenog projekta građevinske konstrukcije. U cijenu stavke uključen sav potreban spojni i montažni materijal. Prije početka radova, izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, statički račun i uzorke predočiti nadzoru na odobrenje! . Završna obrada čeličnih profila radioničko miniziranje, AKZ zaštita u 2 osnovna i 2 pokrovna premaza.
| Obračun po kg izvedenog čelika | kg | 327 | 10 | 3270
| UKUPNO: |  |  |  | 45399.6
2.5. | GIPSKARTONSKI I MONTAŽNI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima.
Prilikom izvedbe radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa i to posebno: Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu Sl. list br. 49/70. Tehnički uvjeti za izvođenje suhomontažnih radova. Svi materijali za spuštene stropove moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste.
MATERIJAL Sav materijal koji se upotrebljava u predmetnim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima koji se odnose na predmetne radove. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom. Izvođač radova dužan je prije izvedbe radova uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti spušteni stropovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača. Ploče spuštenog stropa moraju biti odvojene od površine betona ili žbuke.
Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema ONORM B 3415 ili jednakovrijedno. Za visine preko 3,20 m zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu.
Metalni profili: Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi, kao što su vijci i čavli, pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.
Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploče. Razred vatrootpornosti: Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi: ONORM B 3800 ili jednakovrijedno / HRN U.J1.090 ili jednakovrijedno / DIN 4102 ili jednakovrijedno (druga međunarodno priznata norma koja se odnosi na mehanička, kemijska i protupožarna svojstva navedenih građevinskih materijala). Površina: Površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje, bez temeljnog premaza. Obrada spojeva gipsanih ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova sredstava za pričvršćivanje. Dodatno zaglađivanje (fino zaglađivanje, završna obrada) kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče. Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunavaju. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Montažni elementi od gipskartonskih ploča (stropovi, zidovi, pregrade i sl.) se izvode u svemu sukladno uputama odabranog proizvođača.
OBRAČUN Obračun izvedenih radova vrši se u cijelosti prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”, a kao jedinica mjere uzima se m2, m’ ili komad. Jedinična cijena treba sadržavati: • sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje, te unutarnji transporti • ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući pomoćni rad i montažu na gradilištu • brtvljenja oko ugrađenih elemenata spuštenog stropa prema obodnim konstrukcijama • sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje • svu potrebnu radnu skelu • čišćenje okoliša nakon završetka radova • svu štetu kao i troškove popravaka na vlastitom ili drugim radovima koji su posljedica nepažnje tijekom izvedbe • troškove zaštite na radu • troškove atesta.
Odbitak otvora: Izrada svijetlog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod svijetlog otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge sa gips-kartonskim pločama ločama posebno se zaračunava. Kratica CW: Kod suhomontažnih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite zidne C-profile. Navedeni brojevi se odnose na širinu profila i ukupnu debljinu zida u mm.
Skele: U osnovnu cijenu je ukalkulirana radna skela do radne visine 3,20 m. Radna visina mjeri se od gornje razine poda do donje razine nosivog stropa (međukatna konstrukcija) na koji je pričvršćena potkonstrukcija (ovjesi) spuštenog stropa. Ako drukčije nije navedeno, kod kosih površina je u osnovnu cijenu ukalkuliran nagib (omjer između visine i vodoravne projekcije) do 5 %.
U cijenu gips-kartonskih radova ulazi i fugiranje i gletanje, tako da su GK-ploče po završetku radova potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida.
U jediničnu cijenu stavke ulazi i bušenje GK- ploča radi montaže utičnica, rasvjetnih tijela i sličnih otvora.
Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi pucanje.
Nakon dovršenja svih radova potrebno je izvršiti čišćenje i odvoz svog otpadnog materijala. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
MONTAŽNI RADOVI
PODNE OBLOGE
2.5.1. | Dobava i postava neoprenskih podložaka dimenzija 20x20x1cm na armirano betonske temeljne trake na pozicijama ležaja predgotovljenih modularnih jedinica.
| Obračun po kom | kom | 144 | 50 | 7200
STROPNA OBLOGA KROVA TERASA
2.5.2.1 | Ugradnja OSB ploče d= 1,80 cm, na postojeću izvedenu potkonstrukciju iz drvenih letvi (zasebna stavka troškovnika) a sve kao priprema za ugradnju završne TPO folije na krov terasa. OSB ploče su debljine 1,80 cm. U cijenu potrebno uključiti sve spojne i pričvrsne elemente do pune gotovosti stavke.
| Obračun po m2 | m2 | 55 | 40 | 2200
2.5.2.2 | Nabava, doprema materijala i postava jelovih letvi 5/3 cm i kontraletvi 8/5 u poprečnom smjeru prema propisnom razmaku. Letvanje se vrši dobro prosušenim letvama, vlažnosti od 15 - 18 %. Drvo treba biti impregnirano protiv nametnika. U cijenu uključen sav materijal, spojni materijal, rad i premaz kvalitetnim površinskim zaštitnim sredstvom, koje ga štiti od klimatskih utjecaja. Letve se pričvršćuju vijcima na čelične profile. Prvu letvu na strehi treba postaviti tako da se zadrži nagib pokrova. Obračun je po m2 razvijene površine krova.
| Obračun po m2 | m2 | 55 | 60 | 3300
STROPNA OBLOGA KOSOG KROVA
2.5.2.3 | Ugradnja OSB ploče d= 1,80 cm, na krovni sendvič panel, a sve kao priprema za ugradnju završne TPO folije na krov terasa. OSB ploče su debljine 1,80 cm. U cijenu potrebno uključiti sve spojne i pričvrsne elemente do pune gotovosti stavke.
| Obračun po m2 | m2 | 50 | 60 | 3000
GIPSKARTONSKI RADOVI
2.5.3. | Gipskartonski vatrootporni zid debljine 12.5 cm, suhi prostori obostrano (UZ 1, UZ1a) EI90
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 75 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 150 | 50 | 7500
2.5.4. | Gipskartonski zid debljine 12.5 cm, mokri/mokri prostor (UZ 1b)
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 75 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 10 | 52 | 520
2.5.5. | Vatrootporni gipskartonski zid debljine 15,0 cm, mokri/mokri prostori (UZ 2, UZ2a) EI90
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 100 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 170 | 54 | 9180
2.5.6. | Gipskartonski zid debljine 15 cm, mokri/mokri prostori (UZ 2b)
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 100 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 55 | 48 | 2640
2.5.7. | Gipskartonski zid debljine 10 cm, mokri/mokri prostor (UZ 3)
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 50 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 30 | 42 | 1260
2.5.8. | Gipskartonski zid debljine 20 cm, mokri/mokri prostori (UZ 3a)
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 150 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 20 | 68 | 1360
2.5.9. | Gipskartonski zid debljine 12,5 cm, mokri/suhi prostori (UZ 3b)
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke vlagootporne (impregnirane) gipskartonske obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 75 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruka gipskartonska obična obloga - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 75 | 50 | 3750
2.5.10. | Vatrootporni gipskartonski zid debljine 15,0 cm, mokri/mokri prostori (UZ 3c) EI90
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 100 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 85 | 54 | 4590
2.5.11. | Gipskartonski zid debljine 12,5 cm, mokri/mokri prostori (UZ 3d)
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske vlagootporne obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 75 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske vlagootporne obloge - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 30 | 52 | 1560
2.5.12. | Gipskartonski zid debljine 15,0 cm, mokri/mokri prostori (UZ 3e)
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske vlagootporne obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 100 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske vlagootporne obloge - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 20 | 48 | 960
2.5.13. | Vatrootporni gipskartonski zid debljine 10 cm, mokri/mokri prostori (UZ 4) EI90
Dobava materijala i izrada pregradnog zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 50 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od impregriranih vlagootpornih i vatrootpornih ploča - 2 x 1,25 cm (EI90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 20 | 44 | 880
2.5.14. | Gipskartonska obloga vanjskog zida, suhi prostori - VZ1, VZ1a (jednostrano - dvostruko)
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 75 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge (obična GK ploča) - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. U cijenu uključiti izradu špaleta na pozicijama parapeta. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 325 | 32 | 10400
2.5.15. | Gipskartonska obloga vanjskog zida, mokri prostori - VZ2, VZ2a (jednostrano - dvostruko)
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge zida gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 75 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od impregrirane vlagootporne GK ploče - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. U cijenu uključiti izradu špaleta na pozicijama parapeta. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida. | m2 | 140 | 34 | 4760
2.5.16. | Gipskartonska obloga stupova s unutarnje strane - VZ3 (jednostrano - dvostruko) - suhi prostori
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge kod vanjskih stupova gipskartonskim pločama od konstrukcije zbog sprječavanja nastanka toplinskog mosta, koja se sastoji od:
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih CW profila širine 100 mm (2 komada)
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune u debljini 10 cm, gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od obične GK ploče - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. U cijenu uključiti izradu špaleta na pozicijama parapeta. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti obloge.
| Obračun po m1 obloge kod stupa razvijene širine R.Š. od 50 do 100 cm | m1 | 63 | 40 | 2520
2.5.17. | Gipskartonska obloga stupova s unutarnje strane - VZ3a (jednostrano - dvostruko) - mokri prostori
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge kod vanjskih stupova gipskartonskim pločama od konstrukcije zbog sprječavanja nastanka toplinskog mosta, koja se sastoji od:
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih CW profila širine 100 mm (2 komada)
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune u debljini 10 cm, gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od impregrirane vlagootporne GK ploče - 2 x 1,25 cm
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. U cijenu uključiti izradu špaleta na pozicijama parapeta. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti obloge.
| Obračun po m1 obloge kod stupa razvijene širine R.Š. od 50 do 100 cm | m1 | 22 | 42 | 924
2.5.18. | Protupožarna gipskartonska obloga čeličnih stupova - R90
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge stupa gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske obloge od vatrootporne GK ploče - 2 x 2,00 cm (R90)
- u cijenu uključiti protupožarne čelne čelične klamice i vatrootporno ispunu između na spojevima ploča
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema za protupožarnu oblogu čeličnih greda i stupova. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Svi prodori u oblozi moraju biti protupožarno brtvljeni. Ploče se povezuju protupožarnim klamicama debljine 22mm. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti.
a) | stupovi - 1 stup SHS 150x150 (R.Š. 60 cm) | m1 | 28 | 67 | 1876
b) | stupovi - 2 stupa SHS 150x150 (R.Š. 90 cm) | m1 | 80 | 94 | 7520
c) | stupovi - 3 stupa i 4 stupa SHS 150x150 (R.Š. 120 cm) | m1 | 88 | 110 | 9680
2.5.19. | Protupožarna gipskartonska obloga stropova i kosog krova - R90
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge stropa gipskartonskim pločama od konstrukcije koja se sastoji od:
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih profila. Pričvršćenje oplate na nosivi profil pomoću vijeka za brzu ugradnju 3,9 x 30/40/55 mm.
- ispuna međuprostora slojem mineralne vune gustoće 30 kg/m3 oznake po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5 ili jednakovrijedno.
- dvostruke gipskartonske obloge od vatrootporne GK ploče - 2 x 2,00 cm (R90) ili drugog jednakovrijednog sustava za postizanje jednake vatrootpornosti
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Svi prodori u oblozi moraju biti zatvoreni. Ploče se povezuju protupožarnim klamicama debljine 22mm. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
a) | Ravni dio (R90) | m2 | 570 | 85 | 48450
b) | Kosi dio (R90) | m2 | 40 | 85 | 3400
2.5.20. | Protupožarna revizijska okna u gipkartonskom stropu R60 - 60x60 cm
Izrada revizionih okana u PP stropu po postavi predgotovljenih modularnih jedinica na gradilištu a nakon izvedbe spuštenog PP stropa. U cijenu stavke uključena i izrada te ugradnja PP poklopaca R60 za zatvaranje revizija, uključivo sva potrebna brtvljenja na spoju.
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 15 | 580 | 8700
2.5.21. | Gipskartonski spušteni strop na visilicama
Dobava materijala i izrada spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča od konstrukcije koja se sastoji od:
- visilice za izvedbu spuštenog stropa od 60 do 80 cm sa pričvršćenjem na prethodno izvedeni PP spušteni strop R90 - komplet pričvršćenje izvesti u vatrootpornoj izvedbi bez prodora kroz PP strop, odnosno tamo gdje će biti prodora, isti se moraju PP brtviti
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih profila. Pričvršćenje oplate na nosivi profil pomoću vijeka za brzu ugradnju 3,9 x 30/40/55 mm.
- jednostruka obična gipskartonska obloge od GK ploče - 1 x 1,25 cm ili jednostruka vlagootporna gipskartonska obloga (u mokrim prostorima)
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti stropa
a) | Obična gipskartonska ploča 1,25 cm | m2 | 450 | 30 | 13500
b) | Vlagootporna gipskartonska ploča 1,25 cm | m2 | 160 | 32 | 5120
2.5.22. | Revizijska okna u gipskartonskom stropu - 60x60 cm
Izrada revizionih okana u spuštenom ''instalacijskom'' stropu po postavi predgotovljenih modularnih jedinica na gradilištu a nakon izvedbe spuštenog stropa na visilicama. U cijenu stavke uključena i izrada te ugradnja poklopaca za zatvaranje revizija, uključivo sva potrebna brtvljenja na spoju.
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 25 | 65 | 1625
2.5.23. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada zidne obloge za smještaj instalacija u sanitarnim čvorovima od gipskartonskih vlagootpornih ploča koji se sastoji od:
- dvostruke gipskartonske vlagootporne obloge - 2 x 1,25 cm
- jednostruke potkonstrukcije od pocinčanih čeličnih UW i CW profila širine 75 mm s osnim razmakom CW profila 62,5 cm
- ispuna slojem mineralne vune min. λ = 0,035 W/mK u debljini 5 cm.
Svi detalji prema tehničkom listu proizvođača sistema. Dodatne tehničke specifikacije u nastavku:
Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju, rubovi se obrađuju ugradnjom kutnih profila. Uključiti fugiranje, prvo gletanje, brušenje, drugo gletanje i završno brušenje površine. Kpl do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Sve navedeno u jediničnoj cijeni do pune funkcionalnosti zida.
| Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 40 | 50 | 2000
| UKUPNO: |  |  |  | 170375
2.6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu ili jednakovrijedno i Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova ili jednakovrijedno. Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za brtvljenje i pomoćna sredstva.
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će investitor odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju nadzornog inženjera može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnik drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se strogo pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati. Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe, isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti investitora radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.).
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
ZIDOVI
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja činiti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Klase pripreme podloge opisane su u gips-kartonskim radovima. U obračunu su posebno iskazane žbukane / betonske površine od gipskartonskih površina. Grundiranje površine izvodi se i obračunava za cijelu površinu podloga od gipskartonskih ploča. Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa. Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja (3).
Vrste boja za unutarnje / vanjske prostora: - disperzivne - disperzije bazirane na polimernim vezivima, kao npr. akrilna smola, silikatne, silikonske... - disperzivne latex -disperzije na bazi vinilacetatnog polimera, izuzetno čvrste i otporne na pranje / ribanje - dekorativne stucco boje - na bazi gašenog vapna i finih zrnaca mramornog praha sa specijalnim aditivima
Sredstva za premazivanje, s obzirom na sastav i vrstu, moraju biti međusobno usklađena. Za podloge iz gips kartonskih ploča sredstva za premazivanje na osnovi vapna, vodenog stakla i silikata nisu primjerena. Kod disperzijskih silikatnih boja potrebno se pridržavati savjeta proizvođača sredstva. Kod gips kartonskih ploča koje su duže vrijeme bez zaštite izložene djelovanju svjetla može se pojaviti požutjelost i zato se prije nanošenja premaza preporučuje probni premaz preko više ploča, uključivo s fugiranim mjestima.
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom: 0. namakanje i struganje starog naliča, 1. impregnacija (grundiranje) – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, uključivo bandažiranje većih pukotina 3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom u nekoliko slojeva ovisno o zahtijevanoj kvaliteti površine uključivo brušenje i otprašivanje između slojeva, 4. brušenje i otprašivanje, 5. ovisno o vrsti boje i uputi proizvođača – nanošenje primera kako bi se smanjila upojnost 6. dvokratno ili trokratno ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama nadzornog inženjera.
Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. Materijal za izvedbu soboslikarsko-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika. Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionjivost za podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaje sredine kojima su izloženi, da se ne brišu s ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neurednoj podlozi ne može se izvoditi rad dok se podloga ne uredi. Predviđa se da se svi monolitni armiranobetonski zidovi i stropovi, koji se ne oblažu drugim oblogama, prije bojenja obrade i pripreme za bojenje, te gletaju glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom prema opisu stavke. Gipskartonski zidovi / obloge / stropovi trebaju biti gletani i obrađeni za ličenje, ti radovi su uključeni u stavke izrade zida / obloge / spuštenog stropa.
Svi premazi izvode se najmanje s tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.
Jedinična cijena treba obuhvatiti: - bojanje u više boja - sav materijal, dobavu, izradu I dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje - troškove radne snage za kpl rad opisan u troškovniku - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže - potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela) - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškove zaštite na radu - troškove atesta - zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja - čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2.6.1. | Soboslikarsko-ličilački radovi novoizvedenih gips-kartonskih obloga.
U stavku uključiti i sljedeće radnje:
- čišćenje i otprašivanje podloge
- zaštita stolarije i podova PE folijom
- zaštita stropova i podova trakama i PE folijom
- impregnacija GK ploča
- ličenje poludisperzivnom bojom u 3 sloja u šarenim bojama prema izboru investitora
- završne popravke i čiščenje
Radna skela obuhvaćena u stavci.
Rad na visini do 3,00 m. Radna skela obuhvaćena jediničnom cijenom.
a) | obračun po m2 izvedene površine zidova - zidovi | m2 | 1195 | 7 | 8365
b) | obračun po m2 izvedene površine stropova | m2 | 610 | 7.5 | 4575
2.6.2. | Soboslikarsko-ličilački radovi novoizvedenih gips-kartonskih obloga - latex.
U stavku uključiti i sljedeće radnje:
- zaštita stolarije i podova PE folijom
- zaštita podova trakama I PE folijom
- impregnacija GK ploča
- ličenje vodootpornom latex bojom u 1 sloj u raznim šarenim bojama - do visine 1,50 m
- završne popravke i čiščenje
a) | obračun po m2 izvedene površine zidova | m2 | 360 | 11 | 3960
2.6.3. | Ličilački radovi na pozicijama izvedbe novog potpornog zida iz armiranog betona, novog stubišta, nove vanjske rampe te zidova kod prostora za smeće. Radove izvesti bojom za beton u 2 sloja u sivoj boji sukladno postojećim vanjskim parapetima na postojećem vrtiću.
U stavku uključiti i sljedeće radnje:
- brušenje betona kao priprema za bojanje zidova na pozicijama gdje je loše izvedena oplata
- čišćenje i otprašivanje podloge
- zaštita stropova i podova trakama i PE folijom
- ličenje bojom za beton u 2 sloja u svijetlom tonu (siva boja) prema postojećem stanju. NAPOMENA: Kod potpornog zida, s unutarnje strane potrebno je u cijenu uključiti skelu za rad na visini do 4,0 m.
- završne popravke i čiščenje
| obračun po m2 izvedene površine | m2 | 375 | 22 | 8250
| UKUPNO: |  |  |  | 25150
2.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI I OBLOGE ZIDOVA
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2.7.1. | Izvedba PVC podne obloge Dobava i nanošenje protuprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena vlažnost estriha jest maksimalno 2 % CM. Na ovakvu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom i trajjnim zaštitnim tretmanom, čime je osigurana otpornost na kiseline i lužine. Ukupna debljina je 2 mm. Boju odabire investitor kojemu se na uvid dostavlja kompletna paleta dostupnih boja. Klasa vatrootpornosti sukladno HRN EN 13501-1:2019 Bfl-s1 ili jednakovrijedno. Rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru investitora. U cijenu uključiti i izvedbu sokla (holkel) na sudaru poda s obodnim zidovima u visini 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika zakrivljenja 20 x 20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga s tipskim završetkom u boji po izboru investitora. Hokleli su istovjene boje kao podne obloge (prema izboru investitora) prema RAL ili jednakovrijedno karti boja.
a) | PVC podna obloga | m2 | 439 | 50 | 21950
b) | Nivelacijska masa 0-10 mm | m2 | 439 | 10 | 4390
c) | Sokl holkel, h=10,0 cm | m1 | 215.1 | 20 | 4302
2.7.2. | Dobava i postava homogene PVC zidne obloge na u prostore sanitarija do visine 1,50 m. Nakon visine 1,50 m pa do stropa, površina zida farba se običnom poludisperzivnom bojom. Homogene vinil zidne obloge se postavljaju na podlogu od giipskartonskih ploča. Ukupna debljina sloja 15,00 mm, površinska zaštita PUR. lzvedena podloga mora biti ravna, čvrsta, dobro otprašena i suha. U slučaju nepovoljne nivelacije podloge u cijeni predvidjeti samonivelirajuću masu za izravnavanje. Nakon postave i sušenja obloge izvršiti fino brušenje. Priprema podloge se sastoji u niveliranju podloge od 0-10 mm (nivelirjuće mase) i nanošenju pretpremaza - veže prašinu, smanjuje upijanje, zatvara pore te povećava moć lijepljenja. Ploče iii role spajati varenjem, lijepiti ljepilima sa niskim sadržajem otopina. U cijeni kompletan materijal i postava, te priprema podloge. Spojeve izvesti prema uputama proizvodača tako da svi spojevii budu nevidljivi. Boje prema odabiru investitora - dostavlja se paleta boja kao i za pod. Prijelazi izmedu poda i zida izvest ce se u istom materijalu tipskim elementima i ukljuceni su u ovu stavku.
a) | Homogena PVC zidna obloga | m2 | 78 | 70 | 5460
b) | Priprema podloge | m2 | 78 | 10 | 780
b) | Kutni holkel (spoj između poda i zida od PVC-a) | m1 | 43 | 20 | 860
2.7.3. | Porculanske pločice - Dobava, postava te ugradnja podnih i zidnih porculanskih pločica. U cijenu stavke uključiti i pripremu podloge, fugiranje, ljepilo za keramiku. Predmetna keramika ugrađuje se u prostorijama kuhinje, sanitarija djelatnika, spremišta i ostalih radnih prostora vrtića.
U cijenu uključiti dobavu, prijevoz i ugradnju svih materijala, sva rezanja i postave materijala sa svim predradnjama, spojnim i veznim materijalima. Porculanske pločice dimenzija minimalno 60x60 cm, minimalno u razredu protukliznosti R11 (podne pločice) prema DIN 51130 ili jednakovrijedno. O uzorku pločice i boji odlučuje investitor. Izvođač je dužan dostaviti minimalno 5 uzoraka pločica na uvid investitoru. Sve do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| a) podna površina | m2 | 70 | 70 | 4900
| b) zidna površina | m2 | 129.5 | 60 | 7770
2.7.4. | Gres porculanske podne pločice - Dobava, postava te ugradnja podnih gres porculanskih pločica. U cijenu stavke uključiti i pripremu podloge, fugiranje, cementni mort. Predmetna keramika ugrađuje se na hodnicima, garderobama i ulaznim prostorima (evakuacijski putevi). *Napomena: Pločice se ne ugrađuju u ljepilo nego u cementni mort zbog zahtjeva požarstva na požarnim putevima!
U cijenu uključiti dobavu, prijevoz i ugradnju svih materijala, sva rezanja i postave materijala sa svim predradnjama, spojnim i veznim materijalima. Porculanske pločice dimenzija minimalno 60x60 cm, minimalno u razredu protukliznosti R11 prema DIN 51130 ili jednakovrijedno. O uzorku pločice i boji odlučuje investitor. Izvođač je dužan dostaviti minimalno 5 uzoraka pločica na uvid investitoru. Sve do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| a) podna površina | m2 | 110 | 70 | 7700
| b) sokl, h=6,0 cm | m1 | 87.9 | 20 | 1758
2.7.5. | Dobava, transport i montaža podne obloga i obloge za strop od drvoplastičnog kompozita (WPC, 50% drvo + 50% PVC) na tipskoj podkonstrukciji.
Postavlja se kao završna podna obloga na vanjskim terasama te obloga podgleda stropova vanjskih terasa. Potkonstrukcija od WPC sistemskih elemenata uključena u cijenu, a ugradnja prema uputama proizvođača.
U stavku uključiti sve potrebne sistemske elemente (L elementi, čepovi) za završetke, brtve i spojne elemente.
Boja i ton prema izboru investitora - dostava minimalno 5 uzoraka na odabir. Obračun po m2 obloge.
| a) podna obloga | m2 | 50 | 250 | 12500
| b) stropna obloga | m2 | 50 | 250 | 12500
2.7.6. | Dobava i ugradnja dilatacijske lajsne ( T profil ), širine min. 30 mm, srebrne mat boje. Lajsna se ugrađuje kod prijelaza sa keramike na PVC. U cijenu uključiti svo potrebno silikoniranje do potpune gotovosti stavke.
| Obračun po m1 ugrađene lajsne. | m1 | 50 | 20 | 1000
| UKUPNO: |  |  |  | 85870
2.8. | FASADERSKI RADOVI
R.BR. | OPIS | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2.8.1. | Fasadni paneli, d=10 cm
Dobava i postava završne obloge pročelja zidnim izolacijskim panelima s izolacijskom jezgrom PUR, na podkonstrukciji.
a) paneli: Panel sastavljen od vanjskog lima debljine 0,50 mm, PUR debljine 100,00 mm i unutarnjeg lima debljine 0,40 mm. Lim pocinčan 275 g/m2. Vanjski lim obraden poliesterskom bojom 25 my, RAL - antracit - prema postojećem vrtiću. Paneli širine 1000 mm, vanjska profilacija mikro (do 1 mm). Tip profilacije prema odabiru projektanta. Koeficijent prolaza topline max U=0,24 W/m2K.
Paneli se postavljaju u vertikalnom smjeru sa skrivenim spojem, između stupova nosive konstrukcije modularnih jedinica.
Učvršćenje vijcima zaštićenim plastičnim kapicama, preko brtve. Na spojevima panela izvesti dvostruku hidrotermičku brtvu. Paneli se brtve uz nosivu čelicnu konstrukciju PE brtvama. Sve spojne i dilatacijske kuteve (unutarnji kut i vanjski kut) ispuniti izolacijskom pjenom. Sve spojeve sa limom brtviti nepropusno.
b) podkonstrukcija: čelična podkostrukcija, pričvršćena na osnovnu i sekundarnu čeličnu konstrukciju modularnih jednica.
Dimenzija i međusobni razmak potkonstrukcije prema statičkom izračunu koje uz radionički nacrt fasade dostavlja izvoditelj. Tankostjeni hladno valjani profili ili valjani profili izrađeni od čelika kvalitete S 235 (St. 37-2) prema EN 10025 ili jednakovrijedno.
Priloziti certifikat svih tehnickih karakteristika panela (uz ponudu). Panel dopremiti zastićen PVC folijom koja se odstranjuje u montaži. U stavku uključen sav materijal i rad te sav spojni i pričvrsni materijal, brtveni materijal (EPDM brtve, butyl trake, PE brtvene trake, trake za brtvljenje od PVC pjene, silikonsko vezivo, butilno brtvilo) i podlošci.
| Obracun po m2 ugrađenog panela s oduzetim svim otvorima. | m2 | 330 | 200 | 66000
2.8.2. | Limena fasadna obloga u imitaciji drva
Dobava i postava završne obloge pročelja zidnim limenim panelima na postojeću oblogu od fasadnih panela.
| - debljina lima minimalno 0,55 mm, valoviti lim | m2 | 150 | 150 | 22500
| UKUPNO: |  |  |  | 88500
2.9. | OSTALO
R.BR. |  | JM | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2.9.1. | Nabava i postava uputa za postupanje u slučaju nastanka požara. Plastificirana ploča s uputama dimenzija je 21 x 30 cm, a postavlja se na zid u hodnikue i po jedna ploča u svaki odvojeni prostor zgrade. | kom | 5 | 200 | 1000
2.9.2. | Nabava i postava plana evakuacije javne zgrade. Plan evakuacije sadrži točan tlocrt kata na kojem se postavlja. Plan evakuacije printan je u dimenzijama papira A3 i plastificiran te postavljen na zid na vidljivom mjestu. | kom | 2 | 200 | 400
2.9.3. | Protupožarni aparat P6
| Dobava i postava aparata za početno ručno gašenje požara - suhi prag tip P6 sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom i označavanjem. Obračun po komadu postavljenog aparata sa svim potrebnim popratnim materijalom i radom. | kom | 3 | 300 | 900
2.9.4. | Dobava i ugradnja kontejnera za smeće izvedenih iz plastike, prema DIN EN 840 ili jednakovrijedno. Volumen kontejnera minimalno 1100 litara, a dimenzije minimalno 1360 x 1465 x 1100 mm sa kliznim poklopcem te zaštitom za djecu. Na dnu kontejnera osigurana odvodnja vode iz spremnika. Plastika otporna na UV zračenja. 4 gumena okretna kotača fi 200mm sa mogučnošću blokiranja pojedinačnog kotača.
| a) Kontejner žute boje sa naljepnicom - PLASTIKA | kpl | 1 | 500 | 500
| b) Kontejner zelene boje sa naljepnicom - STAKLO | kpl | 1 | 500 | 500
| c) Kontejner plave boje sa naljepnicom - PAPIR I KARTON | kpl | 1 | 500 | 500
| d) Kontejner crne boje sa naljepnicom - MIJEŠANI OTPAD | kpl | 1 | 500 | 500
| UKUPNO: |  |  |  | 4300

## 3.
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
3. TROŠKOVNIK VODOVODA, HIDRANTSKA MREŽE I ODVODNJE
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Zoran Bahunek, dipl.ing.str.
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Napomena: za ugradnju sanitarnih uređaja i opreme - obavezna ugradnja uređaja sljedećih karakteristika:
a) slavine za umivaonike i kuhinjske slavine imaju maksimalan protok vode od 6 litara / min; b) tuševi imaju maksimalni protok vode od 8 litara / min; c) WC-i, uključujući apartmane, posude i cisterne, imaju puni volumen ispiranja od najviše 6 litara i maksimalni prosječni volumen ispiranja od 3,5 litara; d) pisoari koriste najviše 2 litre / zdjelu / sat, pisoari za ispiranje imaju maksimalni puni volumen ispiranja od 1 litre.
WC oznake EU Water Label ili jednakovrijedno (1. ili 2. razred potrošnje).
Armatura oznake EU Water Label (1. ili 2. razred potrošnje) ili jednakovrijedno, ima sistem uštede vode (potrošnja 5 l/min) i mogućnost ograničenja temperature vode.
| opis stavke | jedinica mjere | količina | Ukupno jedinična cijena (EUR) | Cijena stavke (EUR)
3.1. | VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
3.1.1. | ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD
3.1.1.1 | Spoj na postojeće vodomjerno okno na parceli. U cijenu je uključen sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. | kom | 1 | 500 | 500
3.1.1.2 | Geodetsko iskolčenje trase vanjskog vodovoda prije izvođenja radova-dužina 180 m | m | 180 | 1 | 180
3.1.1.3 | Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za polaganje vodovodnih cijevi. Dubinu iskopa izvesti do 1,2m. Širina rova 0,8 m. Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 70%. NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.
| - iskop | m3 | 151 | 20 | 3020
3.1.1.4 | Proširenje dna rova u zemljištu III. kategorije radi izvedbe sanitarnih vodova. Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od bočne ivice rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala u rov. | m3 | 1.1 | 500 | 550
3.1.1.5 | Planiranje dna rova s odstupanjem ± 2.0 cm. | m2 | 108 | 3 | 324
3.1.1.6 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju debljine 10 cm. | m3 | 10.8 | 60 | 648
3.1.1.7 | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te razastiranje s laganim nabijanjem oko i do visine od 15 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 25.35 | 60 | 1521
3.1.1.8 | Dobava i polaganje u rov iznad vodovodnih cijevi PVC trake sa natpisom "POZOR - VODOVOD" i vodljivom žicom za detekciju trase | m | 180 | 1 | 180
3.1.1.9 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima do 30 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima. U materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm. | m3 | 93.45 | 10 | 934.5
3.1.1.10 | Odvoz materijala preostalog od iskopa, nakon zatrpavanja rova na gradsku deponiju (do 5 km), uključivo utovar, istovar i razastiranje. Količina u rastresitom stanju za zemljište III kategorije | m3 | 73.31 | 20 | 1466.2
3.1.1.11 | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 180 | 2 | 360
| UKUPNO |  |  |  | 9683.7
3.1.2. | ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA
3.1.2.1. | Spoj na postojeće revizijsko okno na parceli. U cijenu je uključen sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. | kom | 1 | 500 | 500
3.1.2.2. | Geodetsko iskolčenje trase vanjske kanalizacije prije izvođenja radova-dužina 250 m | m | 250 | 2 | 500
3.1.2.3. | Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za polaganje kanalizacijskih cijevi. Dubinu iskopa izvesti prema projektu, a pad kanala u projektiranom nagibu.Širina rova 0,8m. Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 70%. NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.
| - iskop | m3 | 240 | 20 | 4800
3.1.2.4. | Proširenje dna rova u zemljištu III. kategorije radi izvedbe revizijskih okana i mastolova. Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od bočne ivice rova, kako bi se spriječilo urušavanje iskopanog materijala u rov. | m3 | 35.48 | 40 | 1419.2
3.1.2.5. | Planiranje dna rova s odstupanjem ± 2.0 cm. | m2 | 200 | 2 | 400
3.1.2.6. | Dobava pijeska i izrada posteljice za kanalizacijske cijevi. Posteljica ispod kanalizacijskih cijevi je debljine 10 cm. Nabija se strojnim i ručnim nabijačima i po potrebi vlaži. Posteljica mora biti ravna, prilagođena obliku cijevi i uzdužnom padu tako da cijevi po cijeloj dužini naliježu na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje. Obračun po m3 izvedene posteljice. | m3 | 20 | 60 | 1200
3.1.2.7. | Dobava materijala i izrada obloge za kanalizacijske cijevi. Oko prethodno montiranih kanalizacijskih cijevi izvodi se obloga od sitnog materijala - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-40 mm), a do visine 30 cm iznad vrha tjemena cijevi. Obračun po m3 izvedene obloge. | m3 | 100 | 20 | 2000
3.1.2.8. | Dobava i polaganje u rov iznad kanalizacijski cijevi PVC trake sa natpisom "POZOR - kanalizacija" i vodljivom žicom za detekciju trase | m | 250 | 2 | 500
3.1.2.9. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje materijala ručnim nabijačima. | m3 | 120 | 10 | 1200
3.1.2.10. | Odvoz viška materijala na deponiju Sav višak materijala iz iskopa rovova za kanalizacijske kolektore i priključke, građevinskih jama za kontrolna okna i vodolovna grla, a koji je ostao nakon zatrpavanja istih mora se odvesti na deponiju udaljenosti do 5 km. U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te razastiranje materijala. Obračun po m3 materijala, u rastresitom stanju. | m3 | 194.35 | 20 | 3887
3.1.2.11. | Planiranje terena nakon izvršenog zatrpavanja rova. Pretpostavljena širina planiranja je 1,0 m. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 250 | 2 | 500
3.1.2.12. | Zatrpavanje drenaže kamenim materijalom. Dobava i ugradnja, zatrpavanje i zatvaranje rova drenaže kamenim materijalom- separirani drobljeni kamen granulacije d30-60mm. U cijenu stavke uključen sloj kamena iznad geotekstila. NAPOMENA: iskop drenaže je pokriven širokim iskopom građevinske jame.
| Utrošak drenažnog kamena je cca 0,75 m3/m drenaže na plićem dijelu i 2,8 m3/m drenaže na dubljem dijelu drenaže | m3 | 112.5 | 50 | 5625
| UKUPNO |  |  |  | 22531.2
3.1.3. | BETONSKI RADOVI - VODOVOD
3.1.3.1. | Izrada betonskih sidrenih blokova na horizontalnim lomovima trase cjevovoda betonom C 15/20. U cijenu uključeno proširenje i produbljenje rova na mijestu bloka te izvedba u odgovarajućoj oplati. | kom | 1 | 200 | 200
0
3.1.3.2. | Dobava i ugradnja betonskog postolja u vodomjernom oknu izrađenog iz betona C 15/20. U cijenu uračunata potrebna oplata, sav materijal i rad. Obračun po komadu izvedenog uporišta, do 0,04m3 | kom | 1 | 200 | 200
| UKUPNO |  |  |  | 400
3.1.4. | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA
3.1.4.1. | Izvedba revizionog okna na kanalizaciji armiranim vodonepropusnim nabijenim betonom C30/37 u dvostranoj oplati, debljine stijenki 20 cm. Stjenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja.
Iznad okna na dubini oko 10 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču C25/30, debljine 15 cm s otvorom za silazak u okno. Iznad otvora u ploči montirati poklopac s okvirom veličine poklopca 600x600 mm za opterećenje B125kN na prometnim površinama i A15 na zelenim površinama (uzeti u obzir u ovoj stavci). U cijeni je izvedba, dobava i ugradnja stupaljki u stjenke revizionog okna izrađene iz lijevanog željeza. Prije ugradbe, stupaljke od korozije zaštititi dvostrukim premazom uljane boje.
| a) dubine do 1,4m - vel. 80x80 cm | kom | 5 | 1000 | 5000
| b) dubine od 1,4m - vel. 80x80 cm | kom | 3 | 1500 | 4500
3.1.4.2. | Izvedba drenažnog kontrolnog okna PEHD Ø315 visine 4m. Iznad okna na dubini oko 10 cm od kote uređenog terena izvesti ojačanje za ugradnju poklopca. U cijenu uračunati i poklopac s okvirom za opterećenje 50kN na zelenim površinama. U cijeni je izvedba, dobava i ugradnja do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 | 1000 | 1000
3.1.4.3. | Izvedba drenažnog kontrolnog okna PEHD Ø500 visine 4m. Iznad okna na dubini oko 10 cm od kote uređenog terena izvesti ojačanje za ugradnju poklopca. U cijenu uračunati i poklopac s okvirom za opterećenje 50kN na zelenim površinama. U cijeni je izvedba, dobava i ugradnja do potpune funkcionalnosti. | kom | 2 | 1500 | 3000
3.1.4.4. | Dobava materijala i izrada betonske posteljice za drenažnu cijev, betonom C20/25, u uzdužnom padu 1% i sa poprečnim padom i utorom za ugradnju drenažne cijevi. Drenažnu cijev položiti do 1/2 u posteljicu od betona u padu. Debljina betonske posteljice 20cm i širina 80 cm. Obračun po m' izvedene posteljice. | m | 150 | 10 | 1500
3.1.4.5. | Spoj na postojeću hidrantsku mrežu na parceli. U cijenu je uključen sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. | kom | 1 | 500 | 500
| UKUPNO |  |  |  | 15500
3.1.5. | VODOVODNI RADOVI
Sanitarna mreža
3.1.5.1. | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu priključnog sanitarnog voda sa radnim tlakom do 10 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 5. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske komade.
| a) PEHD - 40x3,7mm | m | 110 | 12 | 1320
3.1.5.2. | Dobava i montaža PVC SN4 tvrdih zaštitnih cijevi za provođenje PEHD vodovodnih cijevi ispod temelja, uz kanalizaciju i na uvodima u vodomjerno okno te ispod kolnih površina. Na proboje kroz VO i zasunsko okno se postavlju zaštitne PVC cijevi te uvodnice. Za vođenje cijevi profila DN25 i DN32 potrebni profil zaštitne cijevi iznosi DN75. U stavku uračunati i 4 kom uvodnica.
| DN 75 | m | 110 | 18 | 1980
3.1.5.3. | Dobava i ugradnja armature u VO, svi za minimalno PN 10 bar. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obračun po montiranom komadu. U cijenu uračunato čišćenje i dezinfekcija gradske vodovodne mreže.
VODOMJERNO OKNO
Redukcija DN40/32 - 1 kom
Q komad DN32 - 1 kom
Kuglasti ventil DN32 -1 kom
Hvatač nečistoća DN32- 1 kom
Redukcija DN 32/25 - 3 kom
Vodomjer tipa VM DN 25 mm - 1 kom
| Sve komplet | kpl | 1 | 550 | 550
3.1.5.4. | Ispiranje te ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom 6 i 10 bara | kpl | 1 | 250 | 250
3.1.5.5. | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju | kpl | 1 | 300 | 300
3.1.5.6. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz internog cjevovoda nakon dezinfekcije, ovjerena od ovlaštene institucije | kpl | 1 | 200 | 200
Hidrantska mreža
3.1.5.7. | Dobava i montaža cijevi iz polietilena za pitku vodu. Cijevi su predviđene za izvedbu priključnog hidrantskog voda sa radnim tlakom do 16 bar u mreži. Serija cijevi u odnosu na radni tlak: S 5. U dužni metar cijevi uračunato je spajanje cijevi, ispitivanje zavarenih dijelova na nepropusnost i čvrstoću te popravak oštećenja. U stavku uračunati i elektrospojnice i sve fazonske komade.
| a) PEHD - 63x5,8 mm | m | 70 | 28 | 1960
3.1.5.8. | Funkcionalno ispitivanje hidranata od strane ovlaštene službe, te izdavanje potvrde u pismenom obliku. | kpl | 1 | 500 | 500
0
| UKUPNO |  |  |  | 7060
3.1.6. | KANALIZACIJSKI RADOVI - MONTAŽNI
3.1.6.1. | Dobava i montaža tvrdih PVC SN4 i SN8 tvrdih cijevi i fazonskih komada za kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenima.
a) cijev PVC - SN8
a1) | DN 100 | m | 52 | 13 | 676
a2) | DN 150 | m | 20 | 16 | 320
a3) | DN 200 | m | 4 | 21 | 84
a4) | DN 250 | m | 45 | 33 | 1485
b) fazonski komadi - SN8
b1) | DN 100 | kom | 18 | 12 | 216
b2) | DN 150 | kom | 16 | 14 | 224
b3) | DN 200 | kom | 4 | 19 | 76
b4) | DN 250 | kom | 2 | 27 | 54
c) cijev PVC - SN4 (ispod temeljne ploče/u temeljnoj ploči)
c1) | DN 100 | m | 20 | 13 | 260
c2) | DN 150 | m | 88 | 16 | 1408
d) fazonski komadi - SN4(ispod temeljne ploče/u temeljnoj ploči)
d1) | DN 100 | m | 13 | 12 | 156
d2) | DN 150 | m | 48 | 14 | 672
3.1.6.2. | Dobava i ugradnja vodonepropusne brtve - priključka na betonsko reviziono okno za PVC cijevi
a) | DN250 | kom | 4 | 100 | 400
b) | DN200 | kom | 4 | 80 | 320
c) | DN150 | kom | 13 | 70 | 910
d) | DN100 | kom | 8 | 68 | 544
3.1.6.3. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda monolitno tijelo kanala od polimerbetona natur boje s otvorima u obliku rešetke. Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 15 cm, svjetla širina 10 cm, ukupna visina 23 cm, težina 32,8 kg, za razred opterećenja D400 u skladu s HRN EN 1433 ili jednakovrijedno. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. NAPOMENA: sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | m | 37 | 250 | 9250
3.1.6.4. | Dobava i montaža revizije, tijelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza za reviziju kanala, klase opterećenja D400/E600 duljine 50 cm i težine 14,0 kg. Revizija sa izljevom DN100 za izbijanje na gradilištu. Sve ostalo izvesti kao u opisu prethodne stavke. NAPOMENA: sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kom | 2 | 400 | 800
3.1.6.5. | SEPARATOR MASNOĆA Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 ili jednakovrijedno nazivne veličine NS 4 s integriranom taložnicom zapremnine 400 lit. Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 160 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 100, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 ili jednakovrijedno - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T = 0,69 m do 5,39 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopc-em/-ima prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno, klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: "SEPARATOR".
| Separator mora biti izrađen iz armiranog betona prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom, a unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476 ili jednakovrijedno. | kpl | 1 | 3568 | 3568
3.1.6.6. | Dobava i montaža kanala za odvodnju sa kuhinjskih podova. Dobava i montaža kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 ili jednakovrijedno te EHEDG ili jednakovrijednim standardima za prehrambenu industriju, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo sa prirubnicom za plitku hidroizolaciju, izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik 157. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN100, protoka 2,8 l/sec i prirubnicom za uklještenje hidroizolacije. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješaćko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| a) kanal dimenzije 400 x 600 x 60 mm | kom | 2 | 985 | 1970
3.1.6.7. | Dobava i montaža perforiranih drenažnih cijevi i fazonskih komada za kanalizaciju. DN 150 mm | m | 150 | 15 | 2250
3.1.6.8. | Postava geotekstila. Dobava i postava filtrirajuće folije protiv zamuljavanja drenažnog sustava od netkanog geotekstila(250grama). Utrošak geotekstila ~2,8 m²/m¹ drenaže- plići dio drenaže. ~8,5 m²/m¹ drenaže- dublji dio drenaže. | m2 | 345 | 3 | 1035
3.1.6.9. | Funkcionalno ispitivanje interne kanalizacije na vodonepropusnost od strane ovlaštene organizacije uz izdavanje Uvjerenja. | kpl | 1 | 500 | 500
| UKUPNO |  |  |  | 27178
3.1.7. | OSTALI TROŠKOVI
3.1.7.1. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije vanjskog vodovoda i kanalizacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 350 | 350
| UKUPNO |  |  |  | 350
3.2. | UNUTARNJA KANALIZACIJA
3.2.1. | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA
3.2.1.1. | Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za polaganje kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2 (kod križanja instalacija, spajanje na sanitarne uređaje...)
| a) u podu od betona 10x10 cm | m1 | 5 | 20 | 100
| b) u zidu od betona 10x10 cm | m1 | 10 | 20 | 200
B1 | UKUPNO |  |  |  | 300
3.2.2. | KANALIZACIJSKI RADOVI
3.2.2.1. | Dobava i montaža PP niskošumnih kanalizacijskih cijevi (prema EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno i DIN 4109 ili jednakovrijedno), te odgovarajućih fazonskih komada za vertikalnu kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima.
a) niskošumna cijev PP (sanitarna kanalizacija, vertikale i razvod pod stropom)
a1) | DN 100 | m | 50 | 22 | 1100
b) fazonski komadi (sanitarna kanalizacija, vertikale i razvod pod stropom)
b1) | DN 100 | kom | 15 | 15 | 225
c) niskošumna cijev PP (oborinska kanalizacija, horizontalni dijelovi)
c1) | DN 100 | m | 12 | 22 | 264
c2) | DN 75 | m | 15 | 18 | 270
d) fazonski komadi (oborinska kanalizacija, horizontalni dijelovi)
d1) | DN 100 | kom | 10 | 15 | 150
d2) | DN 75 | kom | 9 | 10 | 90
3.2.2.2. | Dobava i montaža toplinske i zvučne izolacije vertikalno i horizontalno vođene sanitarno fekalne kanalizacije gotovim izolacijskim cijevima ili samoljepivim izolacijskim pločama, debljine 9mm.
| a) montaža na cijev DN 75 | m | 15 | 15 | 225
| b) montaža na cijev DN 100 | m | 62 | 18 | 1116
3.2.2.3. | Dobava i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi visoke gustoće PP , te odgovarajućih fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima.
a) cijev PP
a1) | DN 100 | m | 12 | 18 | 216
a2) | DN 50 | m | 35 | 12 | 420
a3) | DN 32 | m | 20 | 10 | 200
b) fazonski komadi
b1) | DN 100 | kom | 13 | 10 | 130
b2) | DN 50 | kom | 28 | 5 | 140
b3) | DN 32 | kom | 15 | 4 | 60
3.2.2.4. | Dobava i montaža kromiranih revizionih vratašca za ugradnju u zid s okvirom i bravicom za otvaranje sa četvrtastim ključem. Sve komplet.
| vel. 30x30 cm | kom | 6 | 32 | 192
3.2.2.5. | Dobava i montaža mrežice veličine polja 1cm2 za montažu na kanalizacijsku vertikalu, za sprječavanje upadanja krupnijeg otpada, ptica i glodavaca.
| sa priključkom DN 100 | kom | 6 | 18 | 108
3.2.2.6. | Izvedba hidroizolacije oko proboja odzračnih vertikala na krov.
| proboj do dimenzije DN100 | kom | 6 | 100 | 600
3.2.2.7. | Spajanje sanitarnih uređaja u kuhinji (sudoper) na kanalizaciju (uključivo gumene brtve i potrebni sifoni DN50). | kom | 3 | 80 | 240
3.2.2.8. | Dobava i montaža kromiranog odvoda od perilice suđa sa kuglastom slavinom i zidnim sifonom sa zaporom mirisa. Sve komplet | kom | 1 | 88 | 88
3.2.2.9. | Dobava, prijenos i montaža podnog suhog slivnika sa zaporom mirisa. S kromiranom rešetkom 120x120mm. Obračun po kompletu NAPOMENA: sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kom | 10 | 88 | 880
3.2.2.10. | Dobava i montaža dozračnog ventila uključivo sav sitni i potrošni materijal koji je potreban za dovođenje stavke do potpune funkcionalnosti
| sa priključkom DN50 | kom | 4 | 65 | 260
3.2.2.11. | Dobava i montaža zidnog sifon za odvod kondenzata. | kom | 1 | 68 | 68
3.2.2.12. | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa za kanalizaciju od PP, za zatvaranje odvodnih priključaka u fazi gradnje. | kom | 47 | 2 | 94
3.2.2.13. | Dobava i montaža slivnika za ravni krov, sa tvornički ugrađenom hidroizolacijom, sa horizontalnim izljevom dimenzije DN75/110mm. Sve za kompletnu montažu zajedno sa brtvljenjem spoja između terase i slivnika. Minimalna upojnost 2,5 l/s u kompletu sa elektro grijačem | kpl | 9 | 200 | 1800
3.2.2.14. | Dobava i ugradnja sabirnica za kišnicu DN100 sa zakretnim zglobom, hvatačem lišća, nesmrzavajućim zalopcem zadaha, zaklopcem otvora za čišćenje i dosjednim prstenima. Postavljanje na oluke za odvodnju kišnice. | kpl | 9 | 228 | 2052
3.2.2.15. | Dobava i montaža krovnih ispusta - pipaca za sigurnosni ispust kišnice s krova i terase u slučaju začepljenja kišnih vertikala. Ispusti iz materijala otpornog na atmosferilije (bakar ili pocinčani čelik).
a) | dimenzije 20x10 cm dužine do 70cm | kom | 7 | 238 | 1666
b) | dimenzije 10x10 cm dužine do 70cm | kom | 2 | 225 | 450
3.2.2.16. | Funkcionalno ispitivanje kanalizacijske interne instalacije od strane ovlaštene organizacije, uz izdavanje uvjerenja | kpl | 1 | 500 | 500
B2 | UKUPNO |  |  |  | 13604
3.2.3. | OSTALI TROŠKOVI
3.2.3.1. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 300 | 300
B3 | UKUPNO |  |  |  | 300
3.3. | UNUTARNJI VODOVOD
3.3.1. | BETONSKI RADOVI - VODOVOD
3.3.3.1. | Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za polaganje vodovodnih cijevi, te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2. (kod križanja instalacija i spojevi na sanitarne uređaje - pretpostavljena količina)
| šlic vel. 7x5 cm | m | 10 | 20 | 200
| UKUPNO |  |  |  | 200
3.3.2. | VODOVODNI RADOVI
3.3.2.1. | Dobava i montaža vodovodnih cijevi za vruću i hladnu pitku vodu, 67°C. Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. HLADNA VODA
| a) DN15 | m | 60 | 18 | 1080
| b) DN20 | m | 65 | 20 | 1300
| c) DN25 | m | 60 | 26 | 1560
| d) DN32 | m | 10 | 29 | 290
3.3.2.2. | Dobava i montaža vodovodnih cijevi za vruću i hladnu pitku vodu, 67°C. Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. TOPLA VODA
| a) DN15 | m | 70 | 16 | 1120
| b) DN20 | m | 65 | 18 | 1170
| c) DN25 | m | 35 | 19.5 | 682.5
3.3.2.3. | Dobava i montaža: Izolacija toplih plastičnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima.
| a) DN15 - izolacija 20mm | m | 70 | 10 | 700
| b) DN20 - izolacija 20mm | m | 65 | 12 | 780
| c) DN20 - izolacija 25mm | m | 35 | 14 | 490
3.3.2.4. | Dobava i montaža: Izolacija hladnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima tipa
U zidovima, podovima
| a) DN15 - izolacija 9mm | m | 60 | 6 | 360
| b) DN20 - izolacija 9mm | m | 65 | 8 | 520
| c) DN25 - izolacija 9mm | m | 60 | 9 | 540
| d) DN32 - izolacija 9mm | m | 10 | 10 | 100
3.3.2.5. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila , za uzidanje s kapom.
| a) ventil Ø 20 mm | kom | 6 | 35 | 210
3.3.2.6. | Dobava i montaža kutnih ventila .
| a) ventil Ø 15 mm | kom | 51 | 15 | 765
3.3.2.7. | Dobava i montaža kuglastih ventila zajedno sa svim sitnim priborom za montažu.
| a) ventil Ø 15mm | kom | 1 | 22 | 22
| b) ventil Ø 25mm | kom | 4 | 32 | 128
3.3.2.8. | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa sa navojem od mesinga za provođenje tlačne probe cjevovoda. Čep za pritisak do 15 bar-a, samobrtveći sa ravnom brtvom i masivnim unutrašnjim imbusom SW12, plav ili crven. | kom | 57 | 1 | 57
3.3.2.9. | Dobava i montaža podžbukne kutije s vratima dim.cca 30x30cm, za montažu zapornog ventila na ulazu u stan, uključivo ventil DN25 s ispustom sa svim priborom potrebnim za montažu. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5% | kpl | 1 | 55 | 55
3.3.2.10. | Dobava i ugradnja električne grijalice vode -dimenzije 300x500x750 mm -Snaga: 2,2 kW -napon: 230 V -ugradnja podpultno -spoj na uređaj za pripremu PTV-a THV DN25 U stavku uključiti sav sitni i potrošni materijal koji je potreban za dovođenje stavke do potpune funkcionalnosti | kpl | 1 | 250 | 250
3.3.2.11. | Dezinfekcija interne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju. | kpl | 1 | 400 | 400
3.3.2.12. | Ispitivanje interne vodovodne mreže pod tlakom od 6, 10 i 15 bara. | kpl | 1 | 300 | 300
3.3.2.13. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz internog cjevovoda nakon dezinfekcije. | kpl | 10 | 150 | 1500
3.3.2.14. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi HRN C.B5. 225 ili jednakovrijedno komplet s pocinčanim fitinzima i ovjesnim i brtvenim priborom. Sve komplet. (POŽARNI RAZVOD VODE)
| c) DN50 | m | 15 | 30 | 450
3.3.2.15. | Dobava i montaža hidrantskog ormarića prema HR EN671-2 ili jednakovrijedno za ugradnju na zid, vel. 500x500x140 mm komplet sa ventilom DN52 uključivo: tlačno trevira crijevo DN50 duljine 15 m, mlaznica sa zasunom kutni vatrogasni ventil sa stabilnom spojkom | kom | 2 | 195 | 390
3.3.2.16. | Funkcionalno ispitivanje hidranata od strane ovlaštene službe, te izdavanje potvrde u pismenom obliku. | kpl | 2 | 500 | 1000
3.3.2.17. | Nabava, doprema i montaža protupožarnih aparata za suho gašenje požara na prah. Obračun se vrši po komadu montiranog protupožarnog aparata. Uključivo kutija za protupožarne aparate s bravom i ostakljenjem.
| a) 6 kg praha | kpl | 4 | 80 | 320
| UKUPNO |  |  |  | 16539.5
3.3.3. | OSTALI TROŠKOVI
3.3.3.1. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 300 | 300
| UKUPNO |  |  |  | 300
3.4. | SANITARIJE
3.4.1.1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:
-dječje konzolne keramičke WC školjke dimenzije 53,9 x 33,7 cm razred 1 - puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997 ili jednakovrijedno
-pripadajućeg sjedala bijele boje s poklopcem s okovima od inoxa, izrađena od tvrde plastike
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 ili jednakovrijedno . Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
-odgovarajuća dvokoličinska tipka plastična, bijele boje sa plavim i crvenim gumbom za aktiviranje.
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
-dobava, prijenos i ugradnja
| WC školjka zidna | kpl | 11 | 700 | 7700
3.4.1.2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:
konzolne keramičke WC školjke I klase, za <4,5lit ispiranje, odignute od poda 6 cm
Uključivo daska s poklopcem bijele boje od kvalitetne plastike.
montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Tipka dvokoličinska plastična. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: uključiti odgovarajuću tipku NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
držača toalet papira od inoxa
| WC školjka zidna | kpl | 2 | 350 | 700
3.4.1.3. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog dječjeg umivaonika, koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika 50x41cm s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm, montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; '-stojeće samoisključne hidrauličke armature za umivaonik, s podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
• jednoručne stojeće mješajuće baterije za THV Ø15mm uključivo i kutne ventile za THV • kutnim ventilima (spoj na vodovod) sa ukrasnom kapom i rozetom • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu
| a) UMIVAONIK | kpl | 1 | 400 | 400
3.4.1.4. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
-dječjeg umivaonika s dvije pozicije za umivanje, dimenzija 900x415x300mm izrađenog od materijala Varicor ili jednakovrijedno, u alpsko bijeloj boji
- dekorativni zaslon fronta, za element za igru i pranje, za dvije armature za umivaonik, u crvenoj boji
-dekorativni zaslon bočni, za dječji umivaonik, element za igru i pranje u crvenoj boji - 2 komada
-stojeće jednoručne armature za dječji umivaonik, s ručicom za miješanje TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. - 2 komada
- minitermostat za armaturu za umivaonik - 2 komada
- set montažnih nosača za element za igru i pranje za dvije armature za umivaonik
-montažne ploče za armaturne priključke 1/2" za prihvat mješalice. Montažna ploča je upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3cm ili 15,3cm. - 2 kom
- direktni sifon vijčanim vezama za umivaonik, sa navojnim priključkom na piletu 1 1/4" i horizontalnim odvodom dimenzije d32 u krom boji - 1 kom
-izljevni ventil seta za finu motažu za umivaonik sa ugradbenim sifonom; - 2 kom NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
-2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
-dobava, prijenos i ugradnja
| Obračun po kompletu | kpl | 4 | 650 | 2600
3.4.1.5. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
*-keramičkog umivaonika s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm *-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
• jednoručne stojeće mješajuće baterije za THV Ø15mm uključivo i kutne ventile za THV • kutnim ventilima (spoj na vodovod) sa ukrasnom kapom i rozetom • svim potrebnim priborom za brtvljenje i montažu NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| UMIVAONIK | kpl | 5 | 450 | 2250
3.4.1.6. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog Trokadera , koji se sastoji od:
-konzolne keramičke školjke,rešetke za odlaganje kante i jednoručne mješalice
-montažnog instalacijskog elementa za školjku Trokadera visine ugradnje 171 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 ili jednakovrijedno . Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| TROKADERO | kpl | 1 | 655 | 655
3.4.1.7. | Dobava i montaža TUŠ KADE. Komplet funkcionalna izvedba sa: - termoregulirajućom zidnom garniturom Ø 15 mm za TH vodu, telefon tušem, nosačem za tuš - izljevnim ventilom Ø 32 mm za tuš kadu - preljevnim ventilom Ø 25 mm - priborom za brtvljenje i pričvršćenje - L kabinom s staklenim vratima (kaljeno staklo) za učvrčenje na čvrste zidove NAPOMENA: Sve tehničke karakteristike mogu odstupati +/- 5%
| a) Tuš kada širine 800mm, dubine 800mm | kpl | 3 | 680 | 2040
3.4.1.8. | Dobava i montaža sanitarnog pribora:
a) | Sanitarna kanta za smeće-PVC, 16 l, otvaranje nogom | kom | 10 | 30 | 300
b) | Ogledalo 800x600x5 mm (±5%), montirano na ploču izrađenu od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm obrubljeno keder trakom T-profila u, otpornom na ogrebotine. Pripremljeno za montažu na zid. | kom | 14 | 150 | 2100
c) | Sapunara-Dozator za kremasti sapun od kvalitetne ABS plastike u bijeloj boji. Količina punjenja 0,8 l (±5%). Prozorčić za kontrolu razine napunjenosti, s mogućnošću punjenja. Volumen 0,8 l | kom | 14 | 30 | 420
d) | Držač ručnika - kromirani za pričvršćivanje na zid- Materijal izrade: mesing, završna obrada: krom | kom | 14 | 30 | 420
e) | Držač ručnika - rolo za pričvršćivanje na zid- Materijal izrade: mesing, završna obrada: krom | kom | 13 | 30 | 390
f) | Vakum vješalica od kroma za ugradnju na stolariju. Montaža bez bušenja, vakuum tehnologijom, i na neravnim površinama. | kom | 4 | 10 | 40
| UKUPNO |  |  |  | 20015
3.5. | OSTALI RADOVI
3.5.1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg)
|  | kpl | 1 | 500 | 500
3.5.2. | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
|  | kpl | 1 | 250 | 250
| UKUPNO |  |  |  | 750
REKAPITULACIJA
3.1. | VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
3.1.1. | ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 9683.7
3.1.2. | ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA |  |  |  | 22531.2
3.1.3. | BETONSKI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 400
3.1.4. | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA |  |  |  | 15500
3.1.5. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 7060
3.1.6. | KANALIZACIJSKI RADOVI - MONTAŽNI |  |  |  | 27178
3.1.7. | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 350
3.2. | UNUTARNJA KANALIZACIJA
3.2.1. | BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA |  |  |  | 300
3.2.2. | KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 13604
3.2.3. | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 300
3.3. | UNUTARNJI VODOVOD
3.3.1. | BETONSKI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 200
3.3.2. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 16539.5
3.3.3. | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 300
3.4. | SANITARIJE |  |  |  | 20015
3.5. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 750
| UKUPNO |  |  |  | 134711.4
| PDV (25%) |  |  |  | 33677.85
| SVEUKUPNO |  |  |  | 168389.25

## 4.1
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
4.1. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA I VATRODOJAVE
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Nenad Novak, dipl.ing.el.
Mario Božić, mag.ing.el.
Vladimir Buhanec, mag.inf.
REKAPITULACIJA
Elektroenergetske instalacije
4.1.1. | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 79537.69
4.1.2. | Rasvjetna tijela |  |  |  | 33706.4
4.1.3. | Instalacije komunikacija |  |  |  | 5731.51
4.1.4. | RTV instalacija |  |  |  | 2124.07
4.1.5. | Vatrodojava |  |  |  | 15478.73
4.1.6. | Instalacija portafona |  |  |  | 4315.2
4.1.7. | Gromobran, izjednačenje potencijala |  |  |  | 8390.4
4.1.8. | Zemljani radovi |  |  |  | 1024.75
4.1.9. | Projekt izvedenog stanja |  |  |  | 1000
| Ukupno elektroinstalacije (bez PDV-a): |  |  |  | 151308.75
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | iznos
4.1.1. | Elektroenergetske instalacije
4.1.1.1. | Dobava potrebnog materijala i pribora i osiguravanje napajanja električnom energijom za sve sudionike na gradilištu. | kpl | 1 | 913 | 913
4.1.1.2. | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice GRO, izrađene kao ugradni razvodni ormar približnih dimenzija (š×v×d) 600×2000×200 mm. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
kompaktni prekidač s termičkim naponskim okidačem,125A, 3-p, 10kA, 230V (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. B+C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 3)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 3)
automatski instalacijski osigurač 100 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 80 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 63 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 50 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 17)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. B, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 4)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 20)
automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. B, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 5)
automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 7)
automatski instalacijski osigurač 4 A/kar. C, 2-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
instalacijski sklopnik 1NO, 10A, 230V (kom 1)
instalacijski sklopnik 2NO, 10A, 230V (kom 1)
grebenasta preklopka 0-1, 10A, za ugradnju na vrata ormara (kom 1)
grebenasta preklopka 1-0-2, 10A, za ugradnju na vrata ormara (kom 1)
dvokanalni vremenski uklopni sat (kom 1)
vremenski relej, komplet sa vanjskom fotosondom (kpl 1)
regulator za upravljanje vanjskim podnim grijanjima, veličine 9DIN, komplet sa napajanjem i jednim vanjskim krovnim osjetnikom temeprature i vlage (kpl 1)
napojna jedinica portafona, veličina 5 DIN modula (samo ugradnja i spajanje) (kom 1)
odvojni transformator 230/12V, (kom 1)
DALI uređaj - samo ugradnja bez dobave (kpl 1)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 4.1.1.2.: |  | kpl | 1 | 6000 | 6000
4.1.1.3. | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice tehničke prostorije Rteh, izrađene kao zidni nadgradni ormar, sa mogućnošću ugradnje minimalno 100 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 50 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 5)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 13)
automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 3)
automatski instalacijski osigurač 4 A/kar. C, 2-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
instalacijski sklopnik 1NO, 6A, 24V (kom 1)
instalacijski sklopnik 3NC, 16A, 230V (kom 1)
instalacijski sklopnik 1NO, 10A, 230V (kom 1)
odvojni transformator 230/24V, (kom 1)
grebenasta preklopka 1-0-2, 10A, za ugradnju na vrata ormara (kom 10)
redne stezaljke raznih veličina (kom 60)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 4.1.1.3.: |  | kpl | 1 | 2898.91 | 2898.91
4.1.1.4. | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice kuhinje Rkuh, izrađene kao zidni ugradni ormar, sa mogućnošću ugradnje minimalno 72 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 63 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 2)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 11)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 5)
redne stezaljke raznih veličina (kom 40)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 4.1.4.1.: |  | kpl | 1 | 2200.66 | 2200.66
4.1.1.5. | Dobava i ugradnja u GK zid kompleta podžbuknih kutija.
a) | požbukna kutija Ø60 | kom | 86 | 8.36 | 718.96
b) | požbukna kutija Ø78 s poklopcem | kom | 26 | 8.58 | 223.08
c) | požbukna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 9 | 10.48 | 94.32
4.1.1.6. | Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih podžbuknih sklopki i priključnica (ugradnja u GK zidove). Obveza je izvođača prije dobave opreme usklađenje tipova sklopki i priključnica prema zahtjevima nadzora i investitora.
a) | Izmjenična sklopka, 10 A, 230 V | kom | 10 | 10.03 | 100.3
b) | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 7 | 10.97 | 76.79
4.1.1.7. | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka (za ugradnju u podžbuknu kutiju fi 60) | kom | 4 | 12.66 | 50.64
4.1.1.8. | Priključnica s poklopcem, za vlažne prostore, 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 18 | 13.49 | 242.82
4.1.1.9. | Priključnica 16 A, 230 V, sa dodatnom zaštitom kontakta | kom | 26 | 11.09 | 288.34
4.1.1.10. | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka, sa dodatnom zaštitom kontakta (za ugradnju u podžbuknu kutiju fi 60) | kom | 4 | 14.29 | 57.16
4.1.1.11. | Priključnica 16 A, 400 V, 3P+N+PE (priključak opreme kuhinje) | kom | 2 | 14.64 | 29.28
4.1.1.12. | Priključnica 32 A, 400 V, 3P+N+PE (priključak opreme kuhinje) | kom | 1 | 19.15 | 19.15
4.1.1.13. | priključnica RJ45, cat. 6 | kom | 13 | 12.69 | 164.97
4.1.1.14. | priključnica RJ45, cat. 6, 2-struka | kom | 1 | 14.46 | 14.46
4.1.1.15. | Dobava potrebnog pribora i izrada jednofaznog el. izvoda | kom | 14 | 44 | 616
0
4.1.1.16. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja vatrodojavne centrale (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kom | 1 | 104.5 | 104.5
0
4.1.1.17. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja nape (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kom | 1 | 44 | 44
0
4.1.1.18. | Dobava ugradnog HACCP ormarića približnih dimenzija 40x60x15 cm, pribora i spajanje napajanja ormarića (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kom | 1 | 258.5 | 258.5
0
4.1.1.19. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja odisinog ventilatora u sanitarijama (priključni kabel nije uključeni u cijenu stavke) | kom | 3 | 44 | 132
0
4.1.1.20. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja kanalnog ventilokonvektora te povezivanje sa pripadajućim termostatom (priključni kabel nije uključeni u cijenu stavke) | kom | 2 | 60.5 | 121
0
4.1.1.21. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja kazetnog ventilokonvektora te povezivanje sa pripadajućim termostatom (priključni kabel nije uključeni u cijenu stavke) | kom | 12 | 44 | 528
0
4.1.1.22. | Dobava potrebnog pribora i spajanje termostata ventilokonvektora te povezivanje sa pripadajućim ventilokonvektorom (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kpl | 9 | 44 | 396
0
4.1.1.23. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja ventilacijske jedinice na krovu građevine (priključni kabel nije uključeni u cijenu stavke) | kpl | 1 | 44 | 44
0
4.1.1.24. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja vanjske jedinice dizalice topline na krovu građevine (priključni kabel nije uključeni u cijenu stavke) | kpl | 1 | 44 | 44
0
4.1.1.25. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja vanjske jedinice klima uređaja te povezivanje s jednom unutarnjom jedinicom (priključni kabel nije uključeni u cijenu stavke) | kpl | 1 | 44 | 44
0
4.1.1.26. | Dobava potrebnog pribora i spajanje razdjelnika podnog grijanja (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kpl | 7 | 44 | 308
0
4.1.1.27. | Dobava potrebnog pribora i spajanje termostata podnog grijanja te povezivanje sa pripadajućim razdjelnikom (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kpl | 17 | 44 | 748
0
4.1.1.28. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja vanjske jedinice portafona (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kpl | 2 | 44 | 88
0
4.1.1.29. | Dobava potrebnog pribora i spajanje automatike tehničke prostorije (priključni kabeli nisu uključeni u cijenu stavke) | kpl | 1 | 44 | 44
0
4.1.1.30. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja opreme tehničke prostorije. (priključni kabeli nisu uključeni u cijenu stavke). Obračun po spojenom komadu opreme kotlovnice (pumpe, ventili i sl.) | kom | 15 | 44 | 660
0
4.1.1.31. | Dobava potrebnog pribora i spajanje napajanja opeme kuhinje (priključni kabeli nisu uključeni u cijenu stavke). Obračun po spojenom komadu opreme kuhinje (pećnica, hladnjak i sl.) | kom | 10 | 44 | 440
0
4.1.1.32. | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" (JPR). min. IP54 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom | 4 | 60.5 | 242
0
4.1.1.33. | Dobava, montaža i spajanje zidne kutije izjednačenja potencijala za uzemljivanje opreme kuhinje. | kom | 4 | 44 | 176
0
4.1.1.34. | Spajanje uzemljenja opreme kuhinje sa zidne kutije izjednačenja potencijala. Obračun po spojenom komadu opreme kuhinje (radni stol i sl.) (vodič za uzemljenje nije uključeni u cijenu stavke) | kom | 12 | 44 | 528
0
4.1.1.35. | Dobava, montaža u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem za stezaljke i sabirnim stezaljkama. | kom | 4 | 44 | 176
0
4.1.1.36. | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije grijanja oluka u zaštiti min. IP65 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno za spajanje grijača vodolovnog grla (dobava kabela nije uključena u stavku) | kom | 7 | 144 | 1008
4.1.1.37. | Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima zajedno spojnim elementima i potrebnim priborom za ovjesnu montažu na metalnu konstrukciju vrtića (kontejnerska izvedba) ili na konstrukciju spuštenog GK stropa. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kanala, rezanje kanala na duljinu i ovjes (procjena količine). |  |  |  | 0
0
4.1.1.38 | pocinčani kabel kanal širine 200 mm | m | 15 | 29.88 | 448.2
0
4.1.1.39. | pocinčani kabel kanal širine 100 mm | m | 40 | 26.91 | 1076.4
0
4.1.1.40. | pocinčani kabel kanal širine 50 mm | m | 100 | 19.14 | 1914
4.1.1.41. | Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima (procjena količine). |  |  |  | 0
0
4.1.1.42. | Instalacijska tvrda PNT cijev 29 mm | m | 60 | 5.06 | 303.6
0
4.1.1.43. | Instalacijska tvrda PNT cijev 23 mm | m | 100 | 4.14 | 414
0
4.1.1.44. | Dobava cijevi i polaganje cijevi u GK zidove i spušteni strop (procjena količine). |  |  |  | 0
0
4.1.1.45. | Instalacijska savitljiva cijev d 63 mm | m | 200 | 6.37 | 1274
0
4.1.1.46. | Instalacijska savitljiva cijev d 40 mm | m | 400 | 5.52 | 2208
0
4.1.1.47. | Instalacijska savitljiva cijev d 32 mm | m | 800 | 4.1 | 3280
0
4.1.1.48. | Instalacijska savitljiva cijev d 25 mm | m | 2400 | 3.22 | 7728
0
4.1.1.49. | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm | m | 1600 | 3.08 | 4928
0
4.1.1.50. | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje (procjena količine). |  |  |  | 0
0
4.1.1.51. | FG16R16 1×50 mm2 | m | 170 | 14.51 | 2466.7
0
4.1.1.52. | FG16OR16 5×25 mm2 | m | 20 | 35.46 | 709.2
0
4.1.1.53. | FG16OR16 5×16 mm2 | m | 30 | 24.2 | 726
0
4.1.1.54. | FG16OR16 5×10 mm2 | m | 30 | 17.96 | 538.8
0
4.1.1.55. | PP00-Y 5×2,5 mm2 | m | 40 | 6.83 | 273.2
0
4.1.1.56. | PP00-Y 3×2,5 mm2 | m | 200 | 4.18 | 836
0
4.1.1.57. | PP00-Y 3×1,5 mm2 | m | 150 | 3.34 | 501
0
4.1.1.58. | PP-Y 5×6 mm2 | m | 25 | 11.63 | 290.75
0
4.1.1.59. | PP-Y 5×2,5 mm2 | m | 100 | 6.85 | 685
0
4.1.1.60. | PP-Y 5×1,5 mm2 | m | 1500 | 4.9 | 7350
0
4.1.1.61. | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 1400 | 4.22 | 5908
0
4.1.1.62. | FG16OR16 3×2,5 mm2 | m | 60 | 4.73 | 283.8
0
4.1.1.63. | PP-Y 4×1,5 mm2 | m | 200 | 4.03 | 806
0
4.1.1.64. | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 2600 | 3.27 | 8502
0
4.1.1.65. | PP-J 7×1,5 mm2 | m | 350 | 6.55 | 2292.5
0
4.1.1.66. | NHXH E90 3×1,5 mm2 | m | 200 | 4.2 | 840
0
4.1.1.67. | P/F 10 mm2 | m | 50 | 4.47 | 223.5
0
4.1.1.68. | P/F-Y 6 mm2 | m | 200 | 3.4 | 680
0
4.1.1.69. | P/F-Y 4 mm2 | m | 60 | 2.72 | 163.2
0
4.1.1.70 | Mjerenja i ispitivanja, sa izdavanjem ispitnih protokola : -mjerenje otpora izolacije strujnih krugova -mjerenje otpora petlji kvara -mjerenje efikasnosti zaštite od indirektnog dodira -funkcionalno ispitivanje isključivanja električne energije u nuždi -funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete | kpl | 1 | 1045 | 1045
| Ukupno 4.1.1: |  |  |  | 79537.69
4.1.2. | Rasvjetna tijela
| Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom do pune funkcionalnosti. Za ugradne svjetiljke stavka obuhvaća i izrezivanje rupa u stropu za ugradnju. |  |  |  | 0
| Uvjeti jednakovrijednosti svojstava zaštite rasvjetnih tijela: IP - navedena minimalna vriijednost, zaštita od zaprljanja prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno IK - navedena minimalna vriijednost, mehanička zaštita HRN EN 62262 ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
0
4.1.2.1. | (S1) Stropna nadgradna, direktna svjetiljka, izrađena od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 96 - 106 mm, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3826 lm Ukupna snaga (P - max): 31 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 123 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23,3 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 6 | 79.6 | 477.6
| MONTAŽA | kom | 6 | 26.4 | 158.4
0
4.1.2.2. | (S2 DALI) Stropna ugradna, direktna svjetiljka, izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s opalnim PMMA difuzorom (OP). U kompletu sa svjetiljkom dolazi pribor za ugradnju u spušteni strop. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, dimabilna (DALI), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 90 - 100 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 115 - 125 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3808 lm Ukupna snaga (P - max): 44 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 87 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 21.3 IP zaštita (min): 44 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 34 | 170.7 | 5803.8
| MONTAŽA | kom | 34 | 26.4 | 897.6
0
4.1.2.3. | (S3) Stropna ugradna, direktna svjetiljka, izrađena od polikarbonata, ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C) sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 149 - 159 mm, H 58 - 68 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 133 - 143 mm, H 85 - 95 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1750 lm Ukupna snaga (P - max): 18 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 97 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 26,9 IP zaštita (min): 54 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 24 | 61.86 | 1484.64
| MONTAŽA | kom | 24 | 26.4 | 633.6
0
4.1.2.4. | (S3 DALI) Stropna ugradna, direktna svjetiljka, izrađena od polikarbonata, ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C) sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 149 - 159 mm, H 58 - 68 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 133 - 143 mm, H 85 - 95 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1750 lm Ukupna snaga (P - max): 18 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 97 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 26,9 IP zaštita (min): 54 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 21 | 75.34 | 1582.14
| MONTAŽA | kom | 21 | 25.4 | 533.4
0
4.1.2.5. | (S4 DALI) Modularna, ovjesna, direktna svjetiljka, izrađena od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). U kompletu sa svjetiljkom dolazi rozeta, podesivi ovjes i napojni kabel duljine 1.5m. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, dimabilna (DALI), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 3077 - 3087 mm, W 31 - 41 mm, H 60 - 70 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4709 lm Ukupna snaga (P - max): 49 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 96 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 25,8 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 4 | 408.55 | 1634.2
| MONTAŽA | kom | 4 | 49.5 | 198
0
4.1.2.6. | (S5 DALI) Stropna ugradna, direktna svjetiljka, izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, dimabilna (DALI), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 633 - 643 mm, H 115 - 125 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 609 - 619 mm, H 190 - 200 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4035 lm Ukupna snaga (P - max): 44 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 22,4 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 4 | 360.51 | 1442.04
| MONTAŽA | kom | 4 | 33 | 132
0
4.1.2.7. | (S6 DALI) Stropna ugradna, direktna svjetiljka, izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, dimabilna (DALI), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 945 - 955 mm, H 115 - 125 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 921 - 931 mm, H 190 - 200 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 9311 lm Ukupna snaga (P - max): 99 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 94 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 22,4 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 4 | 685.92 | 2743.68
| MONTAŽA | kom | 4 | 33 | 132
0
4.1.2.8. | (S7) Zidna nadgradna, direktna svjetiljka, izrađena od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 560 - 570 mm, W 31 - 41 mm, H 71 - 81 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 902 lm Ukupna snaga (P - max): 11 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 82 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23,9 IP zaštita (min): 40 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 2 | 135.98 | 271.96
| MONTAŽA | kom | 2 | 26.4 | 52.8
0
4.1.2.9. | (S8) Zidna nadgradna, direktna svjetiljka, izrađena od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1680 - 1690 mm, W 31 - 41 mm, H 71 - 81 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2706 lm Ukupna snaga (P - max): 28.1 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 96 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23,9 IP zaštita (min): 40 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 4 | 240.67 | 962.68
| MONTAŽA | kom | 4 | 26.4 | 105.6
0
4.1.2.10. | (VS1) Stropna nadgradna, direktna svjetiljka, izrađena od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP). Svjetiljka je opremljenja mikrovalnim senzorom pokreta za FO konverter. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290 mm, H 98 - 108 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1229 lm Ukupna snaga (P - max): 11 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 112 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 24,3 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 1 | 71.13 | 71.13
| MONTAŽA | kom | 1 | 26.4 | 26.4
0
4.1.2.11. | (VS2) Stropna nadgradna, direktna svjetiljka, izrađena od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290 mm, H 98 - 108 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1229 lm Ukupna snaga (P - max): 11 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 1112 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 24,3 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 6 | 49.72 | 298.32
| MONTAŽA | kom | 6 | 26.4 | 158.4
4.1.2.12. | (VS3) Zidna nadgradna, direktna svjetiljka, izrađena od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290 mm, H 98 - 108 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1229 lm Ukupna snaga (P - max): 11 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 1112 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 24,3 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 7 | 49.72 | 348.04
| MONTAŽA | kom | 7 | 26.4 | 184.8
4.1.2.13. | (P1) Zidno nadgradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite min. 65 ili jednakovrijedno, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 9 | 52.36 | 471.24
| MONTAŽA | kom | 9 | 29.7 | 267.3
0
4.1.2.14. | (P2) Stropno poluugradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite min. 65 ili jednakovrijedno, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 18 | 67.23 | 1210.14
| MONTAŽA | kom | 18 | 29.7 | 534.6
0
4.1.2.15. | (EM1) Nadgradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete, IP zaštite min. 65 ili jednakovrijedno, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 340 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 1 | 54.19 | 54.19
| MONTAŽA | kom | 1 | 29.7 | 29.7
0
4.1.2.16. | (EM2) Ugradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete sa open area optikom, IP zaštite min. 20 ili jednakovrijedno, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 340 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 13 | 83.52 | 1085.76
| MONTAŽA | kom | 13 | 29.7 | 386.1
0
4.1.2.17. | (EM3) Ugradno rasvjetno tijelo protupanične rasvjete sa koridor optikom, IP zaštite min. 20 ili jednakovrijedno, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 190 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 3 | 67.22 | 201.66
| MONTAŽA | kom | 3 | 29.7 | 89.1
0
4.1.2.18. | (H1) DALI kontroler. Napaja dvije DALI linije i upravlja do 2X64 adrese. Uređaj je opremljen DALI napajanjem 2X250mA. Preko lokalne mreže moguće je spojiti do 100 uređaja. Programiranje preko operativnog sistema, sa specijaliziranim softverom. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 1 | 1711.11 | 1711.11
| MONTAŽA | kom | 1 | 33 | 33
4.1.2.19. | (H2) Stropni ugradni PIR senzor. Funkcija prisutnosti/odsutnosti preko infracrvenog osjetnika. Kut detekcije 360° sa radijusom 7 m diameter na visini montaže od 2.8m. Podešavanje osjetljivosti od 10 lx do 1000 lx te vremena držanja od 10s do 40 min Okvirne dimenzije senzora (od - do): φ 80 - 90 mm, H 72 - 82 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 70 - 80 mm, H 95 - 105 mm IP zaštita: min. 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 14 | 102.96 | 1441.44
| MONTAŽA | kom | 14 | 29.7 | 415.8
4.1.2.20. | (H3) Mikrovalni orjentabilni senzor. Forma senzora prilagođena montaži u hodnicima. Moguća montaža s vanjskim napajanjem 12VDC. Raspon detekcije max 23m, pod kutem od 80° na visini montaže 2.8m. Okvirne dimenzije senzora (od - do): φ 85.5 - 95.5 mm, H 87 - 97 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 73 - 83 mm, H 95 - 105 mm Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 1 | 379.17 | 379.17
| MONTAŽA | kom | 1 | 29.7 | 29.7
4.1.2.21. | (H4) Modula za spajanje DALI signala sa standardnim tipkalima. Montaža u standardnu ugradnu kutiju, spajanje do 4 tipkala. Programiranje preko softvera. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 7 | 123.75 | 866.25
| MONTAŽA | kom | 7 | 33 | 231
4.1.2.22. | (H5) Stropni ugradni mikrovalni senzor. Funkcija prisutnosti/odsutnosti preko mikrovalnog osjetnika. Kut detekcije 360° sa radijusom 12-16 m diameter na visini montaže od 2.8m. Podešavanje putem IR daljinskog upravljača Okvirne dimenzije senzora (od - do): φ 71 - 81 mm, H 56.2 - 66.2 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 63 - 73 mm, H 95 - 105 mm IP zaštita: min. 30 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 5 | 311.85 | 1559.25
| MONTAŽA | kom | 5 | 29.7 | 148.5
4.1.2.23. | (H6) Multisenzor Funkcija prisutnosti/odsutnosti i konstantne rasvjetljenosti. Kut detekcije 360°sa pokrivenošću 46 m² na visini montaže od 2.5m. preporučena maksimalna montaža h=4m Okvirne dimenzije senzora (od - do): φ 61 - 71 mm, H 49 - 59 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 46 - 56 mm, H 95 - 105 mm Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 6 | 182.16 | 1092.96
| MONTAŽA | kom | 6 | 29.7 | 178.2
4.1.2.24. | Inicijalno programiranje, parametriranje, obuka korisnika, dostava dokumentacije i puštanje sistema u rad | kpl | 1 | 957 | 957
0
| Ukupno 4.1.2.: |  |  |  | 33706.4
4.1.3. | Instalacije komunikacija
4.1.3.1. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg komunikacijskog ormara RACK-a ili jednakovrijedno, 19", 60/60cm, veličine 32U, opremljenog sa: |  |  |  | 0
| patch panel za 24 porta CPL24 (kom 1) |  |  |  | 0
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 (kom 24) |  |  |  | 0
| horizontalni 19" kabel manager - vodilica (kom 1) |  |  |  | 0
| napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom (kom 1) |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom (kom 1) |  |  |  | 0
| polica 19" 350 mm, 1U (kom 1) |  |  |  | 0
| sabirnica za uzemljenje (kom 1) |  |  |  | 0
patch kabel optički, duplex, 2m (kom 1)
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m (kom 24) |  |  |  | 0
| patch kabel UTP cat.6, 2 m (kom 1) |  |  |  | 0
| sitni materijal i pribor (kpl 1) |  |  |  | 0
| ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti (kpl 1) |  |  |  | 0
sve stavke pod rednim brojem 4.1.3.1.: |  | kpl | 1 | 1757.29 | 1757.29
4.1.3.2. | Dobava "access pointa", montaža na zid i spajanje. Povezivanje na mrežu: 1 Ethernet 10/100/1000 Ethernet priključak. Napajanja: Pasivni napon preko Ethernet (24V ili 48V), 0,5A Gigabit PoE adapter. Wi-Fi standardi: 802,11 a / b / g / n / ac. Bežična sigurnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES).. | kom | 2 | 539.11 | 1078.22
4.1.3.3. | Dobava cijevi i polaganje cijevi u GK zidove i spušteni strop (procjena količine).
a) | Instalacijska savitljiva cijev d 32 mm | m | 40 | 4.1 | 164
b) | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm | m | 300 | 3.08 | 924
4.1.3.4. | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje (procjena dužina). |  |  |  | 0
0
a) | UTP cat.6 | m | 350 | 2.59 | 906.5
0
b) | optički kabel 4 niti | m | 50 | 2.63 | 131.5
0
4.1.3.5. | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, sva potrebna ispitivanja, pribavljanje svih potrebnih certifikata i atesta i primopredaja. | kpl | 1 | 770 | 770
| Ukupno 4.1.3: |  |  |  | 5731.51
4.1.4. | RTV instalacija
4.1.4.1. | Dobava, montaža ormarića kabelske televizije CATV.., dimenzija 500×500×150 mm (v×š×d) (samo priprema) | kpl | 1 | 243.62 | 243.62
4.1.4.2. | Dobava, montaža i spajanje ormarića RTV0 zajedničkog antenskog uređaja ZAU, dimenzija 500×800×150 mm (v×š×d)±5% | kpl | 1 | 583 | 583
4.1.4.3. | Dobava zajedno s instalacijskom kutijom, montaža i spajanje završne TV-RD-SAT priključnice. | kom | 5 | 12.83 | 64.15
4.1.4.4. | Dobava cijevi i polaganje cijevi u GK zidove i spušteni strop (procjena količine).
a) | Instalacijska savitljiva cijev d 50 mm. | m | 20 | 6.27 | 125.4
0
b) | Instalacijska savitljiva cijev d 25 mm | m | 40 | 3.22 | 128.8
0
c) | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm. | m | 70 | 3.08 | 215.6
4.1.4.5. | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje (procjena dužina).
a) | RG7 | m | 30 | 2.45 | 73.5
0
b) | DG113 | m | 100 | 3.05 | 305
0
4.1.4.6. | Provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnosti antenskog sustava, izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih listova, dokumentacije izvedenog stanja i primopredaja. | kpl | 1 | 385 | 385
| Ukupno 4.1.4: |  |  |  | 2124.07
4.1.5. | Vatrodojava
| Napomena: U sve stavke uključiti dobavu, montažu i spajanje elemenata, programiranje sustava i označavanje svih dijelova sustava u skladu sa važećim normama i propisima. |  |  |  | 0
0
4.1.5.1. | Vatrodojavna analogno-adresibilna kompaktna centrala - umreživa - 2 vatrodojavne petlje, max. 126 elemenata na petlji - integrirano napajanje i punjač za baterije - Ethernet priključak za umrežavanje centrala - mini USB port za konfiguraciju preko računala - RS485 za izdvojene tipkovnice - minimalno 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili izlaze - 1 konfigurabilni relejni izlaz - LCD dodirni zaslon - tipke za osnovne funkcije - Zapis do 2000 događaja - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - temperaturni opseg rada -5°C do +40°C - certifikati EN 54-2, EN54-4, EN 54-21, EN 12094-1 ili jednakovrijedno | kom | 1 | 946 | 946
4.1.5.2. | Protupožarni ormar s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T60 ili jednakovrijedno - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifika - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60 ili jednakovrijedno, - ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 ili jednakovrijedno i cilindar sa tri ključa | kom | 1 | 1375 | 1375
4.1.5.3. | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale - LED signalizacija: - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - detekcija širokog spektra čestica dima uglavnom generiranih požarom - napajanje 19-30Vdc - dimenzije: visina s podnožjem 46mm±15%, promjer 110mm±15% - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 59 | 38.83 | 2290.97
4.1.5.4. | Analogno-adresabilni optičko-termički vatrodojavni detektor s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale - LED signalizacija - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - bypass kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - podešavanje kombinacija modova rada (optički i/ili termički) - napajanje 19-30Vdc - dimenzije: visina s podnožjem 54mm±15%, promjer 110mm±15% - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 2 | 50.16 | 100.32
4.1.5.5. | Podnožje detektora predviđeno za smještaj detektora - opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje) - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 61 | 3.42 | 208.62
4.1.5.6. | Odstojnik za nadžbuknu ugradnju detektora - za montažu ispod podnožja | kom | 61 | 3.3 | 201.3
4.1.5.7. | Analogno adresabilni ručni javljač s ugrađenim izolatorom petlje - crvena boja - s resetabilnim elementom, reset plastičnim ključem - bez razbijanja stakla - napajanje 19-30Vdc - LED signalizacija - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 2 | 48.18 | 96.36
4.1.5.8. | Komunikator za generiranje rezervne linije i pozivne funkcije preko GSM/GPRS-a. - 5 programabilnih terminala. - U kompletu metalno kućište | kom | 1 | 275 | 275
4.1.5.9. | Step-down modul napajanja sa 24 na 12VDC @1A | kom | 1 | 74.36 | 74.36
4.1.5.10. | Akumulator 12V 1,3Ah , | kom | 1 | 22 | 22
4.1.5.11. | Analogno-adresabilna zidna sirena s bljeskalicom, pogodna i za vanjsku ugradnju - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - signalizacijska LED - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema EN54-17 ili jednakovrijedno) - napajanje 18-30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 sukladna EN54-3 ili jednakovrijedno) - radna temperatura -20°C do +60°C | kom | 4 | 105.16 | 420.64
4.1.5.12. | Analogno adresabilni ulazno-izlazni modul s ugrađenim izolatorom petlje - priključuje se izravno na petlju - min. 1 nadzirani ulaz (nadzire status vanjskog uređaja) - min. 1 nadzirani izlaz (za nadzirano napajanje jednog ili više audio-vizualnih signalnih uređaja) - min. 1 nadzirani ulaz za vanjsko napajanje - minimalno 2 relejna izlaza (upravljanje različitim vanjskim uređajima kao što su npr. ventilacija) - LED lampice u više boja - za izlaz/ulaz/signalizacija stanja izolatora - Automatsko adresiranje - napajanje 19-30Vdc | kom | 3 | 75.46 | 226.38
4.1.5.13. | Paralelni indikator prorade javljača - bijele boje - napajanje 19-30Vdc - min. IP42 zaštita prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 29 | 5.52 | 160.08
4.1.5.14. | PVC Kutija za nadžbuknu montažu modula - 10 uvodnica - min. IP55 zaštita prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | kom | 3 | 3.31 | 9.93
4.1.5.15. | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd….. | kpl | 1 | 165 | 165
4.1.5.16. | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 | 110 | 110
4.1.5.17. | Akumulator 12V, 18Ah - zatvoreni tip - bez održavanja | kom | 2 | 74.36 | 148.72
4.1.5.18. | Bezhalogeni energetski i signalni kabel tipa NHXH FE180/E30 - poboljšanih svojstava za slučaj požara s očuvanom funkcionalošću 30 minuta - konstrukcija kabela: 3x1,5 mm2 - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela - očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu | m | 5 | 4.2 | 21
4.1.5.19. | Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela | m | 700 | 2.21 | 1547
4.1.5.20. | Vatrodojavni kabel, krutih vodiča 2x1,5 mm - poboljšanih svojstava za slučaj požara - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 50 | 3.43 | 171.5
4.1.5.21. | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 | 495 | 495
4.1.5.22. | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 61 | 19.8 | 1207.8
4.1.5.23. | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 61 | 9.9 | 603.9
4.1.5.24. | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 2 | 9.9 | 19.8
4.1.5.25. | Montaža i spajanje sirene sa bljeskalicom | kom | 4 | 29.7 | 118.8
4.1.5.26. | Montaža i spajanje ulazno-izlaznih modula | kom | 3 | 16.5 | 49.5
4.1.5.27. | Programiranje i puštanje u rad adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 70 | 8.25 | 577.5
4.1.5.28. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 70 | 3.85 | 269.5
4.1.5.29. | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kom | 3 | 85.25 | 255.75
4.1.5.30. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja | kom | 70 | 5.5 | 385
4.1.5.31. | Ugradnja telefonskog pozivnika i spajanje na liniju te programiranje dojave | kom | 1 | 313.5 | 313.5
4.1.5.32. | Polaganje napajačkog kabela uključivo s dobavom i polaganjem instalacijske cijevi u GK zid ili spušteni strop te ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m | 5 | 60.5 | 302.5
4.1.5.33. | Polaganje vatrodojavnog kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem u GK zid ili spušteni strop te ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m | 750 | 1.98 | 1485
0
4.1.5.34. | Izrada projekta izvedenog stanja vatrodojave od ovlaštenog inženjera elektrotehnike, predaja investitoru u 2 printana primjerak i jedan primjerak digitalnog projekta na CD-u | kompl | 1 | 825 | 825
0
| Ukupno 4.1.5: |  |  |  | 15478.73
4.1.6. | Instalacija portafona
4.1.6.1. | Dobava, ugradnja u zid i spajanje vanjske tipkovnice GP sa šifrarnikom sa minimalno 5 tipki sa svim elementima do potpune funkcionalnosti (spajanje 2 vanjske jedinice u jedan sustav) |  |  |  | 0
| podžbukna kutija (kom 1) |  |  |  | 0
| okvir (kom 1) |  |  |  | 0
| ispravljač (kom 1) |  |  |  | 0
| modul za audiovideo jedinicu (kom 1) |  |  |  | 0
| audiovideo jedinica (kom 1) |  |  |  | 0
električna brava 12V + senzor + deblokada (kom 1)
| ostali nespecificirani spojni i montažni materijal (kpl 1) |  |  |  | 0
sve stavke pod rednim brojem 3.8.1.: |  | kpl | 2 | 675.4 | 1350.8
0
4.1.6.2. | Dobava, zajedno s instalacijskom kutijom, montaža i spajanje tipkala s oznakom "OTVARANJE VRATIJU". | kom | 1 | 26.4 | 26.4
0
4.1.6.3. | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža i spajanje unutarnje jedinice audiovideoportafona (u objektu) | kom | 5 | 308 | 1540
0
4.1.6.4. | Dobava cijevi i polaganje cijevi u GK zidove i spušteni strop (procjena količine). |  |  |  | 0
0
a) | Instalacijska savitljiva cijev d 20 mm. | m | 300 | 2.75 | 825
0
4.1.6.5. | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje (procjena količine). |  |  |  | 0
0
a) | IY(St)Y 1x2x0,6 mm | m | 300 | 1.91 | 573
0
| Ukupno 4.1.6: |  |  |  | 4315.2
4.1.7. | Gromobran, izjednačenje potencijala
4.1.7.1. | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu temeljnog uzemljivača i polaganje trake u kabelskom kanalu. Traku položiti okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju armiranih temelja zavariti traku svakih 2 m duljine na armaturu varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeriti da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m | 280 | 8.15 | 2282
0
4.1.7.2. | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm prosječne duljine 1,5 m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine u i na objektu | kom | 20 | 88 | 1760
0
4.1.7.3. | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj s razdjelnicama. Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 3 | 33 | 99
0
4.1.7.4. | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. U cijeni stavke uključiti i nosače za ravni krov i opšav od lima. | m | 250 | 7.88 | 1970
0
4.1.7.5. | Dobava instalacijske savitljive samogasive cijevi d 20 mm, dubljenje opeke i drugih materijala i polaganje cijevi za zaštitu vertikalnih odvoda prije izrade fasade | m | 40 | 3.08 | 123.2
0
4.1.7.6. | Dobava žice od aluminija promjera d=8 mm i izrada odvoda položenog u pripremljenu zaštitnu cijev ispod fasade. | m | 50 | 6.78 | 339
0
4.1.7.7. | Dobava, montaža i spajanje štapne hvataljke dužine 2,5m sa stalkom sa 3 betonska podnožja (za zaštitu strojarske opreme). U cijenu stavke uključiti potreban materijal za postavljanje, do pune funkcionalnosti | kom | 2 | 88 | 176
4.1.7.8. | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 35 | 8.8 | 308
0
4.1.7.9. | Dobava, montaža i spajanje stezaljki za premošćivanje spojeva okapnih limova. | kom | 8 | 9.9 | 79.2
0
4.1.7.10. | Dobava, montaža i spajanje uzemljenja na vanjska igrala ili metalna mase. U cijeni stavke uključiti sav sitni potrebni materijal i radova za dovođenje stavke do pune funkcionalnosti. | kom | 15 | 44 | 660
0
4.1.7.11. | Dobava kutije za mjerni spoj prema važećim standardima i ugradnja u zid te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izraditi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 8 | 38.5 | 308
0
4.1.7.12. | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije. | kpl | 1 | 286 | 286
| Ukupno 4.1.7: |  |  |  | 8390.4
4.1.8. | Zemljani radovi
4.1.8.1. | Strojni ili ručni iskop kanala za polaganje kabela ili cijevi u zemlji II kategorije, sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1m od ruba rova. Dubina rova 0,8 m a širina rova uzeta 0,4 m. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala. | m3 | 8 | 50 | 400
4.1.8.2. | Dobava i dovoz cijevi na gradilište i polaganje u prethodno iskopani rov u zemlji
a) | DWP fi110 | m | 10 | 9.15 | 91.5
0
b) | PEHD fi110 | m | 15 | 9.15 | 137.25
0
4.1.8.3. | Dobava i ugradnja tipskog kabelskog zdenca MZ D2/150kN. U cijeni uračunati iskop jame za ugradnju zdenca i poravnanje dna jame prije ugradnje. | kom | 1 | 396 | 396
| Ukupno 4.1.8: |  |  |  | 1024.75
4.1.9. | Projekt izvedenog stanja
4.1.9.1. | Izrada projekta izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Projekt mora biti izrađen od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 | 1000 | 1000
| Ukupno 4.1.9: |  |  |  | 1000

## 4.2
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
4.2. TROŠKOVNIK FOTONAPONSKE SUNČANE ELEKTRANE
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Nenad Novak, dipl.ing.el.
Mario Božić, mag.ing.el.
Vladimir Buhanec, mag.inf.
REKAPITULACIJA:
4.2.1. | Dobava opreme sunčane elektrane |  |  |  | 34812.25
4.2.2. | Dovoz na gradilište i montaža, ispitivanje i puštanje u pogon |  |  |  | 5665
| OSNOVICA: |  |  |  | 40477.25
*NAPOMENA: sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Članak 38. (6) PDV se obračunava i plaća po stopi 0% za stavke koje se odnose na ugradnju sunčane elektrane
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
4.2.1. | Dobava opreme sunčane elektrane
4.2.1.1. | Fotonaponski modul slijedećih karakteristika: -vršna snaga min. 445W ±5% -struja kratkog spoja max. 13,93A -napon praznog hoda min. 39,59 V -nazivna struja max. 13,48 A -nazivni napon min. 33,02 V -učinkovitost modula min. 22% -dimenzije 1762x1134x30mm ±5% -masa max. 22,0 kg -otpornost na tuču promjera min 25mm ±5% sukladno normi IEC61215 ili jednakovrijedno | kom | 128 | 114.4 | 14643.2
4.2.1.2. | Fotonaponski izmjenjivač slijedećih karakteristika: -nazivna snaga pri 230 V, 50 Hz: 50 kW ±5% -3x230V, 50Hz -vršna snaga 50 kW ±5% -broj MPP ulaza min. 4x2 komada -maximalna učinkovitost min. 98,50% -masa max. 49 kg | kom | 1 | 3987.5 | 3987.5
4.2.1.3. | Razvodni ormar sunčane elektrane GR.E približnih dimenzija 60x40x20cm opremljen sa: - kompaktni prekidač s termomagnetskom zaštitom i dodatnim naponskim okidačem, snage 80A, 3p (kom 1) -osigurač - rastavljač NH2, 3p sa 3 kom. osigurača NV 80A (kpl 1) - prenapon. zaštita AC strane B+C 100/275 (4+0) (kom 1) - diferencijalna zaštita FID 80/0,3A, tip A, 4P (kom 1) - automatski instalacijski osigurač 6A/kar. B, 1p, prekidna moć 10 kA (kom 2) -tipkalo za nužni isklop, 10A, na vratima ormara (kpl 1) - naponski frekvencijski relej sa zaštitama (U<<, U<, U>, U>>, f<<, f<, f>, f>> (kom 1) - UPS za naponsko-frekvencijski relej (kom 1) | kpl | 1 | 1470.7 | 1470.7
4.2.1.4. | Razvodni ormar Rod za smještaj odvodnika prenapona za štićenje DC krugova (stringova), približnih dimenzija 40x40x20cm opremljen sa: - prenapon. zaštita DC strane B+C 25/1100 (2+0) (kom 8) | kpl | 1 | 495 | 495
4.2.1.5. | Solarni instalacijski kabel - tip PV1-F, 1x4 mm2 | m | 700 | 2.96 | 2072
4.2.1.6. | Kabel između izmjenjivača, GR.E i GRO objekta - tip FG16OR16 5x35 mm2 | m | 35 | 51.07 | 1787.45
4.2.1.7. | FN Konektori -Tip MC4 muški + ženski | set | 16 | 1.65 | 26.4
4.2.1.8. | Konstrukcija za montažu FN modula na ravni krov sa TPO folijom i šljunkom, pričvršćivanjem u konstrukciju kontejnerskih modula - s uključenim svim pripadajućim elementima - FN moduli montirani na 10 stupnjeva u odnosu na krov | kpl | 1 | 10000 | 10000
4.2.1.9. | Montažni materijal - kabelski kanali, instalacijske cijevi, stezaljke, spojnice, vezice i ostali sitnospojni materijal | kpl | 1 | 330 | 330
| UKUPNO: |  |  |  | 34812.25
4.2.2. | Dovoz na gradilište i montaža, ispitivanje i puštanje u pogon
4.2.2.1. | Pripremni radovi na izradi sunčane elektrane -dovoz opreme na gradilište -u cijeni stavke uključiit sve potrebne pripremene radova za početak montaže modula, izmjenjivača i razvodnih ormara | kpl | 1 | 330 | 330
4.2.2.2. | Podizanje opreme na krov -najam i koordinacija dizalice | kpl | 1 | 275 | 275
0
4.2.2.3. | Montaža sunčane elektrane. -montaža i spajanje novog ormara GR.E -montaža i spajanje novog ormara Rd -postavljanje aluminijske konstrukcije modula -montaža i ožičenje modula -postavljanje DC kabelskog razvoda -postavljanje PK kanala i izrada kabelskih trasa -montaža i spajanje izmjenjivača -polaganje i spajanje AC kabelskog razvoda -konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima | kpl | 1 | 3300 | 3300
0
4.2.2.4. | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima i normama -provjera dozemnih struja na DC strani -ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča -ispitivanje izolacijskog otpora električne instalacije -ispitivanje otpora uzemljenja -provjera podešenosti zaštitnih uređaja | kpl | 1 | 330 | 330
0
4.2.2.5. | Puštanje u pogon i ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -proces ishođenja dozvole za trajni pogon prema uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti -izrada i usuglašavanje elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM), elaborata podešenja zaštite (EPZ) te operativnog plana i programa ispitivanja u pokusnom radu (OPIP) -ishođenje ugovora o korištenju mreže -funkcionalna ispitivanja prema usuglašenom operativnom planu i programu ispitivanja u pokusnom radu s HEP-ODS-om -mjerenje kvalitete napona prema normi HRN EN 50160 ili jednakovrijedno -izrada izvješća o provedenim ispitivanjima u pokusnom radu | kpl | 1 | 1430 | 1430
| UKUPNO: |  |  |  | 5665
0

## 4.3
RAZINA PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT
INVESTITOR:
Općina Križ Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ OIB: 94115544733
GRAĐEVINA:
Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
GLAVNI PROJEKTANT:
Jerko Bošković, mag.ing.aedif., G5416
4.3. Elektrotehnički projekt – Interaktivan sustav edukacije i vježbi evakuacija i spašavanja djelatnika i djece
PROJEKTANT:
Mario Božić, mag.ing.el.
Ivanić-Grad, lipanj 2024.
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
OPĆE NAPOMENE
Cijena za svaku stavku treba obuhvatiti sljedeće: dobavu opreme i materijala, transport na gradilište, montažu, spajanje.
U cijenu obavezno uračunati sav potreban spojni, montažni i ostali pribor i materijal koji je potreban za potpunu funkcionalnost pojedinih dijelova i cjelokupne instalacije.
Prije nabave materijala i opreme provjeriti tip i količinu opreme s nadzornim inženjerom, te sve uskladiti sa projektom tehnologije (ukoliko će tehnologija biti izmijenjena) i interijera.
Prije polaganja glavnih trasa kabelskih kanala i prodora kroz zidove, obavezno uskladiti rješenja sa nadzornim organom, te izvođačima radova ostalih struka (arhitektura i građevinarstvo, vodovod, kanalizacija, grijanje i ventilacija).
Sve promjene i odstupanja od projekta treba ucrtati u jedan primjerak, kako bi se mogla izraditi dokumentacija izvedenog stanja.
Kod izrade ponude i radova treba voditi računa o važećim propisima, kompletnosti i funkcionalnosti instalacija.
Za vrijeme izvođenja radova gradilište treba održavati uredno, a oštećene dijelove terena, vratiti u prvobitno stanje (bušenje cesta i sl.).
Dužine svih napojnih kabela odrediti nakon određivanja mjesta napajanja i mjesta priključka.
Priključak na distribucijsku mrežu izvesti sukladno uvjetima iz EES.
4.3.1. | PRIPREMNI RADOVI
4.3.1.1. | Priprema gradilišta za rad, mobilizacija strojeva, alata i ljudstva, upoznavanje s lokacijom i pravilima zaštite na radu na lokaciji, te ostali radovi u vezi s pripremom za rad | paušal | 1 | 500 | 500
| 4.3.1. PRIPREMNI RADOVI ukupno: |  |  |  | 500
4.3.2. | NN i TK PRIKLJUČAK
4.3.2.1. | NN i TK priključci su obrađeni u projektnoj mapi 5 ovog projekta |  | NE NUDITI!
| 4.3.2. NN i TK priključak ukupno: |  |  |  | 0
4.3.3. | RAZVODNI ORMAR
4.3.3.1. | RAZVODNI ORMAR +GRO
| NAPOMENA: Ormar +GRO je definiran u troškovniku MAPE 5 ovog projekta. Ovim troškovnikom se definira samo jedan dio opreme ormara. | kom | 1 | 176 | 176
| - Radionička razrada sheme za potrebe izrade i ožićenja ormara, te funkcionalno ispitivanje u radionici prije isporuke na objekt | kom | 1 | 330 | 330
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,03A/4p | kom | 1 | 105.49 | 105.49
| - minijaturni automatski prekidač B6A/1p, 10kA | kom | 5 | 16.5 | 82.5
| - minijaturni automatski prekidač B10A/1p, 10kA | kom | 1 | 15.4 | 15.4
| - minijaturni automatski prekidač C40A/3p, 10kA | kom | 1 | 58.63 | 58.63
| -Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, označavanje, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | paušal | 1 | 165 | 165
| 4.3.3. Razvodni ormari ukupno: |  |  |  | 933.02
4.3.4. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
4.3.4.1. | Dobava i uvlačenje kroz prethodno položene zaštitne cijevi i spajanje na oba kraja kabela:
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 380 | 3.23 | 1227.4
| - LiYCY 2x0,75mm2 | m | 200 | 2.33 | 466
4.3.4.2. | Dobava i ugradnja plastičnih razvodnih kutija 200x200x80mm. | kom | 32 | 8.58 | 274.56
4.3.4.3. | Montaža i spajanje LED usmjerivača, evakuacijskih ekrana i Acces Point-a | kom | 32 | 16.5 | 528
4.3.4.4. | Spajanje trošila u fiksnom spoju:
| - jednofazni spoj | kom | 32 | 16.5 | 528
4.3.4.5. | Dobava i ugradnja ispravljača 230VAC/12VDC | kom | 31 | 145.68 | 4516.08
4.3.4.6. | Dobava i ugradnja sitnog potrošnog materijala potrebnog za kompletiranje instalacije. | kmpl | 1 | 165 | 165
| 4.3.4. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE ukupno: |  |  |  | 7705.04
4.3.5. | OPREMA
4.3.5.1. | Dobava i ugradnja custom razvijenog hardwera sa ekranom koji se montira na zid i to na visini od cca 110cm. Napaja se sa 12VDC, putem ispravljača u razvodnoj kutiji do njega, a dolaz do njega je 220VAC. Komunikacija se serverom je putem WiFi mreže. Funkcija uređaja je prikazivanje raznih informacija koje se dobivaju od server računala ovisno o statusu objekta. Približne dimenzije uređaja su cca 25cm x 15cm x 18cm. | kom | 7 | 253 | 1771
4.3.5.2. | Dobava i ugradnja dvostranog LED usmjerivača koji se montira na strop na za to predviđenim mjestima. Napaja se sa 12VDC, putem ispravljača u razvodnoj kutiji, a dolaz do njega je 220VAC. Komunikacija se serverom je putem WiFi mreže. Funkcija uređaja je prikazivanje piktograma dozvoljenog smjera kretanja u slučaju prorade bilo koje od vatrodojavnih senzora. Približne dimenzije uređaja su cca 20cm x 15cm x 5cm. | kom | 3 | 253 | 759
4.3.5.3. | Dobava i ugradnja jednostranog LED usmjerivača koji se montira na strop na za to predviđenim mjestima. Napaja se sa 12VDC, putem ispravljača u razvodnoj kutiji do njega, a dolaz do njega je 220VAC. Komunikacija se serverom je putem WiFi mreže. Funkcija uređaja je prikazivanje piktograma dozvoljenog smjera kretanja u slučaju prorade bilo koje od vatrodojavnih senzora. Približne dimenzije uređaja su cca 20cm x 15cm x 5cm | kom | 19 | 253 | 4807
4.3.5.4. | Mrežna oprema sa serverom nalazi se u rack IT ormaru u za to predviđenoj prostoriji. Sva oprema napaja se 220VAC, a veza mrežne opreme sa AccessPoint-om je žičana UTP mrežni kabel. | kom | 1 | 550 | 550
4.3.5.5. | Izrada cjelovitog IT sustava za mobilnu aplikaciju sa modeliranjem različitih scenarija evakuacije prikazivajući planove evakuacije putem tlocrta i usmjerivača. Cjeloviti IT sustav ima mogućnost pokretanja vježbi evakuacije s ciljem edukacije djelatnika i korisnika. | kom | 1 | 550 | 550
4.3.5.6. | Kontroler za kontrolu prolaza. Ulazno/Izlazni. | kom | 9 | 126.5 | 1138.5
| 4.3.5. Oprema ukupno: |  |  |  | 9575.5
4.3.6. | INŽENJERSKI RADOVI I ISPITIVANJA:
4.3.6.1. | Provjera el. instalacije vizualnim pregledom: - odabir opreme u skladu sa zahtjevima pravilnika i normi - odabir opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti - odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima - vidljiva oštećenja na opremi i vodičima te kvaliteta montaže - zaštita od električnog udara u pravilnome radu (direktni dodir) - zaštita od požara i širenje požara - odabir presjeka vodiča s obzirom na opterećenje - odabir i postavljanje zaštitnih i kontrolnih naprava - odabir i postavljanje rastavnih i sklopnih naprava u pogledu rastavnog razmaka - polaganje i spajanje vodiča i zaštita od korozije - ispravno označavanje faznih, neutralnih i zaštitnih vodiča - označavanje strujnih krugova, osigurača, prekidača i stezaljki - opremljenost s natpisima, pločama, upozorenjima, shemama i uputama - lagan pristup za održavanje - provjera funkcionalnosti. | kmpl | 1 | 825 | 825
4.3.6.2. | Provjera el. instalacije mjerenjem; - neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala - otpor izolacije instaliranih strujnih krugova - automatski isklop napajanja - otpor uzemljivača -mjerenje impedancije petlje kvara - provjera polariteta - provjera redoslijeda faza - provjera pada napona na vodičima | kmpl | 1 | 1210 | 1210
4.3.6.3. | Izrada dokumentacije o mjerenju i ispitivanju el. Instalacija, korisničkog priručnika, te dokaza kvalitete | kmpl | 1 | 330 | 330
4.3.6.4. | Brtvljenje na mjestima prodora el.instalacije između požarnih sektora odgovarajućim brtvilom i premazom s obzirom na vrstu zida i potrebnu požarnu otpornost sukladno prikazu mjera zaštite od požara. Primijenjeno brtvilo ne smije biti manje otpornosti na požar od dijela građevine u kojem se nalazi prodor. Stavka uključuje i vodotijesno brtvljenje na prodorima vanjskih zidova građevine. | kmpl | 1 | 1353 | 1353
4.3.6.5. | Edukacija korisnika za rad sa sustavom | kmpl | 1 | 115.5 | 115.5
4.3.6.6. | Usluga praćenja i podešavanja parametara sustava nakon puštanja u rad tijekom prve godine rada. Stavkom su obuhvaćeni radovi optimizacije sustava te višestruke provjere rada sustava. Uz optimizaciju, praćenje nastoji pronaći potencijalne skrivene pogreške u radu koje bi mogle prouzročiti probleme nakon isteka godine nadzora. Stavka stupa na snagu nakon primopredaje i puštanja u rad. | kmpl | 1 | 440 | 440
4.3.6.7. | Integracija komponenti evakucijske opreme u interaktivni sustav edukacije i vježbi evakuacije: | kmpl | 1 | 110 | 110
4.3.6.8. | Specijalistički radovi programiranja grafičke vizualizacije: - Izrada sustava interaktivnog sustava evakuacije - Omogućavanje mrežnog pristupa interaktivnom sustavu evakuacije - Onemogućavanje neovlaštenog pristupa interaktivnom sustavu evakuacije - Izrada prikaza trendova bitnih procesnih podataka - Programiranje spremanja povijesti bitnih procesnih podataka - Programiranje alarmnih prikaza. - Funkcionalno testiranje svih dijelova sustava | kmpl | 1 | 341 | 341
4.3.6.9. | Specijalistički radovi prilikom puštanja sustava u rad: - Puštanje sustava u rad što uključuje provjeru najudaljenijih parametara u sustavu te usporedbu sa parametrima na grafičkom sučelju interaktivnog sustavu evakuacije - Obuka administratora za rad sa sustavom do krajnjeg korisnika - Izrada ispitnih listova - Izrada uputa za rad | kmpl | 1 | 440 | 440
4.3.6.10. | Izrada projekta izvedenog stanja | kmpl | 1 | 1045 | 1045
| 4.3.6. INŽENJERSKI RADOVI I ISPITIVANJA ukupno: |  |  |  | 6209.5
REKAPITULACIJA:
| 4.3.1. DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 500
| 4.3.2. NN i TK PRIKLJUČAK: |  |  |  | 0
| 4.3.3. RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | 933.02
| 4.3.4. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE: |  |  |  | 7705.04
| 4.3.5. OPREMA: |  |  |  | 9575.5
| 4.3.6. INŽENJERSKI RADOVI I ISPITIVANJA: |  |  |  | 6209.5
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 24923.06

## 4.4
RAZINA PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT
INVESTITOR:
Općina Križ Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ OIB: 94115544733
GRAĐEVINA:
Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
GLAVNI PROJEKTANT:
Jerko Bošković, mag.ing.aedif., G5416
4.4. Elektrotehnički projekt – Digitalno interaktivno vanjsko dječje igralište
PROJEKTANT:
Mario Božić, mag.ing.el.
Ivanić-Grad, lipanj 2024.
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
OPĆE NAPOMENE
Cijena za svaku stavku treba obuhvatiti sljedeće: dobavu opreme i materijala, transport na gradilište, montažu, spajanje.
U cijenu obavezno uračunati sav potreban spojni, montažni i ostali pribor i materijal koji je potreban za potpunu funkcionalnost pojedinih dijelova i cjelokupne instalacije.
Prije nabave materijala i opreme provjeriti tip i količinu opreme s nadzornim inženjerom, te sve uskladiti sa projektom tehnologije (ukoliko će tehnologija biti izmijenjena) i interijera.
Prije polaganja glavnih trasa kabelskih kanala i prodora kroz zidove, obavezno uskladiti rješenja sa nadzornim organom, te izvođačima radova ostalih struka (arhitektura i građevinarstvo, vodovod, kanalizacija, grijanje i ventilacija).
Sve promjene i odstupanja od projekta treba ucrtati u jedan primjerak, kako bi se mogla izraditi dokumentacija izvedenog stanja.
Kod izrade ponude i radova treba voditi računa o važećim propisima, kompletnosti i funkcionalnosti instalacija.
Za vrijeme izvođenja radova gradilište treba održavati uredno, a oštećene dijelove terena, vratiti u prvobitno stanje (bušenje cesta i sl.).
Dužine svih napojnih kabela odrediti nakon određivanja mjesta napajanja i mjesta priključka.
Priključak na distribucijsku mrežu izvesti sukladno uvjetima iz EES.
4.4.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI ISKOPA TRASE I PRIPREMNI RADOVI
4.4.1.1. | ISKOP ROVA
| Iskop rova dimenzija 0,6m x 0.8m | m3 | 38.4 | 30 | 1152
4.4.1.2. | PIJESAK
| Dobava i posipanje pijeska u prethodno iskopan zemljani rov (0,1m ispod I 0,1m iznad kabela/zaštitnih cijevi). | m3 | 16 | 40 | 640
4.4.1.3. | ZATRPAVANJE ROVA
| Zatrpavanje rova ostacima iskopa iz kojih je prethodno uklonjeno kamenje. | m3 | 22.4 | 20 | 448
4.4.1.4. | NOVOTUMB CIJEV
Dobava i polaganje zaštitne NOVOTUMB cijevi u prethodno iskopan rov:
| - PVC cijev Ø50mm | m | 80 | 15 | 1200
4.4.1.5. | Uvlačenje kabela (FG16OR16 3x2,5mm2) kroz prethodno položene zaštitne cijevi | m | 50 | 10 | 500
4.4.1.6. | UPOZORAVAJUĆA TRAKA
| Dobava, isporuka i polaganje PVC upozoravajuće trake "POZOR, NN KABEL". | m | 80 | 0.25 | 20
4.4.1.7. | Priprema gradilišta za rad, mobilizacija strojeva, alata i ljudstva, upoznavanje s lokacijom i pravilima zaštite na radu na lokaciji, te ostali radovi u vezi s pripremom za rad | paušal | 1 | 1000 | 1000
| 4.4.1. Građevinski radovi iskopa trase i pripremni radovi ukupno: |  |  |  | 4960
4.4.2. | NN i TK priključak
4.4.2.1. | NN i TK priključci su obrađeni u projektnoj mapi 5 ovog projekta |  | NE NUDITI!
| 4.4.2.1. NN i TK priključak ukupno: |  |  |  | 0
4.4.3. | RAZVODNI ORMAR
4.4.3.1. | RAZVODNI ORMAR +GRO
| NAPOMENA: Ormar +GRO je definiran u troškovniku MAPE 5 ovog projekta. Ovim troškovnikom se definira samo jedan dio opreme ormara. | kom | 1 | 300 | 300
| - Radionička razrada sheme za potrebe izrade i ožićenja ormara, te funkcionalno ispitivanje u radionici prije isporuke na objekt | kom | 1 | 100 | 100
| - minijaturni automatski prekidač B10A/1p, 10kA | kom | 2 | 6.5 | 13
| -Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, označavanje, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. | paušal | 1 | 100 | 100
| 4.4.3. Razvodni ormar ukupno: |  |  |  | 513
4.4.4. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
4.4.4.1. | Dobava i uvlačenje kroz prethodno položene zaštitne cijevi i spajanje na oba kraja kabela:
| - FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 70 | 1.95 | 136.5
| - LiYCY 2x0,75mm2 | m | 80 | 1.5 | 120
4.4.4.2. | Montaža i spajanje opreme dječjeg igrališta | kom | 6 | 450 | 2700
4.4.4.3. | Dobava i ugradnja sitnog potrošnog materijala potrebnog za kompletiranje instalacije. | kmpl | 1 | 350 | 350
| 4.4.4. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE ukupno: |  |  |  | 3306.5
4.4.5. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA:
4.4.5.1. | Dobava, montaža i spajanje križne spojnice 58x58mm za spoj pocinčana traka - pocinčana traka | kom | 2 | 6.5 | 13
4.4.5.2. | Izrada uzemljenja metalnih masa igrališta. (vodom P/F- 10 mm2, kab. stopice, vijci, obujmice, matice, podložne pločice i dr.) | kom | 7 | 25 | 175
4.4.5.3. | Dobava i montaža sabirnice za izjednačenje potencijala metalnih masa | kom | 1 | 40 | 40
4.4.5.4. | Ostali manji montažni radovi i sitni materijal i pribor do potpune funkcionalnosti | kompl | 1 | 200 | 200
| 4.4.5. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA ukupno: |  |  |  | 428
4.4.6. | INŽENJERSKI RADOVI I ISPITIVANJA:
4.4.6.1. | Provjera el. instalacije vizualnim pregledom: - odabir opreme u skladu sa zahtjevima pravilnika i normi - odabir opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti - odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima - vidljiva oštećenja na opremi i vodičima te kvaliteta montaže - zaštita od električnog udara u pravilnome radu (direktni dodir) - zaštita od požara i širenje požara - odabir presjeka vodiča s obzirom na opterećenje - odabir i postavljanje zaštitnih i kontrolnih naprava - odabir i postavljanje rastavnih i sklopnih naprava u pogledu rastavnog razmaka - polaganje i spajanje vodiča i zaštita od korozije - ispravno označavanje faznih, neutralnih i zaštitnih vodiča - označavanje strujnih krugova, osigurača, prekidača i stezaljki - opremljenost s natpisima, pločama, upozorenjima, shemama i uputama - lagan pristup za održavanje - provjera funkcionalnosti. | kmpl | 1 | 300 | 300
4.4.6.2. | Provjera el. instalacije mjerenjem; - neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala - otpor izolacije instaliranih strujnih krugova - automatski isklop napajanja - otpor uzemljivača -mjerenje impedancije petlje kvara - provjera polariteta - provjera redoslijeda faza - provjera pada napona na vodičima | kmpl | 1 | 400 | 400
4.4.6.3. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza | kmpl | 1 | 400 | 400
4.4.6.4. | Izrada dokumentacije o mjerenju i ispitivanju el. Instalacija, korisničkog priručnika, te dokaza kvalitete | kmpl | 1 | 150 | 150
4.4.6.5. | Edukacija korisnika za rad sa sustavom | kmpl | 1 | 2500 | 2500
4.4.6.6. | Usluga praćenja i podešavanja parametara sustava nakon puštanja u rad tijekom prve godine rada. Stavkom su obuhvaćeni radovi optimizacije sustava te višestruke provjere rada sustava. Uz optimizaciju, praćenje nastoji pronaći potencijalne skrivene pogreške u radu koje bi mogle prouzročiti probleme nakon isteka godine nadzora. Stavka stupa na snagu nakon primopredaje i puštanja u rad. | kmpl | 1 | 3500 | 3500
4.4.6.7. | Integracija opreme u sustav digitalnog interaktivnog dječjeg igrališta | kmpl | 1 | 1500 | 1500
4.4.6.8. | Specijalistički radovi programiranja grafičke vizualizacije: - Izrada sustava digitalnog interaktivnog dječjeg igrališta - Omogućavanje mrežnog pristupa sustavu digitalnog dječjeg igrališta - Onemogućavanje neovlaštenog pristupa sustav digitalnog dječjeg igrališta - Izrada prikaza trendova bitnih procesnih podataka - Programiranje spremanja povijesti bitnih procesnih podataka - Programiranje alarmnih prikaza. - Funkcionalno testiranje svih dijelova sustava | kmpl | 1 | 3000 | 3000
4.4.6.9. | Specijalistički radovi prilikom puštanja sustava u rad: - Puštanje sustava u rad što uključuje provjeru najudaljenijih parametara u sustavu te usporedbu sa parametrima na grafičkom sučelju digitalnog interaktivnog dječjeg igrališta - Obuka administratora za rad sa sustavom do krajnjeg korisnika - Izrada ispitnih listova - Izrada uputa za rad | kmpl | 1 | 1500 | 1500
4.4.6.10. | Izrada projekta izvedenog stanja | kmpl | 1 | 500 | 500
| 4.4.6. INŽENJERSKI RADOVI I ISPITIVANJA ukupno: |  |  |  | 13750
REKAPITULACIJA:
| 4.4.1. GRAĐEVINSKI RADOVI ISKOPA TRASE I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 4960
| 4.4.2. NN i TK PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
| 4.4.3. RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | 513
| 4.4.4. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE: |  |  |  | 3306.5
| 4.4.5. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  | 428
| 4.4.6. INŽENJERSKI RADOVI I ISPITIVANJA: |  |  |  | 13750
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 22957.5

## 5.
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Zoran Bahunek, dipl.ing.str.
OPĆENITO
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Rekapitulacija
5.1. | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 4530
5.2. | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
5.2.1. | Građevinski radovi |  |  |  | 4702.5
5.2.2. | Strojarski radovi |  |  |  | 5360
5.3. | OPREMA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I PRIPREMA PTV-a |  |  |  | 138258
5.4. | INSTALACIJA GRIJANJA -PODNO GRIJANJE |  |  |  | 43750
5.5. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA- VENTILOKONVEKTORI |  |  |  | 67290
5.6. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA KUHINJA |  |  |  | 3420
5.7. | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 41995
5.8. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 1380
| UKUPNO |  |  |  | 310685.5
| PDV (25%) |  |  |  | 77671.375
| SVEUKUPNO |  |  |  | 388356.875
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
5.1. | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
5.1.1. | Snimanje i utvrđivanje točog položaja i dubine postojećih podzemnih instalacija i postojećeg distribucijskog plinovoda prema podacima nadležnih organizacija, na lokaciji izgradnje kućnog priključka.
|  | kpl | 1 | 200 | 200
5.1.2. | Demontaža i ponovna montaža postojećeg plinomjera, prema uputama i smjernicama distributera plinovoda
| G-10 | kpl | 1 | 80 | 80
5.1.3. | Demontaža postojećeg ormarića u kojem je smještena mjerno regulacijska oprema prema uputama i smjernicama distributera plinovoda
|  | kpl | 1 | 40 | 40
5.1.4. | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi s dodatkom na lukove, redukcije, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 33,7 x 2,6 (DN 25) | m | 3 | 30 | 90
5.1.5. | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa te spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN25 - prirubnički | kom | 2 | 120 | 240
5.1.6. | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 1 | 20 | 20
5.1.7. | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka za ugradnju u postojeći plinski ormarić postojećeg dijela vrtića, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, koji ima sljedeće tehničke karakteristike:
Pul=100 mbar
Piz=22 mbar
|  | kom | 1 | 950 | 950
5.1.8. | Dobava i montaža plinskog brojila na mijeh tip G-4 ili jednakovrijedno s temperaturnim korektorom i daljinskim očitanjem, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih karakteristika:
Qnaz=4,0 m3/h
Qmax=6,0 m3/h
Qmin=0,04 m3/h
| DN25, sa temperaturnim korektorm | kom | 1 | 850 | 850
5.1.9. | Dobava i montaža korektora obujma plina, sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 | 1100 | 1100
5.1.10. | Dobava i montaža manometra sa plinskom kuglastom slavinom DN15, te sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
a) | p=0-160 mbar | kpl | 1 | 180 | 180
b) | p=0-6 bar | kpl | 1 | 150 | 150
5.1.12. | Dobava i montaža samostojećeg zaštitnog ormara sa betonskim postoljem za smještaj armature plinske mjerno-redukcijske stanice za dva plinomjera, dimenzija prema uputama distributera:
|  | kpl | 1 | 230 | 230
5.1.13. | Ispitivanje plinovoda (srednjetlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 | 200 | 200
5.1.14. | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina
|  | kpl | 1 | 200 | 200
5.1. | UKUPNO |  |  |  | 4530
| opis stavke | jedinica mjere | količina |  | cijena stavke
5.2. | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
5.2.1. | Građevinski radovi
5.2.1.1. | Geodetsko iskolčenje trase novog razvodnog plinovoda
|  | m | 115 | 1 | 115
5.2.1.2. | Iskop rova prosječne širine 0,5 m, dubine prosječno 1,2 m, u tlu III kategorije
|  | m3 | 69 | 20 | 1380
5.2.1.3. | Grubo planiranje dna rova prije ugradnje pijeska.
|  | m2 | 57.5 | 5 | 287.5
5.2.1.4. | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm
|  | m3 | 18 | 60 | 1080
5.2.1.5. | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ i vodljivom žicom za detekciju trase prema uvjetima distributera plina.
|  | m | 115 | 2 | 230
5.2.1.6. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje
|  | m3 | 51 | 20 | 1020
5.2.1.7. | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na deponiju.
|  | m3 | 18 | 20 | 360
5.2.1.8. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija
|  | m | 115 | 1 | 115
5.2.1.9. | Strojarsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja i izgradnje.
|  | m | 115 | 1 | 115
5.2.1. | UKUPNO |  |  |  | 4702.5
5.2.2. | Strojarski radovi
5.2.2.1. | Dobava i montaža cjevovoda iz PE-HD materijala za radni tlak do 4 bar, dimenzija
| PE d40 x 3,7 | m | 120 | 20 | 2400
5.2.2.2. | Dobava i montaža spojnih i fazonskih komada PE:
a) | -spojnica: PE d40 | kom | 13 | 20 | 260
b) | -prijelazni komad: PE/Č d40/DN32 | kom | 2 | 25 | 50
5.2.2.3. | Dobava i ugradnja zaštitne PVC ili PE cijevi za ugradnju naplinovod slijedećih dimenzija.
| PE d90 | m | 26 | 15 | 390
5.2.2.4. | Dobava i montaža čeličnog plinovoda za polaganje u zemlju uključujući čišćenje površine do metalnog sjaja, čišćenje unutrašnjosti cijevi, nanošenje osnovnog premaza (bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem 50%, ispitivanje izolacije, popravak oštećenih mjesta i ponovno ispitivanje, dimenzija
| 42,4 x 2,6 (DN 32) | m | 4 | 35 | 140
5.2.2.5. | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
a) | 33,7 x 2,6 (DN 25) | m | 3 | 30 | 90
b) | 42,4 x 2,6 (DN 32) | m | 4 | 35 | 140
5.2.2.6. | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
a) | DN25 - navojni | kom | 1 | 120 | 120
b) | DN32 - navojni | kom | 1 | 140 | 140
5.2.2.7. | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda
| DN25 | kom | 1 | 30 | 30
5.2.2.8. | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka tip kao Itron HR91 DN25 ili jednakovrijedno za ugradnju u plinski ormarić novog vrtića, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, koji ima sljedeće tehničke karakteristike:
Pul=100 mbar
Piz=22 mbar
|  | kom | 1 | 950 | 950
5.2.2.9. | Dobava i montaža ormarića za smještaj plinske kuglaste slavine i regulatora tlak , zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| točnu dimenziju odrediti sa prestavnikom distributera plina | kom | 1 | 230 | 230
5.2.2.10. | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 1 | 20 | 20
5.2.2.11. | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) postojeći i novi vrtić inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 2 | 200 | 400
5.2.2. | UKUPNO |  |  |  | 5360
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
5.3. | OPREMA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I PRIPREMA PTV-a
5.3.1. | Dobava i ugradnja:
Modulirajuća dizalica topline zrak/voda u kompaktnom dizajnu za vanjsku ugradnju, za grijanje i hlađenje. Hermetički rotacioni kompresor upravljan inverterom i opremljen uređajem za zaštitu motora od pregrijavanja, prekostruja i previsokih temperatura, ležajevima za prigušivanje vibracija, izolacijom za upijanje zvuka i grijačem kućišta radilice. Kućište u potpunosti izrađeno od čvrstog čeličnog lima, pocinčano, montirano na podesive noge za prigušivanje vibracija.
Izmjenjivač topline na vodenoj strani s lemljenim pločama od nehrđajućeg čelika s bakrom kao materijalom za lemljenje, uključujući toplinsku izolaciju od ekspandiranog polipropilena bez kondenzacije, i grijanje za zaštitu od smrzavanja.
Izmjenjivač topline sa strane zraka s izravnom ekspanzijom, koji se sastoji od bakrenih cijevi poredanih u pomaknutim redovima, aluminijskih rebara. Aksijalni ventilator s lopaticama izrađen od ABS-a ojačanog s staklenih vlakana, direktno spojen na elektronički kontrolirani motor, magnetsko uključivanje statora, tehnologija bez četkica, kontrola brzine. Prigušivači vibracija izrađeni od opružnog čelika pričvršćeni na okvir za prigušivanje vibracija koje stvara oprema, smanjujući prijenos buke na potpornu strukturu.
Krug radne tvari sastoji se: - elektronički ekspanzijski ventil - 4-putni ventil - presostat niskog i visokog tlaka - sakupljač tekućine - izmjenjivač topline ekonomajzera - separator ulja - visokotemperaturni prekidač - osjetnik temperature - separator tekućine
Električna kutija: - stezaljke glavne struje - zaštitni osigurač pomoćne komponente - AC filter za napajanje - zaštita napajanja redoslijedom faza - prekostrujna zaštita kompresora - zaštita u slučaju preopterećenja kompresora - zaštita od kvara osjetnika
Upravljač: - zaštita od preopterećenja kompresora i mjerača vremena - relej za kumulativnu daljinsku indikaciju kvara - optimizirani ciklus odmrzavanja - kontrola kondenzatora - beznaponski kontakt za daljinsko uključivanje i isključivanje - beznaponski kontakt za daljinsko upravljanje načinom rada grijanje/hlađenje - daljinski upravljač s matričnim zaslonom - višenamjenske tipke za kontrolu uključivanja/isključivanja - grijanje, hlađenje i automatski način rada - poništavanje alarma - dnevni i tjedni raspored - napajanje za daljinsko upravljanje - serijsko sučelje
Unutarnji krug se sastoji: - sigurnosni ventil 6 bara - grijanje za zaštitu od smrzavanja - ventil za odzračivanje i odvodni ventil - osjetnik temperature polaza i povrata - priključak na hidraulički sustav pomoću spojnica
Tehnički podaci: SCOP 35 °C(min-max) : 4.46-4,55 Toplinski učin / COP na A2W35 [kW/-] (min-max): 40,6-45,0 / 3.6-4,0 Učin hlađenja / EER na A35W7 [kW/-] (min-max): 43.9-45,0 / 3.1-3,5 Razina zvučne snage [dB(A)](min-max) :71-73 Radna tvar R32 ili jednakovrijedna Električni priključak 400/3/50+N
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 17000 | 17000
5.3.2. | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski spremnik potrošne tople vode
Akumulacijski spremnik za zagrijavanje potrošne tople vode, izrađen od čelika i emajliran s unutarnje strane, ugrađeni glatkocijevni emajlirani izmjenjivač topline velike površine, ugrađena magnezijska zaštitna anoda. Toplinska izolacija izrađena od tvrde pjene - bez mogućnosti demontaže, oplošje od folije - uklonjive, prirubnica za ugradnju električnog grijača u donjem dijelu, navojni priključak u gornjem dijelu, uranjajuća čahura za osjetnike s termometrom.
Tehnički podaci: - sadržaj vode(min-max):190-250 l - radni/ispitni tlak na ogrjevnoj strani: 10/13 bara - debljina izolacije 75 mm - maksimalna radna 95°C temperatura - površina izmjenjivača(min-max): 1.80-2,0 m2 - maks. radna temperatura 110 °C
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 2500 | 2500
5.3.3. | Dobava i ugradnja:
Plinski vertikalni podni kotao s kondenzacijskim principom rada. Komora izgaranja i prolazi dimnih plinova izrađeni iz plemenitog čelika. Integrirana zaštita od nedostatka vode, presostat minimalnog i maksimalnog pritiska. Ugrađeni plamenik s površinskim izgaranjem, modulirajući s ventilatorom i venturijevom cijevi, automatskim paljenjem i ionizacijskom zaštitom, te kompletnom plinskom rampom.
Oplata od čeličnog lima. Ugrađeni nisko i visoko temperaturni povratni vodovi. Kompletna automatska regulacija za vođenje jednog mješajućeg kruga, direktnog kruga i kruga potrošne tople vode, s mogućnosti proširenja funkcija dodatnim modulima, te spojem na CNUS i nadzor mobilnim uređajima.
učin(min-max): 8,3-49,9 kW; radni tlak 3 bara Karakteristike kotla: Zvučna snaga (min-max): 53-56 dB Pel(min-max): 26-70 W
Opseg isporuke: - tijelo kotla s izolacijama plamenici automatska regulacije - automatska paljenja s nadgledanjem
Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin (80/60°C) 46,1 kW - minimalan toplinski učin (80/60°C) 7,5 kW - maksimalni toplinski učin (40/30°C) 49,9 kW - minimalni učin (40/30°C) 8,3 kW - radni tlak 3 bara - priključak dimnjaka E80 - Standardna emisija NOx(min-max): 29-30 mg/kWh - Sadržaj CO2 (min/maks) 9.0/8.8 %
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 9000 | 9000
5.3.4. | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski spremnik
Akumulacijski međuspremnik izrađen od čelika za hidrauličku integraciju u sustave s kotlovima, kotlovima na kruto gorivo i dizalicama topline Spremnik minimalno sadrži 8 priključaka DN 65, 2 priključka DN 80, 5 priključaka G ½″ za osjetnike i termometre, 1 priključak G 1'' za odzračivanje, 1 priključak G 1 1/2'' za električni grijač, 1 priključak G 1'' za injektirajuću cijev,1 kanal za osjetnike.
Ugrađena perforirana odvajajuća ploča u središnjem dijelu za odvajanje temperaturnih zona. Na priključcima grijanja/hlađenja ugrađeni usmjerivači protoka. Spremnik je izoliran sintetičkom gumom s parnom branom i flisa od poliesterskih vlakana.
Tehnički podaci: sadržaj vode(min-max) 790-850 l - radni/ispitni tlak 6 bara - debljina izolacije(min-max: 19-20 mm + 120-150mm - minimalna/maksimalna radna temperatura 5/95°C
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 1300 | 1300
5.3.5. | Dobava i ugradnja:
SD kartica s HR jezikom posluživanja
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 2 | 60 | 120
5.3.6. | Dobava i ugradnja:
Sigurnosne grupe DN15 - Rp 1'' do 50 kW (3 bar) Kompletna sa sigurnosnim ventilom, manometrom, odzračnim lončićem i sa zapornim ventilom. Tijelo grupe od mesinga u PE izolaciji. Priključak s unutarnjim navojem.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 770 | 770
5.3.7. | Dobava i ugradnja:
modul proširenja grijanja
Modul proširenja funkcija kao regulacijskog sustava, za kontrolu proširenih funkcija osnovnog kontrolera generatora topline. Kontrolni modul ima integrirane slijedeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem ili krug grijanja bez mješača.
Sastoji se od: modul proširenja s dvije stezaljke na montažnu šinu - nalijegajući osjetnik - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature, kontrolni signal pumpe 0-10V,
|  | kom | 1 | 370 | 370
5.3.8. | Dobava i ugradnja:
kontrolnog modula spremnika energije
Kontrolni modul kao dio regulacijskog sustava, za kontrolu spremnika energije za grijanje i hlađenje.
Sastoji se od: kontrolnog modul s dvije stezaljke na montažnu šinu - 2 uranjajuća osjetnika - utikači za spoj napajanja, izlaz za 230V , 2 kom. varijabilnih izlaza (230V), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature , kontrolni signal pumpe 0-10V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 310 | 310
5.3.9. | Dobava i ugradnja:
Bivalentni prekidač za odabir funckije rada sustava dizalice i plinskog kotla
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 30 | 30
5.3.10. | Dobava i ugradnja:
Zrako-dimovodnog pribora Ø80/125 za plinske kondenzacijske uređaje sustava neovisnog o zraku iz prostora.. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal.
a) | Dimovodni element adapter kit LAS za UltraGas (30, 50) sa spojnim elementom na kotao E80 na C80/125PP, L=200 mm, 1 komad
b) | Dimovodni element inspekcijski T-komad s otvorom za mjerenje C80/125 PP, 1 komad
c) | Dimovodni element zidna ploča s brtvom za dimovodnu cijev C80/125 PP 220x220 mm, 1 komad
d) | Dimovodni element koljeno C80/125-90° PP , 1 komad
e) | Dimovodni element završni komad E130 za dimnjak s povratnom ventilacijom kao završetak dimovodnog kanala, 1 komad
f) | Dimovodni element okapnica D=125 , 1 komad
g) | Dimovodni element LAS-završna cijev C80/125 PP E130 , 1 komad
h) | Dimovodna element cijev od čelika s završnim premazom, 1 komad
i) | Dimovodni element produžna koaksijalna cijev C80/125, L=1950 mm, 1 komad
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kpl | 1 | 1950 | 1950
5.3.11. | Dobava i ugradnja:
Spojne armaturne grupe za priključak bočnog spremnika PTV-a. Prikladno za izradu zidnih razdjelnika. Sastoji se od: - 2 kuglasta ventila s termometrom - toplinsko izolacijske kutije od EPP poluljuska - polaz grijanja/pumpa - potpuno sastavljen i električno ožičen - spojni kabel s utikačem - gravitacijska kočnica (posebno priložena) - cirkulacijska crpka
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 2100 | 2100
5.3.12. | Dobava i ugradnja:
Elektro kutija za zidnu ugradnju
S ugrađenim regulatorom za upravljanje: - 1 ogrjevnog/rashladnog miješajućeg kruga - 1 ogrjevnog/rashladnog direktnog kruga - 1 kruga potrošne tople vode Stavka uključuje vanjski osjetnik temperature, uranjajući osjetnik, nalijagajući osjetnik i set osnovnih utikača
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 2200 | 2200
5.3.13. | Dobava i ugradnja:
prirubničkog seta DN50
Produljenje prirubnica DN 50/PN 6 Za priključak standardnih prirubnica na spojne cijevi Stavka uključuje spojnice DN 50
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 280 | 280
5.3.14. | Dobava i ugradnja:
Grlate prirubnice
Grlate prirubnice u izvedbi kojs uključuje vijke i matice. 2 x grlate prirubnice Nazivni promjer: DN 50 Nazivni tlak: PN 6
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 750 | 750
5.3.15. | Dobava i ugradnja:
Seta prigušivača vibracija za dizalicu topline
Za smanjivanje prijenosa buke na čvrstu podlogu Sastoji se od: - 4 podesive antivibracijske nogice od poliamida - 4 navojne šipke Stavka uključuje pribor za pričvršćenje
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 210 | 210
5.3.16. | Dobava i ugradnja:
Cijev za odvod kondentzat 2m sa spojnicom
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 2 | 2600 | 5200
5.3.17. | Dobava i ugradnja:
Sigurnosne grupe DN20 - Rp 1'' do 100 kW (3 bar). Kompletna sa sigurnosnim ventilom, manometrom, odzračnim lončićem i sa zapornim ventilom. Tijelo grupe od mesinga u PE izolaciji. Priključak s unutarnjim navojem.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 530 | 530
5.3.18. | Dobava i ugradnja:
Set za odvajanje vibracija za ugradnju kod dizalice topline
za smanjenje buke koja se može prenesti od dizalice topline na unutranji prostor. Priključci: Holender spojnica 2″ Radni tlak pri +20 °C: 10 bar Radna temperatura(min-max): -40 °C do +100 °C Materijal: nehrđajući čelik Sastoji se od: - 2 antivibracijska odvajača - 4 ravne brtve
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 950 | 950
5.3.19. | Dobava i ugradnja:
Automatika za vođenje sustava grijanja i hlađenje u strojarnici. Sučelje za vizualizaciju sustava grijanja. Služi za prikaz poruka o pogreškama, prikaz stvarnih i postavnih vrijednosti temperatura cjelokupnog sustava grijanja, te za grafički prikaz elemenata i mrežni nadzor kako bi bili u mogućnosti analizirati podatke te omogućiti optimizacije rada sustava grijanja. Licenca za sustav nadzora • Kompletan pregled projekta sa svim kontrolerima i priključenim mjeračima topline (opcija), osjetnicima temperature i tlakova (opcija)
• Prikaz hidrauličkog dijagrama sustava potrošača s vrijednostima. Ovaj prikaz omogućuje vizualizaciju za svaki povezani krug toplinske podstanice, vidljivost svih elemenata izvedenih u sekundarnoj mreži (uključuje parametre; temperatura, brzina protoka (opcija), mjerenje potrošnje toplinske energije (opcija)) • Statistička procjena snimljenih i arhiviranih podataka preko grafikona i tablica • Snimanje svih podesivih parametara i aktualnih vrijednosti temperatura u • Središnja sinkronizacija datuma / vremena osnovnog modula za daljinsko grijanje • Izravno postavljanje izlaznih releja ili uključivanje krugova grijanja
• Kompletno upravljanje alarmom, prijavom svih alarma kao što su osjetnici, komunikacijske greške, s datumom i vremenom te prosljeđivanje poruka na mjerodavnu adresu • Pristup putem pametnog telefona, tablet računala ili zaslona s web preglednikom je moguće bez instalacije dodatnih softvera • Opcionalna optimizacija troškovne učinkovitosti i distribucija energije kontroliranjem vanjskih izvora energije prebacivanjem potrošača uključeno ili isključeno. • Izborni prikaz poruka upozorenja iz uređaja za upozorenje • Centralno ažuriranje za sve povezane kontroleri • Nekoliko korisnika može pristupiti sustavu istodobno zbog integriranog multi-user sustava Funkcije • Centralno ažuriranje za sve povezane kontrolere • Nekoliko korisnika može pristupiti sustavu istodobno zbog integriranog multi-user sustava • Pristup putem pametnog telefona, tablet računala ili zaslona s web preglednikom je moguće bez instalacije dodatnog softvera
• Svi podaci o korisniku i mjeračima potrošnje su šifrirani za prijenos od pojedinačnih kontrolera, omogućava zaštitu od manipulacije neovlaštenih osoba • Podaci se mogu razmjenjivati između različitih sustavi pomoću poslužitelja • Sve funkcije podliježu korisničkim pravima provjere, s različitim nivoima pristupa informacijama (kotlovničar, vlasnik, usluga korisnika) • Daljinska dijagnoza i održavanje sustava može se regulairati na daljinu putem interneta • Za transparentan energetski učinkoviti rad cijelog sustava daljinskog grijanje • može se koristi u različitim aplikacijama • Za izravnu integraciju generatora topline preko poslužitelja
Sastoji se od: - Licenca za sustav nadzora - mrežni modul - Kompjuter i monitor - Industrijski kompjuterski preklopnik - Elektro ormar s elektro shemom
|  | kpl | 1 | 5900 | 5900
5.3.20. | Dobava i ugradnja:
Uređaja za neutralizaciju na instalaciju grijanja kod plinskih uređaja. Instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5) kondenzata kod plinskih proizvođača topline (kondenzacijski kotlovi) i/ili dimovodnih sistema od nehrđajućeg čelika, plastike, grafita, stakla i keramike Izvedba: • 1 plastična posuda s poklopcem • 8 kg granulata za neutralizaciju • 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20 • 3 obujmice crijeva 20-32 • 1 paket pH-indikator traka • Tehnička dokumentacija Tehnički podaci: • Učin neutralizacije 70 l/h • Priključak dotoka DN 20 • Priključak odvoda DN 20
• Temperatura kondenzata 5 - 60 °C
U cijenu uključiti 2x zapornih ventila DN 20
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 6100 | 6100
5.3.21. | Dobava i ugradnja:
Punjivi podni uređaj za demineralizaciju vode za punjenje i nadopunu sustava grijanja i hlađenja. S integriranim mjernim računalom. Ne zahtijeva napajanje. Prikladno za povezivanje s automatskim sustavom nadopune. lsporuka uređaja ne sadrži punjenje ionskom smolom. brzina protoka 10 lit/min, težina 12 kg
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 3100 | 3100
5.3.22. | Punjenje uređaja za demineralizaciju vode sa ionskom smolom. | kom | 4 | 510 | 2040
5.3.23. | Dobava i ugradnja:
Uređaj za vakuumsko odplinjavanje i nadopunjavanje sustava grijanja, hlađenja i solara. Uređaj odlikuje visoka učinkovitost ciklonsko vakuumsko otplinjavanja -0.9 bar, kompaktna izvedba i visoki radni učin. Napredni sustav upravljanja uređajem putem upravljačke ploče s 3,5 ". ulazno/izlaznih signala kao i daljinsko upravljanje sustavom održavanja tlaka putem vizualnog prikaza preko web servera.
Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja i vakkumskog otplinjavanje vode za nadopunjavanje. rada pumpi s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Radno područje uređaja od 1 do 2.5 bara. Dodatak antifriza do 50 %. Ugradnja uređaja na zid.
Zaštitnik povratnog voda s nepovratnim ventilom, komorom za izjednačavanje tlakova, sigurnosnim ventilom, zapornim ventilom i hvatačem nečistoće. Tjelo ventila nazivnog tlaka PN 10. Priključak na ventil DN15
| U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 430 | 430
5.3.24. | Dobava i ugradnja:
Ekspanzijska posuda valjkastog oblika s butilnim mjehom za sustave grijanja i hlađenja . Materijal posude čelik s nogama u podnožju za uspravnu ugradnju na pod. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C.
Servisni ventil izrađen iz mesinga namijenjen za održavanje i demontažu ekspanzijske posude. Zatvaranje venila moguće je samo s priloženim imbus ključem. Venil opremljen ispusnom slavinom DN 20 za priključak crijeva za brzo pražnjenje.
U stavku uključiti sigurnosni ventil Psv= 3 bar DN20
Dozvoljeno je odstupanje tehničkim karakteritika proizvod od projektnih parametara ±5%
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
a) | 100 litara | kom | 1 | 180 | 180
b) | 150 litara | kom | 2 | 220 | 440
5.3.25. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV zajedno sa pripadajućim sigurnosnim ventilom DN15,servisnim ventilom DN 15, monometrom, kozolom te sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| 35 lit. | kom | 1 | 120 | 120
5.3.26. | Dobava i ugradnja: Razdjeljivač za krugove grijanja s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom.
Priključci (prema shemi ): 3 kruga grijanja + primarni krug
DN 65 kom 1 - primarni krug
DN 50 kom 1
DN 32 kom 1
DN 25 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 | 950 | 950
5.3.27. | Dobava i ugradnja: Izolacije razdjelnika, s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1 ili jedankovrijedno, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | kpl | 1 | 860 | 860
5.3.28. | Dobava i ugradnja: Sabirnika za krugove grijanja prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom.
Priključci (prema shemi ): 3 kruga grijanja + primarni krug
DN 65 kom 1 - primarni krug
DN 50 kom 1
DN 32 kom 1
DN 25 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 | 950 | 950
5.3.29. | Dobava i ugradnja: Izolacije sabirnika, s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1 ili jednakovrijedno , uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | kpl | 1 | 860 | 860
5.3.30. | Dobava i ugradnja: Razdjeljivač za krugove hlađenja s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom.
Priključci (prema shemi ): 2 kruga hlađenja + primarni krug
DN 65 kom 1 - primarni krug
DN 50 kom 1
DN 15 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 | 800 | 800
5.3.31. | Dobava i ugradnja: Izolacije razdjelnika, s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1 ili jednakovrijedno, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | kpl | 1 | 860 | 860
5.3.32. | Dobava i ugradnja: Sabirnika za krugove hlađenja prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom.
Priključci (prema shemi ): 2 kruga hlađenja + primarni krug
DN 65 kom 1 - primarni krug
DN 50 kom 1
DN 15 kom 1
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl | 1 | 800 | 800
5.3.33. | Dobava i ugradnja: Izolacije sabirnika, s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1 ili jednakovrijedno, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | kpl | 1 | 800 | 800
5.3.34. | Dobava i ugradnja:
Rastavljivi pločasti izmjenjivač topline glikol/voda snage (min-max): 35-40 kW. Podno grijanje Grijanje: primarni krug 42/37°C dp=25 kPa sekundarni krug 37/32°C dp=25 kPa
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 2200 | 2200
5.3.35. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite optočne crpka za grijanje s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a) | oznaka na shemi: P1 PRIMARNI KRUG - GLIKOL q(min-max)=43,0-45,0 m3/h dp(min-max)= 8,2-9,0 m Pel=500 W ,400 V | kom | 1 | 4100 | 4100
b) | oznaka na shemi: P2 VENTILOKONVEKTORI HLAĐENJE q(min-max)=5,4-6,0 m3/h dp(min-max)= 8,3-9,0 m Pel=500 W ,400 V | kom | 1 | 2600 | 2600
c) | oznaka na shemi: P3 HLADNJAK KLIMA KOMRA q(min-max)=0,2-0,6 m3/h dp(min-max)= 3,4-4,0 m Pel=200 W ,230 V | kom | 1 | 210 | 210
d) | oznaka na shemi: P4 VENTILOKONVEKTORI GRIJANJE q(min-max)=1,70-2,0 m3/h dp(min-max)= 8,9-10,0 m Pel=200 W ,230 V | kom | 1 | 750 | 750
e) | oznaka na shemi: P5 GRIJAČ KLIMA KOMORE q(min-max)=0,5-1,0 m3/h dp(min-max)= 3,4-4,0 m Pel=200 W ,230 V | kom | 1 | 210 | 210
f) | oznaka na shemi: P6 PODNO GRIJANJE-GLIKOL q(min-max)=5,4-6,0 m3/h dp(min-max)= 6,8-8,0 m Pel=500 W ,400 V | kom | 1 | 2800 | 2800
g) | oznaka na shemi: P7 PODNO GRIJANJE-VODA q(min-max)=5,4-6,0 m3/h dp(min-max)= 8,8-10,0 m Pel=500 W ,400 V | kom | 1 | 2850 | 2850
h) | oznaka na shemi: P6 RECIRKULACIJA q=0,4m3/h; dp= 3,5 m q(min-max)=0,4-1,0 m3/h dp(min-max)= 3,5-4,0 m Pel=200 W ,230 V | kom | 1 | 550 | 550
5.3.36. | Puštanje u pogon plinskih uređaja uključivo sljedeće: vizulanu provjera oštećenja, curenja vode, ugradnje. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja, provjera naponske ravnoteže, provjera temperatura i tlakova vode, temeljita provjera nepropusnosti (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
|  | kpl | 1 | 1200 | 1200
5.3.37. | Puštanje u pogon zrakom hlađene dizalice topline uključivo sljedeće: vizulanu provjera oštećenja, radne tvari, curenja ulja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, opterećenja kompresora, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode, provjera funkcionalnosti prekidača protoka, temeljita provjera nepropusnosti u rashladnom krugu (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
|  | kpl | 1 | 1200 | 1200
5.3.38. | Dobava i ugradnja:
Cijevni kompenzator (fleksibilni spoj) za ugradnju na cjevovod grijanja/hlađenja kod dizalice topline.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN65 | kom | 2 | 650 | 1300
5.3.39. | Dobava i ugradnja:
Visokoučinkoviti ciklonski separator za taložne čestice i/ili mikro mjehuriće. Ciklonska tehnologija. Separacija čestica do veličine 5µm u komoru za taloženje na dnu separatora.
Ventil za ispust može se ugraditi u 4 položaja. Radno područje od za PN 16 od -10 - 110 °C , PN 25 od -10 - 180 °C. Dodatak antifriza do 50%. Ugradnja magnetnog uloška.
DN 50
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 | 430 | 430
5.3.40. | Dobava i ugradnja:
prirubničkog troputnog prekretnog ventil DN65 PN6, 130°C, za ugradnju na instalaciju grijanja/hlađenja za prekretanje kod promjene režima grijanja/hlađenja
izrađen od sivog ljeva Uključene protuprirubnice, brtve i vijci. Za distribuciju i prekretanje
Karakteristike: - DN 65 - prirubnički - hod vretena 20 mm - kvs 63 m3/h - protok pri ΔP 120 mbar 10,0 (m3/h)
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 2 | 990 | 1980
5.3.41. | Dobava i ugradnja:
motorni pogon za troputi ventil
Motornog pogona za troputne mješajuće ventile ugrađene na instalaciju grijanja/hlađenja za prekretanje kod promjene režima grijanja/hlađenja, s uključenom spojkom
Karakteristike: - napajanje 230VAC, 50/60Hz - 2-/3- točkovni - vrijeme aktivacije 30s
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 2 | 350 | 700
5.3.42. | Dobava i ugradnja:
Ventila za hidrauličko balansiranje u sustavima grijanja i hlađenja izrađeni iz Nodularnog lijeva sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja. Ventil s ugrađenim mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka, te ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom od 0.0 do 8.0 za predpodešavanje ventila i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Mogučnost mjerenja protoka, diferencijalnog tlaka, temperature i raspoloživog radnog tlaka crpke. Radno područje ventila od -20 do 120/150 °C, te razred tlaka PN 16/25. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a) | DN 15 | kom | 1 | 200 | 200
b) | DN 20 | kom | 1 | 200 | 200
c) | DN 25 | kom | 1 | 80 | 80
d) | DN 32 | kom | 1 | 120 | 120
e) | DN 40 | kom | 1 | 140 | 140
f) | DN 50 | kom | 1 | 180 | 180
g) | DN 65 | kom | 2 | 300 | 600
5.3.43. | Dobava i ugradnja mehaničkog filtera hladne vode, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25- navojni | kom | 1 | 90 | 90
5.3.44. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
a) | DN15- navojni | kom | 2 | 90 | 180
b) | DN20- navojni | kom | 3 | 110 | 330
c) | DN25- navojni | kom | 13 | 50 | 650
d) | DN32- navojni | kom | 4 | 140 | 560
5.3.45. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
a) | DN50- prirubnički | kom | 12 | 110 | 1320
b) | DN65- prirubnički | kom | 24 | 110 | 2640
5.3.46. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
a) | DN15- navojni | kom | 1 | 80 | 80
b) | DN20- navojni | kom | 1 | 90 | 90
c) | DN25- navojni | kom | 2 | 110 | 220
d) | DN32- navojni | kom | 2 | 120 | 240
5.3.47. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
a) | DN50- prirubnički | kom | 2 | 180 | 360
b) | DN65- prirubnički | kom | 2 | 190 | 380
5.3.48. | Dobava i ugradnja:
Troputnog regulacijskog prekretnog ventila s motornim pogonom, jednakopostotne karakteristike ili linearne karakteristike, za sustave grijanja i hlađenja. Hod ventila za DN 15-20 12mm, DN 25-50 14mm, DN 65-100 20/30mm i DN 125-150 50mm . Radno područje od -15 do 150 ° C. Tijelo ventila izrađeno od bronze nazivnog tlaka PN 16. Spajanje putem navojnog priključka do DN 50, iznad DN 50 prirubnički. zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu i protuprirubnicama:
pribor: temperaturni osjetnik sa cijevnim nastavkom za uronski osjetnik i motorni pogon
Za ugradnju na instalaciju grijanja za prekretanje kod promjene režima rada dizalice topline i plinskog kotla pri bivalentnoj točki 0°C.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN65 - navojni | kom | 2 | 1600 | 3200
5.3.49. | Dobava i ugradnja:
Troputnog miješajućeg ventila s motornim pogonom za ugradnju na krugove grijanja instalacije grijanja zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu:
pribor: temperaturni osjetnik
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
a) | DN20- navojni | kom | 1 | 180 | 180
b) | DN25- navojni | kom | 1 | 210 | 210
c) | DN32- navojni | kom | 1 | 230 | 230
5.3.50. | Dobava i ugradnja ventila za punjenje i praženjenje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN25 | kom | 7 | 90 | 630
5.3.51. | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-120°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 20 | 60 | 1200
5.3.52. | Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
0-6 bar
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 20 | 90 | 1800
5.3.53. | Dobava i ugradnja:
Automatski odzračni lončić zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 14 | 60 | 840
5.3.54. | Dobava i ugradnja:
Odzračne posude iz cijevi volumena 3 l kompet s cijevi NO15 (L=8 m) i kuglastom slavinom R15. Sve oličeno temeljnom bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u plaštu od aluminijskog lima.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 14 | 360 | 5040
5.3.55. | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi (grijanje i hlađenje), u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
a) | Č.DN 15 | m | 7 | 25 | 175
b) | Č.DN 20 | m | 5 | 27 | 135
c) | Č.DN 25 | m | 25 | 30 | 750
d) | Č.DN 32 | m | 7 | 33 | 231
e) | Č.DN 50 | m | 20 | 38 | 760
f) | Č.DN 65 | m | 55 | 42 | 2310
5.3.56. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
a) | Č.DN 15 | m | 7 | 6 | 42
b) | Č.DN 20 | m | 5 | 7 | 35
c) | Č.DN 25 | m | 25 | 8 | 200
d) | Č.DN 32 | m | 7 | 10 | 70
e) | Č.DN 50 | m | 20 | 14 | 280
f) | Č.DN 65 | m | 55 | 12 | 660
5.3.57. | Protupožarno brtvljenje prodora za prolaz instalacije grijanja, klase otpornosti EI90 ili jednakovrijedno, zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom.
| DN65 | kom | 2 | 350 | 700
5.3.58. | Dobava i ugradnja:
Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki.
|  | kg | 80 | 6 | 480
5.3.59. | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava grijanja/hlađenja od strane ovlaštenog proizvođača opreme.
|  | kpl | 1 | 1200 | 1200
5.3.60. | Izrada ožičenja i kabliranje automatike, temperaturnih osjetnika, crpki te svih ostalih elemenata za ispravno funkcioniranje sustava nove automatike strojarnice.
|  | kpl | 1 | 200 | 200
5.3.61. | Hladna tlačna proba cjelokupne grijane cijevne instalacije u prostoru strojarnice, vodom pod tlakom 3,3 bara, u trajanju min. 3 sata, po prethodnom odvajanju sigurnosnih ventila i membranskih ekspanzijskih posuda i zatvaranju zapornih ventila prema vanjskim cijevnim razvodima grijane vode. Ispitivanje započinje nakon odzračivanja cijevne mreže i stabilizaciji temperature ispitnog medija. Manometar ne smije pokazivati pad tlaka u instalaciji. Ispitivanje provodi izvoditelj radova u prisutnosti nadzornog inženjera. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik.
|  | kpl | 1 | 600 | 600
5.3.62. | Topla proba i funkcionalno ispitivanje instalacija strojarnice u cjelini koje uključuje provjeru: regulacijskih i sigurnosnih elemenata (radni i granični termostat), protoka, pritiska i temperature, praćenje temperaturnih dilatacija cjevovoda i kompenzacije volumnih dilatacija vode, kontrolu mjernih i brtvenih elemenata itd. Stavka podrazumjeva odzračivanje ogrjevne instalacije. Po uspješno provedenim ispitivanjima trebaju biti izdani odgovarajući dokumenti o ispravnosti. Ispitivanje provodi izvoditelj radova i ovlašteni serviser za automatsku regulaciju u prisutnosti nadzornog inženjera i rukovatelja centralnog grijanja ovaštenog od vlasnika/korisnika zgrade. O rezultatima ispitivanja sačiniti zapisnik. Obvezan je upis u građevinski dnevnik.
|  | kpl | 1 | 600 | 600
5.3.63. | Izrada Funkcionalne sheme strojarnice s uputama za korištenje s kratkim uputama za stavljanje u pogon, isključivanje iz pogona i otklanjanje smetnji. Na njoj trebaju biti navedeni - parametri kotlovnice : nazivni učin, temperaturi režimi rada, radni pritisci, pritisak baždarenja sigurnosnih ventila, karakteristike goriva itd), - osnovni podaci o vlasniku, - dokumentacija na osnovi koje je strojarnica izvedena, - izvoditelju radova, - ovlaštenim serviserima postrojenja opreme; Shema treba biti izrađena na podlozi od plastike, uokvirena i ovješena na zidu strojarnice.
|  | kpl | 1 | 600 | 600
5.3.64. | Obuka rukovatelja centralnog grijanja, ovlaštenog od vlasnika/korisnika zgrade, po prethodno predanim uputstvima za rukovanje i održavanje: - za stavljanje u pogon i isključivanje iz pogona strojarnice, - za aktivnosti otklanjanje smetnji u radu strojarnice O provedenoj obuci i predaji rekonstruirane strojarnice vlasniku na korištenje treba izraditi zapisnik i izvršiti upis u dnevnik
|  | kpl | 1 | 400 | 400
5.3.65. | Dobava etilen glikola za hlađenje i grijanje u omjeru 30% glikola / 70% vode, omjer smrzavanja -16°C, te punjenje i odzračivanje sustava. Volumen instalacije:
|  | lit. | 2000 | 6 | 12000
5.3. | UKUPNO |  |  |  | 138258
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
5.4. | INSTALACIJA GRIJANJA -PODNO GRIJANJE
5.4.1. | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
a) | Č.DN 25 | m | 130 | 30 | 3900
b) | Č.DN 32 | m | 15 | 33 | 495
c) | Č.DN 40 | m | 15 | 35 | 525
d) | Č.DN 50 | m | 80 | 38 | 3040
5.4.2. | Dobava i montaža : Izolacijskog materijal (A1-s1-d0 ili jednakovrijedno) za izolaciju instalacije grijanja od negorivog materijala A1 klase ili jednakovrijedno, kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Mineralna vuna sa s aluminijskom folijom u skladu sa EN14304 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1, ili jednakovrijedno. Stavka uključuje postavljanje aluminijskog lima 0,8 mm na kanale. Kompaktna vuna u blazinama (ne može se koristiti rastresita mineralna vuna).
a) | Č.DN 25/20 mm | m | 130 | 8 | 1040
b) | Č.DN 32/20 mm | m | 15 | 10 | 150
c) | Č.DN 40/30 mm | m | 15 | 12 | 180
d) | Č.DN 50/30 mm | m | 80 | 14 | 1120
5.4.3. | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-Xc za podno grijanje. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, dimenzija
| Φ16x2,0 | m | 4800 | 4 | 19200
5.4.4. | Dobava i ugradnja ploča za podno grijanje s čepovima zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | m2 | 473 | 10 | 4730
5.4.5. | Dobava emulzije za podno grijanje kao dodatka estrihu zbog toplinske dilatacije. Emulzija se dodaje prilikom izgradnje samog estriha. U cijenu nije uračunata izgradnja estriha.
| pakiranje 10 kg | kpl | 9 | 5 | 45
5.4.6. | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za podno grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim regulatorima protoka na polaznim vodovima i termostatskim ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
a) | 7 - kruga | kom | 1 | 170 | 170
b) | 8 - kruga | kom | 5 | 190 | 950
c) | 9 - kruga | kom | 1 | 210 | 210
5.4.7. | Dobava i ugradnja termoelektričnog pogona za otvaranje i zatvaranje ventila na razdjelnicima za sustav podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 56 | 20 | 1120
5.4.8. | Dobava i ugradnja sobnog regulatora temperature namijenjenog za pojedinačnu regulaciju prostorija grijanih sustavom podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 18 | 25 | 450
5.4.9. | Dobava i ugradnja baznog elementa namijenjenog za jednostavno spajanje sobnih regulatora temperature i termoelektričnih pogona, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 7 | 65 | 455
5.4.10. | Dobava i ugradnja baznog elementa pumpe namijenjenog za uključivanje pumpi za krugove podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 7 | 95 | 665
5.4.11. | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
a) | do 7 kruga | kom | 1 | 140 | 140
b) | do 8 kruga | kom | 5 | 195 | 975
c) | do 9 kruga | kom | 1 | 210 | 210
5.4.12. | Uštemavanje zidova za ugradnju podžbuknog ormarića za razdjelnike, te naknadna sanacija. | kom | 7 | 50 | 350
5.4.13. | Izrada ožičenja za regulaciju podnog grijanja. U stavku uključiti sav potreban spojni i montažni materijal, do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 650 | 650
5.4.14. | Dobava i ugradnja:
Automatski granski balans ventil s pred regulacijom diferencijalnog tlaka u sustavu podnog grijanja , uključuje impulsnu cijev L=1,5m (G1/16A) za spoj na granski zaporni ventil, ugradnja u povrat.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN20 | kom | 7 | 210 | 1470
5.4.15. | Dobava i ugradnja:
5.4.16. | Granski zaporni i mjerni ventil za regulaciju protoka u sustavu podnog grijanja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i za ugradnju u polaz, s priključkom na impulsnu cijev, s predregulacijom, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje. Ugradnja u polaz. Ventili su sa unutarnjim navojnim priključkom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN20 | kom | 7 | 90 | 630
5.4.17. | Protupožarno brtvljenje prodora za prolaz instalacije grijanjaizmeđu granica požarnih sektora, klase otpornosti EI90 ili jednakovrijedno, zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom.
| DN50 | kom | 2 | 90 | 180
5.4.18. | Balansiranje kompletnog sustava podnog grijanja od strane proizvođača ugrađene opreme, uključujući sva potrebna predpodešenja i puštanje u pogon. | kpl | 1 | 350 | 350
5.4.19. | Topla proba sustava grijanja | kpl | 1 | 350 | 350
5.4. | UKUPNO |  |  |  | 43750
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
5.5. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA- VENTILOKONVEKTORI
5.5.1. | Dobava i montaža:
Kazetni ventilokonvektor sa ispuhivanjem zraka na četiri strane predviđen za četverocijevni sustav priključenja i ugradnju u spušteni strop, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, crpka kondenzata, odzračnik, ventilatorska sekcija s trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektroupravljačkom kutijom. Uz ventilokonvektor se isporučuje pripadajući usisno istrujni panel.
Tehničke karakteristike:
Qhl(min-max) = 3,1-4,8 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr(min-max) = 2,9-4,5 kW za tw = 50/40°C; tz= 22 °C qw(min-max) = 0,09-0,2 l/s pri srednjoj brzini dp (min-max) = 3,0-8,0 kPa pri srednjoj brzini Vzr(min-max) = 630 -1140 m3/h Lp (min-max) = 24-39 dB(A) Lw(min-max) = 33 -48 dB(A) Ne (min-max) = 34 -77 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 10 | 1000 | 10000
5.5.2. | Dobava i montaža:
Kanalni ventilokonvektor za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja,predviđen za skrivenu ugradnju u prostor spuštenog stropa i priključenje na kanalni razvod s mogućnošću rada s eksternim tlakom do 80 Pa. Isti je s trorednim izmjenjivačem topline hlađenja i dodatnim izmjenjivačem topline grijanja, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, odzračnik, ventilatorska sekcija s rotorom, elektromotorom, izmjenjivim filterom i kompletnim unutarnjim ožičenjem. Uz ventilokonvektor se isporučuje dodatna okapnica za odvod kondenzata. Radni medij: voda Pad tlaka: 50 Pa
Tehničke karakteristike:
Qhl(min-max) = 0,6-1,7 kW za tw= 9/14°C; tz= 26°C Qgr(min-max) =0,6-1,8 kW za tw= 50/40°C; tz= 20°C qw(min-max) = 0,01-0,1 l/s pri srednjoj brzini dp (min-max) = 2,0-11,0 kPa pri srednjoj brzini Vzr(min-max) = 95 - 350 m3/h Lp(min-max) = 36 - 43 dB(A) Lw(min-max) = 45 - 52 dB(A) Ne(min-max) = 25 -51 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 2 | 480 | 960
5.5.3. | Dobava i montaža:
Kazetni ventilokonvektor sa ispuhivanjem zraka na jednoj strani predviđen za četverocijevni sustav priključenja i ugradnju u spušteni strop, uključivo troputni ventil, izolirana okapnica i pumpica za kondenzat, odzračnik, ventilatorska sekcija s trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektroupravljačkom kutijom. Priključak odvoda kondenzata je na visini 100 mm iznad usisne rešetke i dna spuštenog stropa. Uređaj je opremljen s kružnim istrujnim difuzorima pomoću kojih korisnik može po želji usmjeriti ispuh zraka.
a) | Tehničke karakteristike:
Qhl(min-max) = 1,0-1,8 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr(min-max) =0,7-1,2 kW za tw = 50/40 °C; tz= 20 °C qw(min-max) = 0,01-0,1 l/s pri srednjoj brzini dp (min-max) = 2,0-5,0 kPa pri srednjoj brzini Vzr (min-max) = 200 -380 m3/h Lp (min-max) = 24 - 39 dB Lw (min-max) = 33- 48 dB Ne (min-max) = 24 -45 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 1 | 890 | 890
b) | Tehničke karakteristike:
Qhl (min-max) = 1,5-2,5 kW za tw = 9/14 °C; tz= 26 °C Qgr = 1,1-1,8 kW za tw = 50/40 °C; tz= 20 °C qw(min-max) = 0,01-0,15 l/s pri srednjoj brzini dp (min-max) = 1,0-8,0 kPa pri srednjoj brzini Vzr(min-max) = 290 -540 m3/h Lp (min-max) = 26 - 43 dB Lw(min-max) = 35 -52 dB Ne(min-max) = 27 -59 W / 230 V
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 1 | 950 | 950
5.5.4. | Dobava i montaža:
Upravljačka programabilna jedinica za ventilokonvektore s digitalnom komunikacijom, LCD zaslonom s mogućnošću upravljanja do 10 jedinica u master/slave konfiguraciji, s ugrađenim temperaturnim osjetnikom za upravljanje radom grijanja i hlađenja terminalnih jedinica i regulaciju na strani vode. Sklop osigurava: regulaciju sobne temperature preko ON/OFF ventila, ručno i automatsko biranja brzine vrtnje ventilatora (3 brzine), ručno prebacivanje moda ljeto/zima, mogućnost postavljanja tjednog programa, režimi rada: isključeno ili stanje pripravnosti, ručni i automatski način rada.
| Ožičenje za napajanje i komunikaciju: 3 x 0,75 mm2 | kom | 9 | 800 | 7200
5.5.5. | Dobava i montaža:
Relejna kutija za spajanje na ventilokonvektor i povezivanje s prostornim elektroničkim regulacijskim sklopom kao i međusobno povezivanje jedinica u master/slave konfiguraciji. Kontrolira brzinu vrtnje ventilatora i upravlja pogonom ventila jedinice. Mogućnost rada s termostatom za kontrolu usisa zraka, režima ljeto/zima te uključivanja i isključivanja ventilatora u ovisnosti o temperaturi izmjenjivača.
|  | kom | 5 | 180 | 900
5.5.6. | Puštanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 | 800 | 800
5.5.7. | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja ventilokonvektora na cijevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
a) | DN15 | kom | 28 | 80 | 2240
b) | DN20 | kom | 8 | 90 | 720
c) | DN25 | kom | 20 | 110 | 2200
5.5.8. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi L=0,35 m za spoj ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
a) | DN15 | kom | 28 | 30 | 840
b) | DN20 | kom | 8 | 35 | 280
c) | DN25 | kom | 20 | 40 | 800
5.5.9. | Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka za regulaciju ventila motornim pogonom, koji će se ugraditi na povrati vod ventilokonvektora . U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
a) | DN 10, 55 - 275 l/h | kom | 17 | 160 | 2720
b) | DN 15, 90 - 450 l/h | kom | 9 | 180 | 1620
c) | DN 20, 180 - 900 l/h | kom | 2 | 200 | 400
5.5.10. | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića sa zapornim venitlom za ugradnju na instalaciju grijanja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 16 | 30 | 480
5.5.11. | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi za grijanje, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama,
a) | Č.DN 15 | m | 160 | 25 | 4000
b) | Č.DN 20 | m | 60 | 27 | 1620
c) | Č.DN 25 | m | 70 | 30 | 2100
d) | Č.DN 32 | m | 70 | 33 | 2310
5.5.12. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrijevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=13 mm za cijev:
a) | Č.DN 15 | m | 145 | 6 | 870
b) | Č.DN 20 | m | 40 | 7 | 280
c) | Č.DN 25 | m | 40 | 8 | 320
d) | Č.DN 32 | m | 25 | 9 | 225
5.5.13. | Dobava i montaža : Izolacijskog materijal (A1-s1-d0 ili jednakovrijedno) za izolaciju instalacije grijanja od negorivog materijala A1 klase ili jednakovrijedno, kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Mineralna vuna sa s aluminijskom folijom u skladu sa EN14304 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1, ili jednakovrijedno. Stavka uključuje postavljanje aluminijskog lima 0,8 mm na kanale. Kompaktna vuna u blazinama (ne može se koristiti rastresita mineralna vuna).
a) | Č.DN 15/10 mm | m | 15 | 6 | 90
b) | Č.DN 20/20 mm | m | 20 | 7 | 140
c) | Č.DN 25/20 mm | m | 30 | 8 | 240
d) | Č.DN 32/20 mm | m | 45 | 14 | 630
5.5.14. | Čelične bešavne cijevi za hlađenje u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama,
a) | Č.DN 20 | m | 50 | 27 | 1350
b) | Č.DN 25 | m | 140 | 30 | 4200
c) | Č.DN 32 | m | 60 | 33 | 1980
d) | Č.DN 40 | m | 20 | 35 | 700
e) | Č.DN 50 | m | 55 | 38 | 2090
f) | Č.DN 65 | m | 30 | 40 | 1200
5.5.15. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
a) | Č.DN 20 | m | 30 | 6 | 180
b) | Č.DN 25 | m | 140 | 7 | 980
c) | Č.DN 32 | m | 35 | 8 | 280
d) | Č.DN 40 | m | 5 | 10 | 50
e) | Č.DN 50 | m | 5 | 14 | 70
f) | Č.DN 65 | m | 10 | 18 | 180
5.5.16. | Dobava i montaža : Izolacijskog materijal (A1-s1-d0 ili jednakovrijedno) za izolaciju instalacije grijanja od negorivog materijala A1 klase ili jednakovrijedno , kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Mineralna vuna sa s aluminijskom folijom u skladu sa EN14304 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1, ili jednakovrijedno. Stavka uključuje postavljanje aluminijskog lima 0,8 mm na kanale. Kompaktna vuna u blazinama (ne može se koristiti rastresita mineralna vuna).
a) | Č.DN 20/20 mm | m | 20 | 8 | 160
b) | Č.DN 32/20 mm | m | 25 | 11 | 275
c) | Č.DN 40/30 mm | m | 15 | 14 | 210
d) | Č.DN 50/30 mm | m | 50 | 16 | 800
e) | Č.DN 65/40 mm | m | 20 | 18 | 360
5.5.17. | Dobava i ugradnja:
Stropni vrtložni distributer zraka sa podešavajućim lamelama za ubacivanje zraka. Podešavanje smjera i kuta ubacivanja zraka se izvodi promjenom položaja lamela, a sve prema tehničkim uputama proizvođača. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije sa ručnim regulatorom količine zraka smještenim horizontalno, pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom odn. okruglom istrujnom pločom sa podešavajućim lamelama. Spoj na distributer sa bočne strane
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost, 1 m fleksibilne cijevi po distributeru za spoj između kanala i distributera, upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| 400x16,∅198 | kom | 2 | 450 | 900
5.5.18. | Dobava i montaža ventilacijske rešetke za usis zraka za ugradnju na kanal, zajedno s leptirastom zaklopkom okvirom, protuovirom i materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
| 425x125 mm | kom | 2 | 80 | 160
5.5.19. | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
| φ 160 | m | 6 | 40 | 240
5.5.20. | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima ovisi o dimenziji kanala
|  | kg | 30 | 8 | 240
5.5.21. | Dobava i montaža : Izolacijskog materijal (A1-s1-d0 ili jednakovrijedno) za izolaciju kanala ventilacije od negorivog materijala A1 klase ili jednakovrijedno , kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Mineralna vuna sa s aluminijskom folijom u skladu sa EN14304 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1, ili jednakovrijedno. Stavka uključuje postavljanje aluminijskog lima 0,8 mm na kanale. Kompaktna vuna u blazinama (ne može se koristiti rastresita mineralna vuna).
|  | m2 | 10 | 30 | 300
5.5.22. | Dobava i ugradnja revizijskih vratašća dimenzija 40x40 cm radi servisiranja i balansiranja ABQM ventila kod ventilokonvektora .
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 14 | 15 | 210
5.5.23. | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| PP Ø32 | m | 100 | 20 | 2000
5.5.24. | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, | kom | 10 | 25 | 250
5.5.25. | Protupožarno brtvljenje prodora za prolaz instalacije grijanja, klase otpornosti EI90, zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom.
a) | DN32 | kom | 2 | 80 | 160
b) | DN65 | kom | 2 | 120 | 240
5.5.26. | Balansiranje, podeševanje i puštanje u pogon sustava grijanja i hlađenja od strane ovlašetnog proizvođača opreme. | kpl | 1 | 300 | 300
5.5.27. | Punjenje sustava vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi | kpl | 1 | 400 | 400
5.5. | UKUPNO |  |  |  | 67290
| opis stavke | jed. mjere | kol. | jedinična cijena | cijena stavke
5.6. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA KUHINJA
NAPOMENA: Zidni sifon i cijevi instalacije odvoda kondenzata obrađene su u poglavlju "INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA- VENTILOKONVEKTORI"
5.6.1. | Dobava i montaža:
Inverterski split sustav s funkcijama grijanja, odvlaživanja i optočnog ventiliranja. Uređaj se sastoji od vanjske inverterske kompresorsko kondenzatorske i unutarnje kazetne jedinice. Unutarnja kompatna kazetna jedinica za ugradnju u spušteni strop rastera 600 x 600 mm s ispuhivanjem zraka na četiri strane opremljena ventilatorom,
izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U uređaju je ugrađena pumpica za odvod kondenzata maksimalne visine dizanja 600 mm
s ugrađenim filterom. Uz uređaj se standardno isporučuje infracrveni daljinski upravljač, uz mogućnost povezivanja i daljinskog žičanog upravljača i usisno-istrujni panel unutarnje kazetne jedinice.
Tehničke karakteristike:
Qh(min-max) = 3,5-4,0 kW
SEER(min-max) = 6,10-6,30
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg (min-max) = 4,0 -4,5kW
SCOP (min-max) = 3,8-4,2
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
Unutarnja jedinica
V' (min-max) = 450-620 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Zvučni tlak @ 1 m(min-max) = 30 - 36 dB(A)
Vanjska jedinica
V' (min-max) = 2.000 -2300m3/h
Napajanje = 230/1/50 Hz
Zvučni tlak (min-max) = 48-50dB(A)
Dozvoljena duljina cijevi = 15 m
Priključci freonskih cijevi = 6,35/9,52 mm
Radna tvar R-32
Radno područje u hlađenju: od -10 do 46°C
Radno područje u grijanju: od -15 do 24°C
| U cijenu uključiti sav potrebnan spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 | 1900 | 1900
5.6.2. | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku klima jedinicu koja će se ugraditi na krov zgrade zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 | 120 | 120
5.6.3. | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
a) | ∅ 6,4 | m | 10 | 14 | 140
b) | ∅ 9,52 | m | 10 | 16 | 160
5.6.4. | Dobava i ugradnja elektro kabela 7x1,50 mm2 za spoj vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal. | m | 10 | 15 | 150
5.6.5. | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 | 450 | 450
5.6.6. | Dobava i ugradnja plina za nadopunjavanje sustava hlađenja. | kg | 1 | 500 | 500
5.6. | UKUPNO |  |  |  | 3420
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
5.7. | INSTALACIJA VENTILACIJE
5.7.1. | Dobava i ugradnja:
ventilacijske jedinice za vanjsku ugradnju, opremljena je ventilatorima, 100% bypass, filtracija F7 ili jednakovrijedna na tlaku i G4 ili jednakovrijedna na odsisu, plastični protusmjerni izmjenjivač, integrirani vodeni grijač, integrirani vodeni hladnjak, isključna zaklopka sa povratnom oprugom na strani svježeg zraka, fleksibilni priključci na spojojevima razvoda kanala, zaštitne haube na strani usisa svježeg i ispuha otpadnog zraka. Isporučuje se sa upravljačkim sustavom sa integriranom zaštitom od smrzavanja i zidnim upravljačem.
Osobine kućišta : - mehanička čvrstoća: D1 ili jednakovrijedno - propuštanje kućišta: L2 ili jednakovrijedno - toplinska izolacija: T3 ili jednakovrijedno - klasa toplinskih mostova: TB2 ili jednakovrijedno Klasa građevnog materijala prema DIN EN 13501ili jednakovrijedno: B-s1-d0 ili jednakovrijedno
Zvučna snaga kućišta (LwA)(min-max): 60-65 dB (A)
Povrat topline: Odgovara klasi H1 prema DIN 13779 ili jednakovrijedno . Rad zimi: -ulaz (ODA): -15 °C / 95 % r.H. - izlaz (SUP): 19 °C / 7 % r.H. - ulaz (ETA): 22 °C / 40 % r.H. -izlaz (EHA): -3 °C / 100 % r.H. Rekuperacija: 92,2 % / 42,5 kW Kondenzat: 16,1 l/h Rad ljeti: -ulaz (ODA): 32 °C / 50 % r.H. -izlaz (SUP): 27 °C / 67 % r.H. -ulaz (ETA): 26 °C / 50 % r.H. -izlaz (EHA): 31 °C / 37 % r.H. Rekuperacija: 83,0 % / 6,2 kW
Vodeni grijač: Prikladan za sustave do maks. 110°C i 1 MPa (10 bar) tlaka. Broj redova: 3 Volumen: 5 l Podaci o mediju: Medij: glikol Ulazni protok: 45 °C Povratni protok:40 °C Snaga u radnoj točki:3,0 kW Maksimalna snaga:8,5 kW Pad tlaka(min-max):1,0-5,0 kPa Protok medija u primarnom krugu(min-max):500-550 l/h Spojna dimenzija:5/4" unutarnji Podaci o zraku: Temperatura prije grijača: 19 °C Temperatura nakon grijača: 21 °C Temperatura dovodnog zraka: 22 °C Pad tlaka(min-max):28 -30Pa Miješajuća jedinica Ventil: četveroputni ventil
Vodeni hladnjak: Prikladno za sustave s hladnom vodom s maksimalnim tlakom od 1 MPa (10 bar). Broj redova: 3 Volumen: 5 l Podaci o mediju: Medij: glikol 30% Ulazni protok: 9 °C Povratni protok: 25 °C Snaga u radnoj točki: 3,2 kW Maksimalna snaga: 16,0 kW Pad tlaka(min-max): 1,0-5,0 kPa Protok medija u primarnom krugu(min-max):190-210 l/h Spojna dimenzija:5/4" unutarnji Podaci o zraku: Temperatura prije hladnjak: 27 °C Temperatura nakon hladnjak: 24 °C Temperatura dovodnog zraka: 25 °C Pad tlaka(min-max):28 -35Pa Miješajuća jedinica Ventil: troputni ventil
Ventilator tlak/odsis(min-max): (3600-4000 m3/h - 250-300 Pa) EC-ventilator s kontinuiranom regulacijom, lopatice savinute prema nazad. - Napon: 400 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 ili jednakovrijedna Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije:3,8 A - Potrošnja energije(min-max): 2500-3500 W
Regulacija: Digitalna regulacija Glavni regulacijski modul uključujući prošireni modul. Za upravljanje i nadzor ventilacijskog uređaja preko Interneta. Kao standardna oprema dolazi sučelje za komunikaciju. Upravljačka jedinica: upravljač jednostavan za korištenje sa zaslonom osjetljivim na dodir za prikaz svih funkcija uređaja i integriranim osjetnikom sobne temperature.
Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka: ANS T1 ili jednakovrijedno Osjetnik temperature dovodnog zraka: ANS TM1 ili jednakovrijedno Osjetnik temperature odvodnog zraka: ANS T2 ili jednakovrijedno Osjetnik temperature ispušnog zraka: ANS TM2 ili jednakovrijedno Kapilarni termostat vodenog Osjetnik tlaka dovodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Osjetnik tlaka odvodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Pokretači: Zaklopka dovodnog zraka; Otvori - zatvori,sa povratnom oprugom Zaklopka bypass: Otvori - zatvori, 3-točke Miješalica vodenog grijača Miješalica vodenog hladnjaka
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 1 | 1500 | 1500
5.7.2. | Dobava i montaža fleksibilnog ventilacijskog spoja za spoj klima komora i kvadratnih ventilacijskih kanala, zajedno s materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
| 500x500 mm | kom | 2 | 120 | 240
5.7.3. | Dobava i montaža: Prigušivač zvuka za ugradnju na kvadratni kanal, zajedno sa potrebnim spojni mi montažnim materijalom.
| 600x600 mm L=1000 mm | kom | 2 | 280 | 560
5.7.4. | Dobava i ugradnja:
Stropni vrtložni distributer zraka sa podešavajućim lamelama za ubacivanje zraka. Podešavanje smjera i kuta ubacivanja zraka se izvodi promjenom položaja lamela, a sve prema tehničkim uputama proizvođača. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije sa ručnim regulatorom količine zraka smještenim horizontalno, pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom odn. okruglom istrujnom pločom sa podešavajućim lamelama.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost, 1 m fleksibilne cijevi po distributeru za spoj između kanala i distributera, upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
a) | 300x8,∅158 | kom | 2 | 160 | 320
b) | 400x16,∅198 | kom | 6 | 180 | 1080
c) | 500x24,∅198 | kom | 2 | 210 | 420
d) | 600x24,∅248 | kom | 2 | 250 | 500
5.7.5. | Dobava i montaža ventilacijske rešetke za usis zraka za ugradnju na okrugli kanal, zajedno s leptirastom zaklopkom okvirom, protuovirom i materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
a) | 75x225 mm | kom | 2 | 30 | 60
b) | 125x325 mm | kom | 1 | 60 | 60
c) | 125x425 mm | kom | 8 | 80 | 640
d) | 225x325 mm | kom | 2 | 110 | 220
5.7.6. | Dobava i montaža zračnih ventila za ugradnju na okrugli kanal, zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| ZOVФ125 | kom | 12 | 20 | 240
5.7.7. | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
a) | φ 100 | m | 30 | 25 | 750
b) | φ 125 | m | 35 | 30 | 1050
c) | φ 160 | m | 70 | 35 | 2450
d) | φ 200 | m | 35 | 40 | 1400
e) | φ 250 | m | 30 | 45 | 1350
f) | φ 300 | m | 30 | 50 | 1500
g) | φ 400 | m | 50 | 55 | 2750
5.7.8. | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima ovisi o dimenziji kanala.
|  | kg | 800 | 6 | 4800
5.7.9. | Dobava i montaža izolacije 19-25 mm za izolaciju kanala, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala.
|  | m2 | 366 | 20 | 7320
5.7.10. | Dobava i montaža : Izolacijskog materijal (A1-s1-d0) za izolaciju kanala ventilacije od negorivog materijala A1 klase , kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Mineralna vuna sa s aluminijskom folijom u skladu sa EN14304 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1, ili jednakovrijedno. Stavka uključuje postavljanje aluminijskog lima 0,8 mm na kanale. Kompaktna vuna u blazinama (ne može se koristiti rastresita mineralna vuna).
|  | m2 | 73 | 35 | 2555
5.7.11. | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala i cjevovoda , rekuperatora, izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu.
|  | kg | 597 | 5 | 2985
5.7.12. | Dobava i montaža ručne regulacijske zaklopke, s regulacijskim pločicama za regulaciju protoka zraka te u kompletu s ključem za podešavanje i obujmicama s gumenim brtvenim prstenom. Namjenjen za horizontalnu ili vertikalnu ugradnju u cilindrične kanale. Zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažni materijalom.
a) | φ 100 | kom | 3 | 80 | 240
b) | φ 125 | kom | 4 | 90 | 360
c) | φ 160 | kom | 9 | 120 | 1080
d) | φ 200 | kom | 6 | 150 | 900
e) | φ 315 | kom | 1 | 210 | 210
5.7.13. | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata, zajedno sa protuokviom te montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| 325x125 mm | kom | 8 | 120 | 960
5.7.14. | Dobava i montaža:
Revizijskog otvora zbog servisiranja i balansiranje regulacijske zaklopke .Dimenzija 400x400 mm
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 23 | 60 | 1380
5.7.15. | Dobava i ugradnja:
Odsisnog ventilatora
∅100 q(min-max)=90/75 m3/h dp(min-max)=5-30 Pa 230V / 50Hz / 10 W - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom - s vremenskim relejem - upravljanje preko rasvjete
| U cijenu uključiti sav potrebnan spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti. | kom | 3 | 260 | 780
5.7.16. | Izrada i montaža protukišne fasadne rešetke sa zaštitnom mrežicom i svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| Ø100 | kom | 3 | 95 | 285
5.7.17. | Puštanje u pogon i kontrola sustava venitlacije , od strane ovlaštenog servisa.
|  | kpl | 1 | 320 | 320
5.7.18. | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 | 350 | 350
5.7.19. | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1 | 380 | 380
5.7. | UKUPNO |  |  |  | 41995
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
5.8. | OSTALI RADOVI
5.8.1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 | 600 | 600
5.8.2. | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima). | kpl | 1 | 480 | 480
5.8.3. | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja. | kpl | 1 | 300 | 300
H | UKUPNO |  |  |  | 1380

## 6.
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
6. TROŠKOVNIK PROMETA I MANIPULATIVNIH POVRŠINA
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ,
OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Damir Ivšić, dipl.ing.arh.
Stavka | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO (€)
6.1. | VATROGASNI PRISTUP I OSTALE PROMETNE POVRŠINE |  |  |  | 107325
6.1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 4800
6.1.1.1. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 1000
a) | Iskolčenje trase prometnih površina. Stavka obuhvaća iskolčenje prometnih površina, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. | komplet | 1 | 1000 | 1000
6.1.1.2. | OSTALI PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 3800
a) | Strojno zasjecanje asfalta. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije, na mjestina proširenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi prekopa i sl. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1. | m1 | 70 | 20 | 1400
b) | Rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po m1 porušenih i ukonjenih rubnjaka. | m1 | 70 | 20 | 1400
c) | Izdizanje okana komunalnih ili drugih instalacija s ugradnjom novih poklopaca. Ukoliko se postojeća instalacija nalazi u budućoj prometnoj površini potrebno je predvidjeti poklopac nosivosti 400 kN, u suprotnom se postavlja poklopac nosivosti 250 kN. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, dobetoniranje stjenki okna na novu visinu, ugradnju novih poklopaca s novim okvirom, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu izdignutog okna. | kom | 2 | 500 | 1000
6.1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 36129
6.1.2.1. | SKIDANJE HUMUSA |  |  |  | 9900
a) | Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem na privremeno/stalno odlagalište, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. U debljini prema projektu (30 cm), ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem. Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu. NAPOMENA: U slučaju da se ustanovi kako je iskopani humusni materijal pogodan za ponovnu ugradnju isti je moguće ponovno ugraditi za potrebe humusiranja zelenih površina. | m3 | 825 | 12 | 9900
6.1.2.2. | ŠIROKI ISKOP |  |  |  | 3200
a) | Strojni široki iskop tla (s prijevozom na stalno odlagalište), u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta, s utovarom u prijevozno sredstvo i prijevozom na stalno odlagalište koje osigurava ponuditelj, radi prerade materijala za ponovno korištenje kod izrade nasipa. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom i prijevozom, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m3 | 160 | 20 | 3200
6.1.2.3. | IZRADA NASIPA |  |  |  | 10575
a) | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od kamenih materijala, Sz≥100 %, Ms≥40 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. | m3 | 235 | 45 | 10575
6.1.2.4. | IZRADA POSTELJICE |  |  |  | 4854
a) | Izrada posteljice od kamenih materijala Sz≥100 %, Ms≥40 Mn/m2. Debljina sloja do 10 cm. Strojna izrada posteljice od kamenih materijala, usjeka ili završnog sloja nasipa, ujednačene nosivosti, s poravnanjem preostalih vrhova stijena nasipavanjem i razastiranjem izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, te planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. | m2 | 809 | 6 | 4854
6.1.2.5. | IZRADA I ZAŠTITA ZELENIH POVRŠINA |  |  |  | 7600
a) | Izrada i zaštita površina izloženih eroziji humusnim materijalom (uključuje nabavu materijala) debljine sloja humusa 20 cm, na površinama predviđenim projektom. Zaštita površina izloženih eroziji humusnim materijalom i travnatom vegetacijom u svemu prema projektu. U cijenu je uključena nabava, utovar i prijevoz humusa, s razastiranjem u projektiranom sloju, uz prethodno uređenje (grubo planiranje ili brazdanje) i saniranje površine prema odredbama OTU, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava i transport sjemena i gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem, te eventualno košenje 1 do 2 puta. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda, a obračun je u četvornim metrima stvarno izvršenih radova. | m2 | 950 | 8 | 7600
6.1.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 64196
6.1.3.1. | IZVEDBA BETONSKIH OPLOČNIKA (PJEŠAČKE POVRŠINE) |  |  |  | 11290
a) | Izrada nosivog sloja (Ms≥60 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 25 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 45 | 50 | 2250
b) | Izrada podložnog sloja od pijeska u jednom sloju. Izvedba podloge od pijeska u jednom sloju ili dva sloja, na cijeloj širini podloge mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija, a u cijeni je uključena izrada posteljice; nabava pijeska za podložni sloj i ostalog materijala, utovar, svi prijevozi i prijenosi, istovar, ugradnja u jednom ili dva sloja, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere kao i sav pomoćni pribor, materijal za potpuno dovršenje stavke. | m3 | 9 | 60 | 540
c) | Izrada završnog sloja od betonskih opločnika dimenzija prema projektu ili željama investitora, na već izvedenu posteljicu od oštrog pijeska debljine prema projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, prijevoza i ugradnje materijala, izrade podloge, fugiranja te sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 izvedene površine. | m2 | 170 | 50 | 8500
6.1.3.2. | IZVEDBA TRAVNATE REŠETKE (HDPE) ISPUNJENE HUMUSNIM MATERIJALOM (VATROGASNI PRISTUP) |  |  |  | 38706
a) | Izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 50 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 252 | 45 | 11340
b) | Izrada podložnog sloja od pijeska u jednom sloju. Izvedba podloge od pijeska u jednom sloju ili dva sloja, na cijeloj širini podloge mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija, a u cijeni je uključena izrada posteljice; nabava pijeska za podložni sloj i ostalog materijala, utovar, svi prijevozi i prijenosi, istovar, ugradnja u jednom ili dva sloja, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere kao i sav pomoćni pribor, materijal za potpuno dovršenje stavke. | m3 | 27 | 50 | 1350
c) | Nabava, prijevoz i ugradnja geotekstila mase 400 g/m2. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju svog potrebnog materijala. Geotekstil se ugrađuje između nosivog sloja od kamenog materijala i podložnog sloja pje Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. | m2 | 504 | 4 | 2016
d) | Nabava, prijevoz i ugradnja travne rešetke od recikliranog polietilena (HDPE) 50x50x4 cm" ili jednakovrijedno rješenje. Sače se ispunjavaju humusnim materijalom, čija količina je obuhvačena zasebno. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, prijevoza i ugradnje materijala, izrade podloge, te sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 ugrađene travne rešetke | m2 | 480 | 50 | 24000
6.1.3.3. | IZRADA PJEŠAČKIH STAZA UZ ODVOJAK ULICE JOSIPA BADALIĆA |  |  |  | 5600
a) | Izrada nosivog sloja (Ms≥60 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-63 mm, debljine 30 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 30 | 60 | 1800
b) | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 11 surf 50/70 AG4 M4 ili jednakovrijedno, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 95 | 40 | 3800
6.1.3.4. | IZRADA OPLOČENJA BETONSKIM PLOČAMA U ZONI IZLASKA TERASE |  |  |  | 1000
a) | Nabava, prijevoz i ugradnja betonske ploče dimenzija 40x40x3,8 cm. Ploče se ugrađuju na podložni sloj pijeska debljine 5 cm. U cijenu stavke uključena je nabava, prijevoz i ugradnja betonskih ploča, izrada (uključujući nabavu i prijevoz) podložnog sloja pijeska, iskop te ostali potreban materijal i rad za potpuno dovršenje stavke. Opločnici moraju biti antracit boje, površinski obrada granitno prana. Prana površina sa udjelom kvarcnog pijeska. Obračun je po m2. | m2 | 10 | 100 | 1000
6.1.3.5. | IZVEDBA RUBNJAKA |  |  |  | 7600
a) | Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45, dimenzija 18/24 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. | m1 | 70 | 30 | 2100
b) | Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 25/30, dimenzija 8/20 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. | m1 | 275 | 20 | 5500
6.1.4. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  | 2200
6.1.4.1. | TEMELJI I STUPOVI PROMETNIH ZNAKOVA |  |  |  | 1700
a) | Izrada temelja stupa od betona klase C 20/25 s iskopom u materijalu "C" kategorije, oblika krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata 40 cm, gornjeg 30 cm, a visine 70 cm. Stavka obuhvaća iskop za temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona; dobavu i ugradbu ankera i podložnih pločica za pričvršćenje stupa; zatrpavanje temelja; utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do mjesta oporabe ili zbrinjavanja, odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu izvedenih temelja. | kom | 1 | 500 | 500
b) | Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se postavljaju u skladu važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje ili jednakovrijedno. U cijeni je uključena dobava i postava stupova prema projektu, svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenih stupova. | m1 | 3 | 400 | 1200
6.1.4.2. | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 500
a) | Postavljanje prometnog znaka B03 s retroreflektirajućom folijom koeficijenta retrorefleksije razreda RA2, debljine lima 2 mm, ruk 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se u skladu važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. | kom | 1 | 300 | 300
b) | Postavljanje prometnog znaka "VATROGASNI PRISTUP" s retroreflektirajućom folijom koeficijenta retrorefleksije razreda RA2, debljine lima 2 mm, 60x40 cm.Prometni znakovi postavljaju se u skladu važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. | kom | 1 | 200 | 200

## 7.1
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
7.1. TROŠKOVNIK UNUTARNJE OPREME
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5,
10314 Križ, OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Damir Ivšić, dipl.ing.arh.
OPĆI UVJETI I NAPOMENE:
Prilikom dopreme i ugradnje mora se pridržavati svih važećih normativa i propisa za iste, opisa u stavkama troškovnika i projekta. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim važećim propisima i standardima.
Za svu opremu stavkom se određuju dimenzije. Ukoliko se ne radi o ugradbenoj opremi koja mora imati točno određene i zadane mjere koje prozlaze iz prostornog ili nekog drugog ograničenja (dužina zida,dubina niše i sl.), dimenzije dane stavkom su okvirne te mogu varirati, ovisno o proizvođaču. Ukoliko u pojedinoj stavci nije drugačije navedeno, ili ako dimenzije opreme u pojedinoj stavci nisu navedenu po principu od ___ cm do ___ cm, za navedene dimenzije dozvoljava odstupanje od ± 3cm. Svako veće, eventualno moguće odstupanje mora biti striktno navedeno u opisu stavke koja se odnosi na točno određeni komad opreme. Također je obavezno poštivati dimenzije namještaja (stolice, stolovi i sl.) uvjetovane uzrastom djece pojedinih vrtičkih skupina.
Ponuđena oprema mora biti ispitana i certificirana prema HRN EN normama ili jednakovrijednim od strane akreditirane kontrolne ustanove, te sukladno tome ponuditelj mora za određeni namještaj raspolagati sa sljedećim dokumentima koje je potrebno dostaviti prilikom isporuke / ugradnje opreme:
Sva sljedeća atestna dokumentacija, izjave i ostali dokumenti dostavljaju se nadzornom inženjeru prije ugradnje opreme, a ne prilikom nuđenja opreme.
- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđene stolove i stolce za dječje vrtiće sukladno normama: HRN EN 1729-1:2016/Ispr.1 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-1:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno,HRN EN 1728:2012/Ispr.1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1728:2012 ili jednakovrijedno.
- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđeni namještaj za dječje vrtiće sukladno normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 12221-1:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 1727:2001 ili jednakovrijedno.
- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđeni namještaj za odgajatelje sukladno normama: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-2:2016 ili jednakovrijedno, HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno.
- certifikt/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđene garderobe i ostali namještaj za odgojne skupine sukladno normama: HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-1:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14749:2016 ili jednakovrijedno.
- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđene dječje garniture za sjedenje sukladno normama: HRN EN 1729-2:2016 ili jednakovrijedno (EN 1729:2015 ili jednakovrijedno).
- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđeni program arhivskih i garderobnih ormara sukladno normama: HRI CEN/TR 14073-01:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 16139:2013 ili jednakovrijedno, HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno.
- cerifikat/ozjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđene dječje madrace i krevete za odmor sukladno normama: EN 16890:2017 ili jednakovrijedno(16890:2017 ili jednakovrijedno).
- certifikat/izjavu o sukladnosti proizvođača za ponuđeni program metalnih regala sukladno normama: HRI CEN/TR 14073-01:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 16121:2017 ili jednakovrijedno.
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena ukupno (bez pdv-a)
7.1.1. | NATKRIVENI ULAZ
7.1.1.1. | Dobava i montaža tipske oglasne zidne vitrine, izrađene od okvira eloksirani aluminij, učvrščenjem magnetima na metalnu oblogu leđa vitrine, mogućnost zaključavanja, te ostakljenjem od polikarbonata. Oglasna vitrina ukupne dimenzije 662/775 mm. Montaža na ulazu, u prostoru vjetrobrana | kom | 1 | 230 | 230
7.1.1. | NATKRIVENI ULAZ UKUPNO: |  |  |  | 230
7.1.2. | VJETROBRAN
7.1.2.1. | Kanta za kišobrane, promjera 23, visine 50 cm; tipske proizvodnje, metalna plastificirana ili lakirana u boji po izboru naručitelja. | kom | 2 | 35 | 70
7.1.2.2. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 69 | 69
7.1.2.3. | Zidni pano magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 132 | 132
7.1.2.4. | Stojeća vješalica, metalna, u boji po izboru naručitelja, visine minimalno 170 cm. | kom | 1 | 57 | 57
7.1.2. | VJETROBRAN UKUPNO: |  |  |  | 328
7.1.3. | IZOLACIJA
7.1.3.1. | Stol radni, dim. 120x600x75 cm, gornja ploča izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm, otpornom na ogrebotine i obrubljenom ABS trakom debljine 2 mm, na metalnom podnožju od kvadratičnih čeličnih profila sa nogama presjeka 40x40 mm. Uključiti zaštitne elemente na nogama protiv grebanja poda. Završna obrada u boji. | kom | 1 | 950 | 950
7.1.3.2. | Ormar dim ŠDV 100x50x190 cm izrađen od iverala debljine 18mm, obrubljen ABS trakom debljine 2mm, na nogicama visine 5 cm, u donjem dijelu 2 vrata do visine 90 cm, perforiranih bočnih stranica, u gornjem dijelu sa dvoja staklena vrata i bravicom s jednom policom | kom | 1 | 460 | 460
7.1.3.4. | Ormar dim ŠDV 100x50x190 cm izrađen od iverala debljine 18 mm, obrubljen ABS trakom debljine 2mm, na nogicama visine 5 cm, u donjem dijelu 2 vrata, perforiranih bočnih stranica, s bravicom ičetiri police | kom | 1 | 365 | 365
7.1.3.5. | Garderobni ormar dim dim. 30x50x190 cm (dozvoljena odstupanja max. 5cm) izrađen od iverala debljine 18mm,obrubljen ABS trakom deb.2mm, s 1 vratima, u gornjem dijelu okrugli profil, 1 polica, bravica, boja po izboru investitora. | kom | 1 | 213 | 213
7.1.3.6. | Ormarić-ladičar sa 3 ladice i bravicom,na kotačima, izrađen od iverala debljine 18 mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm. Dim. 43x53x61,5 cm. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde sigurnosti i kvalitete. | kom | 1 | 222 | 222
7.1.3.7. | Uredska stolica -sjedište ojastučeno i tapecirano u tkaninu crne boje -naslon pvc obložen mrežom crne boje -rukonasloni od pvc-a podesivi po visini -podešavanje mehanizma prema induvidualnoj težini korisnika -hidraulično spuštanje i dizanje sjedišta -baza križ od crne plastike s kotačićima za mekane površine | kom | 1 | 230 | 230
7.1.3.8. | Zidni pano, magnetni u metalnom plastificiranom okviru, sa zaobljenim rubovima, dim. 80x120 cm (+/-10%). Proizvod mora zadovoljavati sve standarde sigurnosti i kvalitete. | kom | 1 | 132 | 132
7.1.3.9. | Stojeća vješalica, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru investitora. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde sigurnosti i kvalitete. | kom | 1 | 57 | 57
7.1.3.10. | Koš za otpatke, metalni perforirani lim, plastificiran u boji aluminija. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde sigurnosti i kvalitete. | kom | 1 | 9 | 9
7.1.3.11. | Multifunkcionalni ležaj od iverala u boji po izboru debljine 19mm s leđima od istog materijala, zaobljenih rubova, u donjem dijelu element s 4 ladice, stolić na kotačićima, i veća ladica za posteljinu na kotaćićima, na ladicama urez za otvaranje zaobljenog oblika. Ukupna dim. 194 x 94 x 75 cm | kom | 1 | 1134 | 1134
7.1.3.12. | Madrac za ležaj izrađen od PU pjene + R 100, presvučen eko kožom u boji po izboru | kom | 1 | 179 | 179
7.1.3.13. | Valjak za ležaj (jastuk), promjera 15 cm, dužine 90 cm, izrađen od PU pjene, presvučen eko kožom u boji po izboru | kom | 2 | 39 | 78
7.1.3. | IZOLACIJA UKUPNO: |  |  |  | 4029
7.1.4. | VRTIĆKA JEDINICA 1 STARIJA 20 DJECE
7.1.4.1. | Stolić kvadratni, 90x90 cm, visine 59 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva,gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedan HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedan | kom | 3 | 141 | 423
7.1.4.2. | Stolić polukružni D= 90 cm, visine 59 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva, gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedan i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedan | kom | 4 | 125 | 500
7.1.4.3. | Stolica dječja bez rukonaslona, visine 35 cm, konstrukcija natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomski oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 20 | 38 | 760
7.1.4.4. | Radni stol za odgajatelja sa 3 ladice (metabox + bravica), dim (ŠDV) 120 x 60 x 75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 324 | 324
7.1.4.5. | Stolica odgajateljska, konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica uskleđene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 75 | 150
7.1.4.6. | Stolica odgajateljska strukture od čelika obojanog i sušenog na 200°C. Sjedalo i leđa su u prirodnoj lakiranoj bukvi. Naslon sjedala je podesiv po visini. Stolica je opremljena s pet zaokretnih kotačića. | kom | 1 | 115 | 115
7.1.4.7. | Ormar odgajateljski s dvoja vrata s 2 bravice, dim. (ŠDV) 100 x 40 x 120 cm s 2 police izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova, metalne petlje (clip mehanizam sa lijevanom podesivom pločicom) stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 310 | 310
7.1.4.8. | Polica za građenje na kotačima, dim. (ŠDV) 82x82x52.5 cm, dvostruke funkcije za spremanje građevnog materijala,opremljen sa 20 pari vodilica U profila, predviđen za plastične kutije: 4 duboke i 12 plitkih kutija. Gornja ploha za građenje presvučena protukliznom podlogom sa graničnikom 4 cm visine koji osigurava plohu zagrađenom, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 297 | 297
7.1.4.9. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.4.10. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.4.11. | Dvostrani ormarić pokretna biblioteka i polica za didaktički materijal, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrub mekana keder traka T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, dim. (ŠDV) 100x50x100cm, na jednoj strani 4 reda kosine knjige i slikovnice, sa druge strane polica sa 6 pretinaca za didaktiku, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, bočne strane spuštene do poda, gornji rubovi zaobljeni, ormarić je na kotačićima (četiri kotačića na uglovima, peti kotačić na sjecištu dijagonala donje plohe), nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 222 | 222
7.1.4.12. | Pokretna polica - kutić trgovine dim (ŠDV) 100x40x120 cm, na vrhu police je tenda od pamučnog dezeniranog platna, na bočnim stranicama otvori elipsoidnog oblika obrubljeni keder trakom T profila u boji po izboru, gornja polica na visini 65 cm, prednje dvije police (s rubnikom) lagano ukošene prema dolje, dvije police sa stražnje strane u vodoravnom položaju, element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bošne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 289 | 289
7.1.4.13. | Polivalentni pano za kazalište lutaka i sjena na kotačima, dim. ŠDV 60x40x120 cm, sa zavjesicom, sa jedne strane glatka ploha lagano ukošena sa otvorom (dim ŠV 51 x 41 cm) , a sa druge strane jedna polica u vodoravnom položaju ispod koje su 2 trokuke vješalice za ginjol lutke, izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora otpornom na ogrebotine, obrubljene keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao slobodnostojeći, element sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 192 | 192
7.1.4.14. | Ormarić otvoreni sa 1 pregradom i 4 police (6 pretinaca), dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora (kvalitete Fundermax ili jednakovrijedan, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 170 | 170
7.1.4.15. | Ormar na kotačima sa trorednim policama za plastične kutije, 104 x 45.50 x 70 cm, opremljen sa 18 pari vodilica U profila za plastične kutije, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 185 | 185
7.1.4.16. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.4.17. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.4.18. | Ormar na kotačima s dvorednim policama za plastične kutije, opremljen sa 12 pari vodilica U profila, dim 70x45,50x70 izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine , obrubljen keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 178 | 178
7.1.4.19. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.4.20. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7,5 cm, boja kutije transparentna | kom | 6 | 7 | 42
7.1.4.21. | Ormar sa 2 dijela za plastične kutije i središnjim dijelom sa dvije police, opremljen sa 2 x 8 pari vodilica U profila, dim.100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 174 | 174
7.1.4.22. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.4.23. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 8 | 7 | 56
7.1.4.24. | Ležaljka dječja: konstrukcija od metalnih plastificiranih profila,ležaj od čvrste antibakterijske tkanine, uzglavlje i noge polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase, kakvoća i izrada materijala visoka (Q2), izdržljivost i otpornost materijala posebno visoka (Q1), dim 138x55x12 cm, boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj boji. | kom | 20 | 46 | 920
7.1.4.25. | Nosač ležaljki: metalna plastificirana konstrukcija na 4 kotača, dim. 116x55x13 cm (konstrukcija visine 8 cm, kotači s ležištem visine 6 cm), predviđeno kao nosač 20 komada ležaljki | kom | 1 | 49.5 | 49.5
7.1.4.26. | Plahta s gumicom na kutovima za ležaljku, 100% pamuk, težina 140g/m² . Dimenzije: 135 x 58 cm | kom | 40 | 6.2 | 248
7.1.4.27. | Donja prostirka za ležaljku( štep deka), platno 100% pamuk, težina 125g/m², punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² . Dimenzije: 128 x 58 cm | lom | 20 | 11.2 | 224
7.1.4.28. | Pokrivač štepani za ležaljku( poplun), platno 100% pamuk, težina 125g/m² punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² .Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 20 | 13.2 | 264
7.1.4.29. | Navlaka za pokrivač štepani (poplun), 100% pamuk, težina 140g/m². Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 40 | 12.2 | 488
7.1.4.30. | Ormar za ležaljke i posteljinu, dim. 150x60x180cm, u donjem dijelu je otvor za ležaljke ŠDV 150x60x110 cm. Iznad otvora je ukruta od iverala debljine 18 mm, ŠV 150x17,2 cm ispod koje se nalazi okrugli profil za dekorativne zavjesice. U gornjem dijelu je otvor dimenzije ŠDV 150x60x46,7 cm, po sredini podijeljen vertikalnom pregradom od istog materijala. Svaki taj dio ima po dvoja vrata s ručkicama, a služi za odlaganje posteljine. Ormar se kroji bez dna, te stražnji dio zbog čvrstoće i sigurnosti mora biti iz jedne ploče. Uz ormar dostavlja se i dekorativna zavjesa i montira se okrugli profil za vješanje iste u dužini od 150 cm s 4 vrata s policom. Ormar je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm,bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 486 | 486
7.1.4.31. | Blok kuhinjica na kotačima, dim (ŠDV) 120x46x80 cm, sastoji se od štednjaka, sudopera, kuhinjskog elementa i 2 police sa okretnim vješalicama iznad elemenata, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm. Štednjak sa 4 "grijaće ploče" različitih dimenzija izrađene od crnog pleksiglasa debljine 5mm, vrata sa otvorom od pleksiglasa debljine 4 mm. Kadica sudopera plastična, dim. 28x19.5x10 cm. Bočne strane profilirane. Vrata na svim elementima od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u boji keder trake. Cijeli sklop je na 6 kotača | kom | 1 | 339 | 339
7.1.4.32. | Dječji drveni stolić dim. (ŠDV) 50x50x50cm sa 2 stolice dim. (ŠDV) 40x25x28cm - element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 105 | 105
7.1.4.33. | Kolica za kreativne aktivnosti izrađena od brezove šperploče, opremljena s 3 velike police za sav potreban materijal za slikanje i crtanje. Rupe na gornjoj polici omogućuju smještaj 10 čaša u boji (uključeno) i 2 ladice (6 uključeno) za miješanje tempera. Tu su i prolazni otvori za smještaj papira do veličine 70x100 cm, ravnih i smotanih. Set uključuje: 12 boca tempere 1000ml u 6 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 70x100cm u 10 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 50x70cm u 10 boja, 1 paket od 10 bijelih papira od 200gr 70x100cm , 48 olovaka s debelim vrhom, 36 olovaka u boji, 6 jumbo škara, 1 par škara s okruglim vrhom 16cm, 5 pari škara s okruglim vrhom od 12 cm, 36 olovaka u boji, 60 različitih okruglih i ravnih kistova u različitim veličinama, 1 držač za kistove, 6 tanjurića u boji, 6 šablona za voće i 6 za povrća, 1 set valjaka, 10 spremnika za slikanje. Dimenzija: 93x50x67 cm | kom | 1 | 675 | 675
7.1.4.34. | Dječji drveni štafelaj 63x50x112,5 cm dim. (šdv), dvostrani ormarić na kotačima, sastoji se iz dva dijela. Donji dio je postolje na kotačima s prostorom za pohranu boje i pribora. Gornji dio je dvostrani stalak s dijelom za držanj epribora za crtanje na obje strane. U sklopu ormarića su i držači papira "kvačice". Ormarić izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljen mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, zaobljenih rubova, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 236 | 236
7.1.4.35. | Dvosjed dim. 140x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 1 | 281 | 281
7.1.4.36. | Fotelja dim. 79,5x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 2 | 169 | 338
7.1.4.37. | Dječja strunjača dim. 150x150x3 cm, u bojama po izboru investitora, ispunjena visokokvalitetnom spužvom, presvučena eko kožom . debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m², postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje. | kom | 1 | 179 | 179
7.1.4.38. | Drveni stol za malog majstora sastoji se od 32 drvena elementa (vijaka, matica, čekića, odvijača, letvica, pilice). Radna površina stola ispunjena je rupama i utorima za vijke te sadrži škripac i policu za odlaganje. Radna površina može se povisiti za 4 cm. Dimenzije: 55x28x81 cm | kom | 1 | 95 | 95
7.1.4.39. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 55 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 51 | 102
7.1.4.40. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 45 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 46 | 92
7.1.4.41. | Kolica za lutke s podesivim sjenilom. Sigurnosni pojas i mreža za kupovinu su uključeni. Visina ručke za guranje kolica je podesiva od 38 cm do 68 cm , zahvaljujući čemu se s njima mogu igrati veća i manja djeca. Vozilo koristi mekanu ručku od pjene s rebrastom teksturom koja omogućuje sigurno držanje upravljača bez brige roditelja da će djetetove ruke skliznuti.Kolica karakterizira izdržljiva konstrukcija koja osigurava stabilnost vozila . Unatoč čvrstom okviru, kolica su lagana, što će olakšati kretanje i neće stvarati poteškoće u igri. Zahvaljujući velikim kotačima od pjene i drugim kvalitetnim materijalima koji se koriste kolica su izdržljiva i dugotrajna. Montirani okretni prednji kotači olakšavaju upravljanje kolicima pa ni najmlađe dijete neće imati problema s upravljanjem. Proizvođač je, vodeći računa o udobnosti lutkica, kolica opremio i mekom navlakom. Dimenzije: 62 x 39 x 68,5 cm. | kom | 1 | 39 | 39
7.1.4.42. | Dnevne aktivnosti je edukativna podna slagalica, izrađena od drveta, koja prati dijete kroz njegove dnevne aktivnosti, omogućavajući prvi pristup pojmu vremena i pomažući razvoj jezika. Kružni oblik vizualno predstavlja ideju slijeda i protoka vremena. Sati su također prikazani u analognom i digitalnom obliku, kako bi se djeca upoznala s čitanjem sata. Na taj način djeca će moći naučiti različite faze dana, podjelu aktivnosti i određivanje vremena. Uključuje: 48 pločica i 1 sat sa postoljem za okomito držanje. Promjer slagalice 49 cm. | kom | 1 | 42 | 42
7.1.4.43. | Puno različitih građevnih blokova u pakiranju od ukupno 250 komada. S osnovnom pločom i praktičnom kutijom za pohranu. Materijal: robusna plastika. Dimenzije komada su 3 x 3 cm i 6 x 3,5 cm. | kom | 1 | 45 | 45
7.1.4.44. | Magnetni set od 72 komada Set sadrži: 16 dijelova za kuglu, 8 cilindara, 24 dijela za krug i 8 stožaca, 8 antikvadranata, 4 kvadrata, 4 pravokutna trokuta i vodič za usmjeravanje i pokretanje igre. Dizajniran za izradu složenijih 3D oblika - sfera, stožaca i cilindara. Ovaj set sadrži dovoljno dijelova da sva djeca provedu u djelo svoje ideje i inspiriraju svoje kolege. Za djecu koja su već savladala svoje prve 3D oblike.Dijelovi otvorenog okvira omogućuju vam da vidite unutra. Svi dijelovi su magnetski. Dimenzije kvadrata su 6x6 cm. Metoda čišćenja: sterilizirajte sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola | kom | 1 | 179 | 179
7.1.4.45. | Konstrukcijski sustav sastavljen od jednostavnih elemenata koji potiču kreativnost i koje dijete lako sastavlja i rastavlja. Ovaj proizvod je proizveden od visokokvalitetnog neškodljivog polietilena koji se može potpuno reciklirati prema europskim CE standardima (EN71); robustan je, ali ipak mekan i ugodan na dodir. Periv na 30-40°C. Konstrukcijski set sadrži 190 elemenata različitih oblika i veličina uz dvostrane kartice s predlošcima. Elementi sadrže likove, životinje,kotače… a mogu biti sa i bez zglobova. Napravljeni su pomoću plug-in sustava koji se sastoji od jednostavnih elemenata koji potiču kreativnost, a djeca ih lako sastavljaju i rastavljaju. Ove konstrukcije savršen su alat za vježbanje mašte dok djeca stvaraju beskonačne oblike sastavljajući ih i preuređujući ih prema vlastitoj mašti i domišljatosti. Set sadrži: 190 elemenata različitih oblika i veličina i dvostrane kartice s predlošcima. Pogodno za grupe djece. Pogodno za razvoj spretnosti, kreativnosti i logike.Dvostruka cigla je dimenzija: 10x4 cm | kom | 1 | 76 | 76
7.1.4.46. | Doktor - set, plastični koferić sa priborom.dim.20x8x15,5cm, sa 6 instrumenata. Set uključuje refleksni čekić, škare, klinički toplomjer, pločicu s imenom "Dr. za označavanje, bočicu tableta, pincetu, škare i temperaturnu tablicu. Liječničke “posjetnice” s ordinacijskim vremenom i “flaster” | kom | 2 | 32 | 64
7.1.4.47. | Voće u košari Košara punjena voćem - idealna oprema za štand na tržnici ili u trgovini. Promjer: 21 cm. Svi dijelovi su perivi. Broj dijelova: 23. Materijal: drvo | kom | 1 | 22 | 22
7.1.4.48. | Povrće u košari Razne vrste povrća u drvenoj košari. Uključeno 17 dijelova. Popularna roba i definitivno vrlo zdrava. Šarena mješavina različitog povrća. Ova se roba sigurno ne kvari i ne smije je nedostajati niti u jednoj trgovini mješovitom robom. Mjere: promjer košare 21 cm. Povrće: 3,5 - 12 cm. | kom | 1 | 22 | 22
7.1.4.49. | Blagajna drvena, dim. 19,5x23x18cm, sa jednom ladicom na izvlačenje . | kom | 1 | 39 | 39
7.1.4.50. | Vaga sa 6 utega Vaga je izrađena od punog drva, sadrži plave metalne posude na koje djeca s jedne strane stavljaju predmete za vaganje, a s druge drvene utege. Dimenzija: Visina x širina: 31 x 30 cm. Materijal izrade: bukovo drvo s metalnim posudicama | kom | 1 | 24 | 24
7.1.4.51. | Memo-zanimanja Policajcu treba palica, vatrogascu crijevo za vodu, a fotografu fotoaparat. Tipični profesionalni alati moraju se dodijeliti odgovarajućoj osobi iz određene stručne skupine. Učenje, igra i zabava neraskidivo su povezani u ovoj igri pamćenja od 32 dijela. Dimenzije: 5 x 5 cm. Materijal: drvo | kom | 2 | 11 | 22
7.1.4.52. | Igra određivanja smjera, dječaci i djevojčice moraju ukrcati životinje u dva zrakoplova, reproducirajući slike na listovima aktivnosti ili ih pozicionirajući po želji. Ali budite oprezni! Položaj znakova mora poštivati smjer u kojem avion leti, desno ili lijevo! Pojam lijevo-desno i vježbe lateralizacije iznimno su složeni i apstraktni za djecu koja se vrlo često zbunjuju ovisno o tome opisuju li objektivno ili subjektivno, promatraju li osobu ili predmet sprijeda ili straga itd. ..Set ključuje: 2 ploče od po 7 komada na drvenoj podlozi; 12 kartica; 1 vodič. Dimenzije komada 4,7x3,5 cm; baza i kartice 21x21 cm | kom | 1 | 46 | 46
7.1.4.53. | Svjetleća prijenosna ploča sa LED svjetlosnom tehnologijom, i daljnskim upravljačem za promjenu boja. Idealna za istraživanje svjetlosti, boja, oblika… i rad sa transparentnim konstruktorima i drugim pomagalima za razvijanje vizualne percepcije i bolje koordinacije oko-ruka te fine motorike.Veličina A3 (49x37cm). | kom | 1 | 195 | 195
7.1.4.54. | Set od 60 komada prozirnih raznobojnih plastičnih slova idealnih za korištenje na svjetlećoj ploči veličine cca 2cm. | kom | 1 | 15 | 15
7.1.4.55. | Transparentni logički blokovi-za svjetleću ploču.Set sadrži 48 komada; 4 različita oblika u tri boje, 2 dimenzije i 2 različite debljine. | kom | 1 | 19 | 19
7.1.4.56. | Magnetske ploče za pisanje-brojevi Svaka ploča pokazuje broj od 0 do 9. Dijete može naučiti kako svaki broj ispravno pisati tako da magnetnom olovkom povuče metalnu kuglicu po obodu magnetske ploče: svaka ploča prikazuje različit broj. Pregrafizam je temeljna faza u razvoju djece počevši od prvih godina vrtića. Izrađeo od FSC drva. Set uključuje: 10 pločica i 10 magnetskih olovaka u drvenoj kutiji. Dimenzije: pločice 15,5x10 cm; komplet 18x20x11,5 cm | kom | 1 | 63 | 63
7.1.4.57. | Transparentni magnetni set od 128 komada Set sadrži: 48 kvadrata i 80 jednakostraničnih trokuta i dolazi s vodičem za vođenje i pokretanje igre. Stvorite zapanjujuće 2D i 3D oblike..Napravljen od super žilavog MABS-a tehničke kvalitete, koji je izuzetno izdržljiv.Jasne boje stvaraju zapanjujuće modele i kontrast boja unutar modela.Otvoreni dijelovi okvira omogućuju vam da vidite unutra.Svi su dijelovi magnetski.Kvadrat je dimenzija 6 x 6 cm. | kom | 1 | 229 | 229
7.1.4.58. | Torba za ritam koja sadrži 21 instrument: kompletan set ritmičkih glazbenih instrumenata razvrstanih u posebne odjeljke velike torbe od tkanine koja se može prati, s obrubljenim i završnim stranama. Džepovi su izrađeni od prozirnog plastičnog materijala kako biste mogli vidjeti sadržaj. Konkretno, ovaj komplet sadrži: 1 tamburu promjera 15 cm, 1 tamburu promjera 21 cm, 1 čembalo promjera 21 cm, 1 oceanski efekt, 2 velika maracasa, 2 srednja maracasa, 3 trokuta sa stranicama veličine 10,15 i 20 cm s batićima, 2 drvene kastanjete s nastavkom, 6 drvenih kastanjeta, 1 par činela promjera 15 cm, 2 para zvučnih pločica za prste, 4 zveckajuće krune, 3 zvečke, 1 guiro s batiljkom, 3 para štapića od 15 cm, 1 efekt kiše, 2 dvotonska bloka, 1 guiro/zvučni blok i 1 zvučni blok. Sve posloženo u torbu dimenzija 98x65 cm koja se može prati. | kom | 1 | 195 | 195
7.1.4.59. | Komplet za jelo i kuhanje, izrađeno od čvrste plastike u osnovnim bojama, crvena,žuta, plava i zelena, ukupno 100 komada,(tanjuri, šalice za kavu, čaše, vilice, žlice, noževi,posude za kuhanje,za kolače). Obračun po komadu kompleta. | kom | 1 | 62 | 62
7.1.4.60. | Pronalazim i spajam zvukove je drvena igra koja sadrži 12 kutija s velikim gumbom koji olakšava držanje. Kutije sadrže predmete koji reproduciraju različite zvukove za prepoznavanje i usklađivanje. Obrazovni cilj usmjeren je na usavršavanje funkcije sluha i prepoznavanja.U potpunosti izrađena od drveta. Potiče slušnu osjetljivost i finu motoriku. Obrazovni cilj: poboljšati sluh, funkciju prepoznavanja i sposobnost razlikovanja različitih zvukova. Pogodno za inkluzivnu nastavu. Dimenzije: kutija 7x7 cm, posuda 32x24 cm | kom | 1 | 44 | 44
7.1.4.61. | Promatrajte, razmišljajte i igrajte se: dvije identične ploče predstavljaju crtež, podijeljen na 20 pločica koje dijete mora ponovno sastaviti, prateći kartice koje uvijek daju različite upute. Imati 2 identične ploče omogućuje da više djece rade u isto vrijeme i, iznad svega, da vježbaju komunikaciju i dijeljenje. Kartice nude različite ideje za zaključivanje, s rastućim razinama težine i, na poleđini, jamče samoispravljanje. Primjeri ponuđenih tragova: crno-bijeli crtež, sa i bez mreže, elementi koji karakteriziraju kutiju bez cjelokupnog dizajna, ali s mrežom ili obrisom crteža. Potiče kognitivne sposobnosti i vještine rasuđivanja. Set se sastoji od: 2 ploče s 20 pločica, 12 dvostranih kartica i 1 priručnik. Ploče su veličine 22x22 cm. | kom | 1 | 49 | 49
7.1.4.62. | Konstrukcija za slaganje- Pomoću plastičnih cijevi u boji djeca će moći izraditi prijevozna sredstva, glazbene instrumente i dati na volju svojoj kreativnosti. Set je sastavljen od 100 dijelova: 30 ravnih dijelova, 30 dijelova u obliku slova L, 15 dijelova u obliku slova T, 15 križnih dijelova i 10 kotača. Duljina cijevi 7 cm, promjer 2 cm. Savršeno za pojedinca i grupnu igru. Potiče logički razvoj kognitivnih, kreativnih i društvenih vještina. Pomaže u poboljšanju dječje sposobnosti dizajna | kom | 1 | 29 | 29
7.1.4.63. | Tepih za igranje sa označenim bojevima od 1-9, dimenzije 95x200cm,protuklizni, lako odžavanje,perivi sa vodom i neutralnim sredstvima. | kom | 1 | 54 | 54
7.1.4.64. | Čovječe ne ljuti se ,drveni breza, XXL 50x50 cm. 16. figurica za igru ​​u crvenoj/zelenoj/žutoj/plavoj boji (figure visoke cca. 50 mm). Obojena polja za igru ​​postavljena su na površinu za igru, što ih čini idealnim za malu djecu ili starije osobe. | kom | 1 | 37 | 37
7.1.4.65. | Drvene bojice 180 komada u plastičnoj kutiji Drvene bojice nalaze se u plastičnoj posudi koja ima dimenzije: 31x43x7,5 cm i koja je podijeljena na 12 pretinca za uredno spremanje flomastera i olovaka. Može se staviti u komodu i stvoriti komad namještaja sa svime što je potrebno za grafičke/slikarske aktivnosti. Set uključuje: 180 komada u 12 boja (narančasta, crvena, roza, zelena, svijetlo zelena, smeđa, bijela, žuta, svijetlo plava, plava, tamno plava i crna). Savršeno za bojanje i crtanje. Koristan set za razvoj kreativnosti i fine motorike | kom | 1 | 95 | 95
7.1.4.66. | Zidni pano magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 132 | 132
7.1.4.67. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 69 | 69
7.1.4.68. | Sat sa motivom cvijeta praktičan je dodatak svim vrstama interijera za djecu, a istodobno može biti i podsjetnik, podsjeća na vrijeme za ručak ili na dolazak roditelja. Radio sat se automatski podešava na točno vrijeme. Podloga sata izrađena iz MDF materijala, obojano širine 38cm i visine 58 cm. | kom | 1 | 220 | 220
7.1.4.69. | Koš za otpatke metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija. | kom | 1 | 9 | 9
7.1.4.70. | Edukativna ekološka magnetna ploča u okviru 90x60 cm s 12 magneta-u kuhinji Nakon svake dječje zabave otpad je potrebno (12 magneta) odložiti u odgovarajuće kante. | kom | 1 | 73 | 73
7.1.4.71. | Interaktivna knjiga (životinje) s olovkom-sadrži: -edukacijsku knjigu i interaktivnu olovku sa stalkom i punjačem. Pritiskom olovke na neko ilustrirano mjesto u knjizi, uz pomoć posebne tehnologije, kreće narativna emisija iz olovke koja odgovara tom elementu. Naracija koja se čuje iz olovke može biti jednostavna, složena i zvukovna. Olovkom se iznimno jednostavno upravlja. Softver je namješten na način da jednostavnim pritiskom olovke na ikonu koja označava jednu od gore navedenih razina interpretacije započinje interpretacija vezana uz odabranu ikonu. Knjiga sadrži: korice, 7 listova i 16GB memorijsku SD karticu. Dimenzije: širina 22,9cm, visina 26,9cm. Olovka/čitač: OID-optički čitač s magnetne kartice u obliku olovke, bijele boje s plavim tipkama, ergonomskog oblika. Na vrhu čitača koji podsjeća na oblik glave nalaze se oči i usta koji svijetle kada je čitač u funkciji. Sadrži dvije tipke-veliku za uključivanje/isključivanje i malu za ponavljanje zvukova. Na bočnoj strani čitača je tipka za ojačavanje/smanjivanje glasnoće.Dimenzije olovke: duljina 165mm, opseg 105mm. Mogućnost povezivanja s računalom pomoću USB kabla koji se nalazi u kompletu | kom | 1 | 59 | 59
7.1.4.72. | Set za slaganje od 456 komada Set sadrži: 80 kvadrata, 100 jednakostraničnih trokuta, 80 okvira kvadrata, 160 okvira jednakostraničnog trokuta, 12 kotača, 12 nosača osovine i 12 poluosovina. Izvrstan, sveobuhvatan set koji sadrži više od 450 komada Polydrona koji će biti odličan dodatak svakoj dječjoj sobi. Ovo je najekonomičniji način kupnje kompleta kvalitetnog Polydrona. Uključuje mješavinu originalnog Polydrona i dijelova Polydron okvira. Oblici se isporučuju u 4 boje. Izvorni i još uvijek vrhunski oblik konstrukcije. Prepoznat u mnogim zemljama kao vodeći svjetski izvor za podučavanje oblika i prostora, 2D i 3D geometrije te dizajna i tehnologije. Jedinstveni spojevi lako se spajaju dajući vrhunski krajnji oblik. Kvadratni dijelovi mjere 7,3 x 7,3 cm. | kom | 1 | 226 | 226
7.1.4.73. | Lutke pričaju priču o Crvenkapici i tri praščića. Lutke za ruke od meke tkanine obojane u prirodne boje. Njima lako pričate bajke, izmišljate avanture i prenosite nezaboravne priče. Set uključuje: 8 lutaka. Idealno za aktivnosti pripovijedanja. Dimenzija lutaka cca: 20 cm | kom | 1 | 49 | 49
7.1.4.74. | Uređaj za pročišćavanje i obogaćivanje zraka, služi za detekciju i uklanjanje mikroorganizama i nečistoča iz zraka. Sustav filtracije zraka terminalnom dezinfekcijom UVC svjetlom, oslobađanje negativnih iona, uklanjanje alergena, nečistoča, plinova i neugodnih mirisa. Napon struje: 110 V - 240 V. Snag: 8,5 W. Težina uređaja 2,5 kg. Dimenzija ŠDV 334x129x295 mm. Koncentracija aniona: 5.000,000 pcs/cm3. Koncentracija ozona: ≤0.02 ppm. Timer: 1/3/24 sati (s). Senzor za čestice, TVOC, detektor mirisa. Razina radne buke 35-50dB. Preporučene veličina prostora 60 m2. | kom | 1 | 280 | 280
7.1.4.75. | Kanta za odvajanje otpada, 40 l Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira. Kanta je opremljena sa 3 uloška u različitim bojama s držačima vreća. Dimenzija: 40 × 48 × 60 cm. Težina 2 kg | kom | 1 | 70 | 70
7.1.4.76. | Zidni nosači za izlaganje likovnih radova, sastoji se od užadi, kvačica i 2 držača s motivom pčelice i gusjenice. Svaka figura ima dimenzije 38 x 88 cm, izrađena od mediapana, a međusobno su povezane s četiri užeta, svako duljine 5 metra. Užad služi za vješanje/izlaganje likovnih radova.Moguće izvjesiti 32 komada papira formata A4 . | kom | 1 | 495 | 495
7.1.4. | VRTIĆKA JEDINICA 1 UKUPNO: |  |  |  | 13197.5
7.1.5. | GARDEROBA VRTIĆ 1
7.1.5.1. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 2 | 69 | 138
7.1.5.2. | Poštanska ploča, univerzalna za roditelje sa 20 pretinaca (rupa). Rupe na ploči služe za dopisivanje između roditelja i odgajatelja. Dubina do zida je 9,5 cm - dovoljno prostora za papire. Na ploči je pričvršćena slika poštara (Ø 16 cm). Širina ploče 56 cm, visina 76 cm. Montira se na zid. | kom | 2 | 255 | 510
7.1.5.3. | Garderobni ormar vel. 60x40x121 cm,izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru kvalitete ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova. Vrata od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u obliku cvijeta u boji keder trake, u unutrašnjosti polica u gornjem dijelu i metalna prečka za vješalice, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka sa 2 vrata po širini. | kom | 20 | 321 | 6420
7.1.5.4. | Pločica sa motivom za označavanje ormarića, izrađena od kvalitetne plastike | kom | 40 | 1 | 40
7.1.5.5. | Klupica samostalna,izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru (kvaliteteKaindl ili jednakovrijedan), ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, sjedeća površina zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm (ŠDV) 105 x 40 x 32 cm. | kom | 4 | 75 | 300
7.1.5. | GARDEROBA VRTIĆ 2 UKUPNO: |  |  |  | 7408
7.1.6. | SANITARIJE VRTIĆ 1
7.1.6.1. | nehrđajući čelik DRŽAČI ZA ČAŠE I ČETKICE za 20 čaše Proizvod je u cijelosti izrađen od materijala nehrđajući čelik (304 polirani ili jednakovrijedno) koji se koristi u prehrambene svrhe, a sastoji se od dva dijela, samog držača čaše i vodilice. Držač čaše se stavlja na vodilicu, te se jednostavno klizno skida radi lakšeg održavanja, a vodilica je fiksni dio koji se montira na zid po potrebnim dužinama. Na nehrđajući čelik držač za čaše i četkice stavljaju se posebne PVC čaše koje se mogu održavati strojno (otporne na visoke i niske temperature), a četkice koje korisnik koristi umeću se sa donjeg dijela u nehrđajući čelik držač. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde higijene i kvalitete. Jednostavna montaža, lagano održavanje, higijensko pohranjivanje. | kom | 2 | 640 | 1280
7.1.6. | SANITARIJE VRTIĆ 1 UKUPNO: |  |  |  | 1280
7.1.7. | VRTIĆKA JEDINICA 2
7.1.7.1. | Stolić kvadratni, 90x90 cm, visine 59 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva,gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedan i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedan. | kom | 3 | 141 | 423
7.1.7.2. | Stolić polukružni D= 90 cm, visine 59 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva, gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedan i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedan. | kom | 4 | 125 | 500
7.1.7.3. | Stolica dječja bez rukonaslona, visine 35 cm, konstrukcija natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomski oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 20 | 38 | 760
7.1.7.4. | Radni stol za odgajatelja sa 3 ladice (metabox + bravica), dim (ŠDV) 120 x 60 x 75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 324 | 324
7.1.7.5. | Stolica odgajateljska, konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica uskleđene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 75 | 150
7.1.7.6. | Stolica odgajateljska strukture od čelika obojanog i sušenog na 200°C. Sjedalo i leđa su u prirodnoj lakiranoj bukvi. Naslon sjedala je podesiv po visini. Stolica je opremljena s pet zaokretnih kotačića. | kom | 1 | 115 | 115
7.1.7.7. | Ormar odgajateljski s dvoja vrata s 2 bravice, dim. (ŠDV) 100 x 40 x 120 cm s 2 police izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova, metalne petlje (clip mehanizam sa lijevanom podesivom pločicom) stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 310 | 310
7.1.7.8. | Polica za građenje na kotačima, dim. (ŠDV) 82x82x52.5 cm, dvostruke funkcije za spremanje građevnog materijala,opremljen sa 20 pari vodilica U profila, predviđen za plastične kutije: 4 duboke i 12 plitkih kutija. Gornja ploha za građenje presvučena protukliznom podlogom sa graničnikom 4 cm visine koji osigurava plohu zagrađenom, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 297 | 297
7.1.7.9. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.7.10. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.7.11. | Dvostrani ormarić pokretna biblioteka i polica za didaktički materijal, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrub mekana keder traka T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, dim. (ŠDV) 100x50x100cm, na jednoj strani 4 reda kosine knjige i slikovnice, sa druge strane polica sa 6 pretinaca za didaktiku, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, bočne strane spuštene do poda, gornji rubovi zaobljeni, ormarić je na kotačićima (četiri kotačića na uglovima, peti kotačić na sjecištu dijagonala donje plohe), nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 222 | 222
7.1.7.12. | Pokretna polica - kutić trgovine dim (ŠDV) 100x40x120 cm, na vrhu police je tenda od pamučnog dezeniranog platna, na bočnim stranicama otvori elipsoidnog oblika obrubljeni keder trakom T profila u boji po izboru, gornja polica na visini 65 cm, prednje dvije police (s rubnikom) lagano ukošene prema dolje, dvije police sa stražnje strane u vodoravnom položaju, element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bošne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 289 | 289
7.1.7.13. | Polivalentni pano za kazalište lutaka i sjena na kotačima, dim. ŠDV 60x40x120 cm, sa zavjesicom, sa jedne strane glatka ploha lagano ukošena sa otvorom (dim ŠV 51 x 41 cm) , a sa druge strane jedna polica u vodoravnom položaju ispod koje su 2 trokuke vješalice za ginjol lutke, izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora otpornom na ogrebotine, obrubljene keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao slobodnostojeći, element sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 192 | 192
7.1.7.14. | Ormarić otvoreni sa 1 pregradom i 4 police (6 pretinaca), dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora (kvalitete Fundermax ili jednakovrijedan, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 170 | 170
7.1.7.15. | Ormar na kotačima sa trorednim policama za plastične kutije, 104 x 45.50 x 70 cm, opremljen sa 18 pari vodilica U profila za plastične kutije, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 185 | 185
7.1.7.16. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.7.17. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.7.18. | Ormar na kotačima s dvorednim policama za plastične kutije, opremljen sa 12 pari vodilica U profila, dim 70x45,50x70 izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine , obrubljen keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 178 | 178
7.1.7.19. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.7.20. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7,5 cm, boja kutije transparentna | kom | 6 | 7 | 42
7.1.7.21. | Ormar sa 2 dijela za plastične kutije i središnjim dijelom sa dvije police, opremljen sa 2 x 8 pari vodilica U profila, dim.100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 174 | 174
7.1.7.22. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.7.23. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 8 | 7 | 56
7.1.7.24. | Ležaljka dječja: konstrukcija od metalnih plastificiranih profila,ležaj od čvrste antibakterijske tkanine, uzglavlje i noge polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase, kakvoća i izrada materijala visoka (Q2), izdržljivost i otpornost materijala posebno visoka (Q1), dim 138x55x12 cm, boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj boji. | kom | 20 | 46 | 920
7.1.7.25. | Nosač ležaljki: metalna plastificirana konstrukcija na 4 kotača, dim. 116x55x13 cm (konstrukcija visine 8 cm, kotači s ležištem visine 6 cm), predviđeno kao nosač 20 komada ležaljki | kom | 1 | 49.5 | 49.5
7.1.7.26. | Plahta s gumicom na kutovima za ležaljku, 100% pamuk, težina 140g/m² . Dimenzije: 135 x 58 cm | kom | 40 | 6.2 | 248
7.1.7.27. | Donja prostirka za ležaljku( štep deka), platno 100% pamuk, težina 125g/m², punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² Dimenzije: 128 x 58 cm | lom | 20 | 11.2 | 224
7.1.7.28. | Pokrivač štepani za ležaljku( poplun), platno 100% pamuk, težina 125g/m² punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 20 | 13.2 | 264
7.1.7.29. | Navlaka za pokrivač štepani (poplun), 100% pamuk, težina 140g/m² . Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 40 | 12.2 | 488
7.1.7.30. | Ormar za ležaljke i posteljinu, dim. 150x60x180cm, u donjem dijelu je otvor za ležaljke ŠDV 150x60x110 cm. Iznad otvora je ukruta od iverala debljine 18 mm, ŠV 150x17,2 cm ispod koje se nalazi okrugli profil za dekorativne zavjesice. U gornjem dijelu je otvor dimenzije ŠDV 150x60x46,7 cm, po sredini podijeljen vertikalnom pregradom od istog materijala. Svaki taj dio ima po dvoja vrata s ručkicama, a služi za odlaganje posteljine. Ormar se kroji bez dna, te stražnji dio zbog čvrstoće i sigurnosti mora biti iz jedne ploče. Uz ormar dostavlja se i dekorativna zavjesa i montira se okrugli profil za vješanje iste u dužini od 150 cm s 4 vrata s policom. Ormar je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm,bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 486 | 486
7.1.7.31. | Blok kuhinjica na kotačima, dim (ŠDV) 120x46x80 cm, sastoji se od štednjaka, sudopera, kuhinjskog elementa i 2 police sa okretnim vješalicama iznad elemenata, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm. Štednjak sa 4 "grijaće ploče" različitih dimenzija izrađene od crnog pleksiglasa debljine 5mm, vrata sa otvorom od pleksiglasa debljine 4 mm. Kadica sudopera plastična, dim. 28x19.5x10 cm. Bočne strane profilirane. Vrata na svim elementima od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u boji keder trake. Cijeli sklop je na 6 kotača | kom | 1 | 339 | 339
7.1.7.32. | Dječji drveni stolić dim. (ŠDV) 50x50x50cm sa 2 stolice dim. (ŠDV) 40x25x28cm - element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 105 | 105
7.1.7.33. | Kolica za kreativne aktivnosti izrađena od brezove šperploče, opremljena s 3 velike police za sav potreban materijal za slikanje i crtanje. Rupe na gornjoj polici omogućuju smještaj 10 čaša u boji (uključeno) i 2 ladice (6 uključeno) za miješanje tempera. Tu su i prolazni otvori za smještaj papira do veličine 70x100 cm, ravnih i smotanih. Set uključuje: 12 boca tempere 1000ml u 6 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 70x100cm u 10 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 50x70cm u 10 boja, 1 paket od 10 bijelih papira od 200gr 70x100cm , 48 olovaka s debelim vrhom, 36 olovaka u boji, 6 jumbo škara, 1 par škara s okruglim vrhom 16cm, 5 pari škara s okruglim vrhom od 12 cm, 36 olovaka u boji, 60 različitih okruglih i ravnih kistova u različitim veličinama, 1 držač za kistove, 6 tanjurića u boji, 6 šablona za voće i 6 za povrća, 1 set valjaka, 10 spremnika za slikanje. Dimenzija: 93x50x67 cm | kom | 1 | 675 | 675
7.1.7.34. | Dječji drveni štafelaj 63x50x112,5 cm dim. (šdv), dvostrani ormarić na kotačima, sastoji se iz dva dijela. Donji dio je postolje na kotačima s prostorom za pohranu boje i pribora. Gornji dio je dvostrani stalak s dijelom za držanj epribora za crtanje na obje strane. U sklopu ormarića su i držači papira "kvačice". Ormarić izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljen mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, zaobljenih rubova, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 236 | 236
7.1.7.35. | Dvosjed dim. 140x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 1 | 281 | 281
7.1.7.36. | Fotelja dim. 79,5x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 2 | 169 | 338
7.1.7.37. | Dječja strunjača dim. 150x150x3 cm, u bojama po izboru investitora, ispunjena visokokvalitetnom spužvom, presvučena eko kožom . debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m², postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje. | kom | 1 | 179 | 179
7.1.7.38. | Drveni stol za malog majstora sastoji se od 32 drvena elementa (vijaka, matica, čekića, odvijača, letvica, pilice). Radna površina stola ispunjena je rupama i utorima za vijke te sadrži škripac i policu za odlaganje. Radna površina može se povisiti za 4 cm. Dimenzije: 55x28x81 cm | kom | 1 | 95 | 95
7.1.7.39. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 55 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 51 | 102
7.1.7.40. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 45 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 46 | 92
7.1.7.41. | Kolica za lutke s podesivim sjenilom. Sigurnosni pojas i mreža za kupovinu su uključeni. Visina ručke za guranje kolica je podesiva od 38 cm do 68 cm , zahvaljujući čemu se s njima mogu igrati veća i manja djeca. Vozilo koristi mekanu ručku od pjene s rebrastom teksturom koja omogućuje sigurno držanje upravljača bez brige roditelja da će djetetove ruke skliznuti.Kolica karakterizira izdržljiva konstrukcija koja osigurava stabilnost vozila . Unatoč čvrstom okviru, kolica su lagana, što će olakšati kretanje i neće stvarati poteškoće u igri. Zahvaljujući velikim kotačima od pjene i drugim kvalitetnim materijalima koji se koriste kolica su izdržljiva i dugotrajna. Montirani okretni prednji kotači olakšavaju upravljanje kolicima pa ni najmlađe dijete neće imati problema s upravljanjem. Proizvođač je, vodeći računa o udobnosti lutkica, kolica opremio i mekom navlakom. Dimenzije: 62 x 39 x 68,5 cm. | kom | 1 | 39 | 39
7.1.7.42. | Dnevne aktivnosti je edukativna podna slagalica, izrađena od drveta, koja prati dijete kroz njegove dnevne aktivnosti, omogućavajući prvi pristup pojmu vremena i pomažući razvoj jezika. Kružni oblik vizualno predstavlja ideju slijeda i protoka vremena. Sati su također prikazani u analognom i digitalnom obliku, kako bi se djeca upoznala s čitanjem sata. Na taj način djeca će moći naučiti različite faze dana, podjelu aktivnosti i određivanje vremena. Uključuje: 48 pločica i 1 sat sa postoljem za okomito držanje. Promjer slagalice 49 cm. | kom | 1 | 42 | 42
7.1.7.43. | Kocke u kutiji 250 komada, dob: 1,5-5 god. Sadrži zelene, žute, crvene i plave kocke. Poklopac je izvrsna baza . Dimenzije košare: 41 x 29 x 24 cm | kom | 1 | 42 | 42
7.1.7.44. | Magnetni set od 72 komada Set sadrži: 16 kugli, 8 cilindara, 24 kruga i 8 stožaca, 8 antikvadranata, 4 kvadrata, 4 pravokutna trokuta i vodič za usmjeravanje i pokretanje igre. Dizajniran za izradu složenijih 3D oblika - sfera, stožaca i cilindara. Ovaj set sadrži dovoljno dijelova da sva djeca provedu u djelo svoje ideje i inspiriraju svoje kolege. Za djecu koja su već savladala svoje prve 3D oblike.Dijelovi otvorenog okvira omogućuju vam da vidite unutra. Svi dijelovi su magnetski. Dimenzije kvadrata su 6x6 cm. Metoda čišćenja: sterilizirajte sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola | kom | 1 | 179 | 179
7.1.7.45. | Svjetleća prijenosna ploča sa LED svjetlosnom tehnologijom, i daljnskim upravljačem za promjenu boja. Idealna za istraživanje svjetlosti, boja, oblika… i rad sa transparentnim konstruktorima i drugim pomagalima za razvijanje vizualne percepcije i bolje koordinacije oko-ruka te fine motorike.Veličina A3 (49x37cm). | kom | 1 | 195 | 195
7.1.7.46. | Set od 60 komada prozirnih raznobojnih plastičnih slova idealnih za korištenje na svjetlećoj ploči veličine cca 2cm. | kom | 1 | 15 | 15
7.1.7.47. | Transparentni logički blokovi-za svjetleću ploču.Set sadrži 48 komada; 4 različita oblika u tri boje, 2 dimenzije i 2 različite debljine. | kom | 1 | 19 | 19
7.1.7.48. | Slojevita slagalica tijela (djevojčica) prikazuje, na jednostavan i djeci pristupačan način, strukturu ljudskog tijela: kostur, organe, mišiće, neodjeveno i odjeveno tijelo. Nadalje, prozirna acetatna ploča prikazuje krvožilni sustav, koji se može postaviti na različite slojeve, kako bi se promatrale vene i arterije. Drveno pomagalo osmišljeno za promicanje znanja o vlastitom tijelu i tijelu drugih.Izrađeno u drvu. Uključuje: 1 ploču, 4 sloja slagalice od po 7 dijelova i 1 prozirni list. Potiče autonomiju, finu motoriku i logično zaključivanje. Prati znanje o našem tijelu. Dimenzije: 14,5x2x29,5 cm | kom | 2 | 29 | 58
7.1.7.49. | Doktor - set, plastični koferić sa priborom.dim.20x8x15,5cm, sa 6 instrumenata. Set uključuje refleksni čekić, škare, klinički toplomjer, pločicu s imenom "Dr. za označavanje, bočicu tableta, pincetu, škare i temperaturnu tablicu. Liječničke “posjetnice” s ordinacijskim vremenom i “flaster” | kom | 2 | 32 | 64
7.1.7.50. | Voće u košari Košara punjena voćem - idealna oprema za štand na tržnici ili u trgovini. Promjer: 21 cm. Svi dijelovi su perivi. Broj dijelova: 23. Materijal: drvo | kom | 1 | 22 | 22
7.1.7.51. | Povrće u košari Razne vrste povrća u drvenoj košari. Uključeno 17 dijelova. Popularna roba i definitivno vrlo zdrava. Šarena mješavina različitog povrća. Ova se roba sigurno ne kvari i ne smije je nedostajati niti u jednoj trgovini mješovitom robom. Mjere: promjer košare 21 cm. Povrće: 3,5 - 12 cm. | kom | 1 | 22 | 22
7.1.7.52. | Blagajna drvena, dim. 19,5x23x18cm, sa jednom ladicom na izvlačenje . | kom | 1 | 39 | 39
7.1.7.53. | Vaga sa 6 utega Vaga je izrađena od punog drva, sadrži plave metalne posude na koje djeca s jedne strane stavljaju predmete za vaganje, a s druge drvene utege. Dimenzija: Visina x širina: 31 x 30 cm. Materijal izrade: bukovo drvo s metalnim posudicama | kom | 1 | 24 | 24
7.1.7.54. | Dodirni memo s 10 različitih tekstura na 20 pločica s drvenim okvirom. Djeca će se najprije moći uhvatiti u koštac s dodirom otvorenih očiju, koristeći boje koje će im pomoći pri povezivanju parova; kasnije, zatvorenih očiju, morat će se osloniti samo na taktilne senzacije. Igra potiče djecu da opisuju percipirane taktilne senzacije (meko, glatko, grubo), čime se razvijaju taktilne vještine, koncentracija i vještine pažnje. Pločice dimenzije: 9x4,3x1 cm | kom | 1 | 33 | 33
7.1.7.55. | Prepoznajem i povezujem s dodirom je taktilna igra koja omogućuje različite razine težine; u prvoj fazi možete pokušati prepoznati pozitivne i negativne oblike izvan ili unutar torbe, zatim ih možete pokušati povezati. Obrazovni cilj usmjeren je na razvoj vizualne i taktilne percepcije, pažnje i pamćenja. Napravljeno od drveta. Uključuje: 8 oblika, 32 pločice i 3 vrećice. Ima različite razine težine. Pločice dimenzije: 4,5x4,5 cm | kom | 1 | 42 | 42
7.1.7.56. | Pronalazim i spajam zvukove je drvena igra koja sadrži 12 kutija s velikim gumbom koji olakšava držanje. Kutije sadrže predmete koji reproduciraju različite zvukove za prepoznavanje i usklađivanje. Obrazovni cilj usmjeren je na usavršavanje funkcije sluha i prepoznavanja.U potpunosti izrađena od drveta. Potiče slušnu osjetljivost i finu motoriku. Obrazovni cilj: poboljšati sluh, funkciju prepoznavanja i sposobnost razlikovanja različitih zvukova. Pogodno za inkluzivnu nastavu. Dimenzije: kutija 7x7 cm, posuda 32x24 cm | kom | 1 | 44 | 44
7.1.7.57. | Geometrijski set za slaganje od 266 komada Dob: 4 + Set sadrži: 80 jednakostraničnih trokuta, 40 pravokutnih trokuta, 60 jednakokračna trokuta, 24 velika jednakostranična trokuta, 30 kvadrata, 20 šesterokuta, 12 peterokuta, 2 kutomjera i knjižicu za istraživanje. Isporučuje se u 4 boje. Izvorni i još uvijek vrhunski oblik konstrukcije. Prepoznat u mnogim zemljama kao vodeći svjetski izvor za podučavanje oblika i prostora, 2D i 3D geometrije te dizajna i tehnologije. Jedinstveni spojevi lako se spajaju dajući vrhunski oblik. Kvadratni dijelovi mjere 7,3 x 7,3 cm. Metoda čišćenja: može se prati u perilici posuđa na70 stupnjeva Celzijusa | kom | 1 | 169 | 169
7.1.7.58. | Torba za ritam koja sadrži 38 instrumenata: kompletan set ritmičkih glazbenih instrumenata razvrstanih u posebne odjeljke velike otporne torbe od tkanine koja se može prati, s obrubljenim i završnim stranama. Džepovi su izrađeni od prozirnog plastičnog materijala kako biste mogli vidjeti sadržaj. Konkretno, ovaj komplet sadrži: 1 tamburu promjera 15 cm, 1 tamburu promjera 21 cm, 1 čembalo promjera 21 cm, 1 oceanski efekt, 2 velika maracasa, 2 srednja maracasa, 3 trokuta sa stranicama veličine 10,15 i 20 cm s batićima, 2 drvene kastanjete s nastavkom, 6 drvenih kastanjeta, 1 par činela promjera 15 cm, 2 para zvučnih pločica za prste, 4 zveckajuće krune, 3 zvečke, 1 guiro s batiljkom, 3 para štapića od 15 cm, 1 efekt kiše, 2 dvotonska bloka, 1 guiro/zvučni blok i 1 zvučni blok. Sve posloženo u torbu dimenzija 98x65 cm koja se može prati. | kom | 1 | 199 | 199
7.1.7.59. | Komplet za jelo i kuhanje, izrađeno od čvrste plastike u osnovnim bojama, crvena,žuta, plava i zelena, ukupno 100 komada,(tanjuri, šalice za kavu, čaše, vilice, žlice, noževi,posude za kuhanje,za kolače). Obračun po komadu kompleta. | kom | 1 | 62 | 62
7.1.7.60. | Pokretni zupčanici: složeni sustav plastičnih konstrukcija na bazi zupčanika. Savršeno za približavanje osnovnim principima fizike, kao što su poluge i sile, dok se igrate i zabavljate! Nadalje, izvrsna je pomoć za vježbe u STEM predmetima i uključuje: propelere, kugle za rušenje, lance, remenice, remenice, kotače, osovine itd. Set uključuje: 116 komada i 1 knjižicu s idejama za gradnju. Dimenzije: Veći kotač 8 cm | kom | 1 | 54 | 54
7.1.7.61. | Promatrajte, razmišljajte i igrajte se: dvije identične ploče predstavljaju crtež, podijeljen na 20 pločica koje dijete mora ponovno sastaviti, prateći kartice koje uvijek daju različite upute. Imati 2 identične ploče omogućuje da više djece rade u isto vrijeme i, iznad svega, da vježbaju komunikaciju i dijeljenje. Kartice nude različite ideje za zaključivanje, s rastućim razinama težine i, na poleđini, jamče samoispravljanje. Primjeri ponuđenih tragova: crno-bijeli crtež, sa i bez mreže, elementi koji karakteriziraju kutiju bez cjelokupnog dizajna, ali s mrežom ili obrisom crteža. Potiče kognitivne sposobnosti i vještine rasuđivanja. Set se sastoji od: 2 ploče s 20 pločica, 12 dvostranih kartica i 1 priručnik. Ploče su veličine 22x22 cm. | kom | 1 | 49 | 49
7.1.7.62. | Konstrukcija za slaganje- Pomoću plastičnih cijevi u boji djeca će moći izraditi prijevozna sredstva, glazbene instrumente i dati na volju svojoj kreativnosti. Set je sastavljen od 100 dijelova: 30 ravnih dijelova, 30 dijelova u obliku slova L, 15 dijelova u obliku slova T, 15 križnih dijelova i 10 kotača. Duljina cijevi 7 cm, promjer 2 cm. Savršeno za pojedinca i grupnu igru. Potiče logički razvoj kognitivnih, kreativnih i društvenih vještina. Pomaže u poboljšanju dječje sposobnosti dizajna | kom | 1 | 29 | 29
7.1.7.63. | Tepih za igranje sa označenim bojevima od 1-9, dimenzije 95x200cm,protuklizni, lako odžavanje,perivi sa vodom i neutralnim sredstvima. | kom | 1 | 54 | 54
7.1.7.64. | Čovječe ne ljuti se ,drveni breza, XXL 50x50 cm. 16. figurica za igru ​​u crvenoj/zelenoj/žutoj/plavoj boji (figure visoke cca. 50 mm). Obojena polja za igru ​​postavljena su na površinu za igru, što ih čini idealnim za malu djecu ili starije osobe. | kom | 1 | 37 | 37
7.1.7.65. | Trokutaste olovke u boji 180 komada Trokutaste lakirane olovke u boji nalaze se u plastičnoj posudi koja ima dimenzije: 31x43x7,5 cm i koja je podijeljena na 12 pretinca za uredno spremanje flomastera i olovaka. Može se staviti u komodu i stvoriti komad namještaja sa svime što je potrebno za grafičke/slikarske aktivnosti. Trokutastog je oblika. Set uključuje: 180 komada u 12 boja (narančasta, crvena, roza, zelena, svijetlo zelena, smeđa, bijela, žuta, svijetlo plava, plava, tamno plava i crna). Savršeno za bojanje i crtanje. Koristan set za razvoj kreativnosti i fine motorike | kom | 1 | 95 | 95
7.1.7.66. | Zidni pano magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 132 | 132
7.1.7.67. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 69 | 69
7.1.7.68. | Sat sa motivom CVIJETA praktičan je dodatak svim vrstama interijera za djecu, a istodobno može biti i podsjetnik, podsjeća na vrijeme za ručak ili na dolazak roditelja. Radio sat se automatski podešava na točno vrijeme. Podloga sata izrađena iz MDF materijala, obojano širine 38cm i visine 58 cm. | kom | 1 | 220 | 220
7.1.7.69. | Koš za otpatke metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija. | kom | 1 | 9 | 9
7.1.7.70. | Edukativna ekološka magnetna ploča u okviru 90x60 cm s 12 magneta-rođendan u vrtu Nakon svake dječje zabave otpad je potrebno (12 magneta) odložiti u odgovarajuće kante. | kom | 1 | 73 | 73
7.1.7.71. | Interaktivna knjiga s olovkom-Učenje kroz igru Komplet sadrži: -edukacijsku knjigu i interaktivnu olovku sa stalkom i punjačem. Pritiskom olovke na neko ilustrirano mjesto u knjizi, uz pomoć posebne tehnologije, kreće narativna emisija iz olovke koja odgovara tom elementu. Naracija koja se čuje iz olovke može biti jednostavna, složena i zvukovna. Olovkom se iznimno jednostavno upravlja. Softver je namješten na način da jednostavnim pritiskom olovke na ikonu koja označava jednu od gore navedenih razina interpretacije započinje interpretacija vezana uz odabranu ikonu. Knjiga sadrži: korice, 7 listova i 16GB memorijsku SD karticu. Dimenzije: širina 22,9cm, visina 26,9cm. Olovka/čitač: OID-optički čitač s magnetne kartice u obliku olovke, bijele boje s plavim tipkama, ergonomskog oblika. Na vrhu čitača koji podsjeća na oblik glave nalaze se oči i usta koji svijetle kada je čitač u funkciji. Sadrži dvije tipke-veliku za uključivanje/isključivanje i malu za ponavljanje zvukova. Na bočnoj strani čitača je tipka za pojačavanje/smanjivanje glasnoće.Dimenzije olovke: duljina 165mm, opseg 105mm. Mogućnost povezivanja s računalom pomoću USB kabla koji se nalazi u kompletu | kom | 1 | 59 | 59
7.1.7.72. | Set za slaganje od 456 komada Set sadrži: 80 kvadrata, 100 jednakostraničnih trokuta, 80 okvira kvadrata, 160 okvira jednakostraničnog trokuta, 12 kotača, 12 nosača osovine i 12 poluosovina. Izvrstan, sveobuhvatan set koji sadrži više od 450 komada Polydrona koji će biti odličan dodatak svakoj dječjoj sobi. Ovo je najekonomičniji način kupnje kompleta kvalitetnog Polydrona. Uključuje mješavinu originalnog Polydrona i dijelova Polydron okvira. Oblici se isporučuju u 4 boje. Izvorni i još uvijek vrhunski oblik konstrukcije. Prepoznat u mnogim zemljama kao vodeći svjetski izvor za podučavanje oblika i prostora, 2D i 3D geometrije te dizajna i tehnologije. Jedinstveni spojevi lako se spajaju dajući vrhunski krajnji oblik. Kvadratni dijelovi mjere 7,3 x 7,3 cm. | kom | 1 | 226 | 226
7.1.7.73. | Lutke pričaju priču o Crvenkapici i tri praščića. Lutke za ruke od meke tkanine obojane u prirodne boje. Njima lako pričate bajke, izmišljate avanture i prenosite nezaboravne priče. Set uključuje: 8 lutaka. Idealno za aktivnosti pripovijedanja. Dimenzija lutaka cca: 20 cm | kom | 1 | 49 | 49
7.1.7.74. | Uređaj za pročišćavanje i obogaćivanje zraka, služi za detekciju i uklanjanje mikroorganizama i nečistoča iz zraka. Sustav filtracije zraka terminalnom dezinfekcijom UVC svjetlom, oslobađanje negativnih iona, uklanjanje alergena, nečistoča, plinova i neugodnih mirisa. Napon struje: 110 V - 240 V. Snag: 8,5 W. Težina uređaja 2,5 kg. Dimenzija ŠDV 334x129x295 mm. Koncentracija aniona: 5.000,000 pcs/cm3. Koncentracija ozona: ≤0.02 ppm. Timer: 1/3/24 sati (s). Senzor za čestice, TVOC, detektor mirisa. Razina radne buke 35-50dB. Preporučene veličina prostora 60 m2. | kom | 1 | 280 | 280
7.1.7.75. | Kanta za odvajanje otpada, 40 l Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira. Kanta je opremljena sa 3 uloška u različitim bojama s držačima vreća. Dimenzija: 40 × 48 × 60 cm. Težina 2 kg | kom | 1 | 70 | 70
7.1.7.76. | Zidni nosači za izlaganje likovnih radova, sastoji se od užadi, kvačica i 2 držača s motivom maslačka. Svaka figura ima dimenzije 38 x 88 cm, izrađena od mediapana, a međusobno su povezane s četiri užeta, svako duljine 5 metra. Užad služi za vješanje/izlaganje likovnih radova. Moguće izvjesiti 32 komada papira formata A4 . | kom | 1 | 495 | 495
7.1.7. | VRTIĆKA JEDINICA 2 UKUPNO: |  |  |  | 13118.5
7.1.8. | VRTIĆKA JEDINICA 3
7.1.8.1. | Stolić kvadratni, 90x90 cm, visine 59 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva,gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedan i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedan. | kom | 3 | 141 | 423
7.1.8.2. | Stolić polukružni D= 90 cm, visine 59 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva, gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedani HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedan. | kom | 4 | 125 | 500
7.1.8.3. | Stolica dječja bez rukonaslona, visine 35 cm, konstrukcija natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomski oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 20 | 38 | 760
7.1.8.4. | Radni stol za odgajatelja sa 3 ladice (metabox + bravica), dim (ŠDV) 120 x 60 x 75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 324 | 324
7.1.8.5. | Stolica odgajateljska, konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica uskleđene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 75 | 150
7.1.8.6. | Stolica odgajateljska strukture od čelika obojanog i sušenog na 200°C. Sjedalo i leđa su u prirodnoj lakiranoj bukvi. Naslon sjedala je podesiv po visini. Stolica je opremljena s pet zaokretnih kotačića. | kom | 1 | 115 | 115
7.1.8.7. | Ormar odgajateljski s dvoja vrata s 2 bravice, dim. (ŠDV) 100 x 40 x 120 cm s 2 police izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova, metalne petlje (clip mehanizam sa lijevanom podesivom pločicom) stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 310 | 310
7.1.8.8. | Polica za građenje na kotačima, dim. (ŠDV) 82x82x52.5 cm, dvostruke funkcije za spremanje građevnog materijala,opremljen sa 20 pari vodilica U profila, predviđen za plastične kutije: 4 duboke i 12 plitkih kutija. Gornja ploha za građenje presvučena protukliznom podlogom sa graničnikom 4 cm visine koji osigurava plohu zagrađenom, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 297 | 297
7.1.8.9. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.8.10. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.8.11. | Dvostrani ormarić pokretna biblioteka i polica za didaktički materijal, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrub mekana keder traka T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, dim. (ŠDV) 100x50x100cm, na jednoj strani 4 reda kosine knjige i slikovnice, sa druge strane polica sa 6 pretinaca za didaktiku, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, bočne strane spuštene do poda, gornji rubovi zaobljeni, ormarić je na kotačićima (četiri kotačića na uglovima, peti kotačić na sjecištu dijagonala donje plohe), nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 222 | 222
7.1.8.12. | Pokretna polica - kutić trgovine dim (ŠDV) 100x40x120 cm, na vrhu police je tenda od pamučnog dezeniranog platna, na bočnim stranicama otvori elipsoidnog oblika obrubljeni keder trakom T profila u boji po izboru, gornja polica na visini 65 cm, prednje dvije police (s rubnikom) lagano ukošene prema dolje, dvije police sa stražnje strane u vodoravnom položaju, element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bošne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 289 | 289
7.1.8.13. | Polivalentni pano za kazalište lutaka i sjena na kotačima, dim. ŠDV 60x40x120 cm, sa zavjesicom, sa jedne strane glatka ploha lagano ukošena sa otvorom (dim ŠV 51 x 41 cm) , a sa druge strane jedna polica u vodoravnom položaju ispod koje su 2 trokuke vješalice za ginjol lutke, izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora otpornom na ogrebotine, obrubljene keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao slobodnostojeći, element sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 192 | 192
7.1.8.14. | Ormarić otvoreni sa 1 pregradom i 4 police (6 pretinaca), dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora (kvalitete Fundermax ili jednakovrijedan, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 170 | 170
7.1.8.15. | Ormar na kotačima sa trorednim policama za plastične kutije, 104 x 45.50 x 70 cm, opremljen sa 18 pari vodilica U profila za plastične kutije, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 185 | 185
7.1.8.16. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.8.17. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.8.18. | Ormar na kotačima s dvorednim policama za plastične kutije, opremljen sa 12 pari vodilica U profila, dim 70x45,50x70 izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine , obrubljen keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 178 | 178
7.1.8.19. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.8.20. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7,5 cm, boja kutije transparentna | kom | 6 | 7 | 42
7.1.8.21. | Ormar sa 2 dijela za plastične kutije i središnjim dijelom sa dvije police, opremljen sa 2 x 8 pari vodilica U profila, dim.100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 174 | 174
7.1.8.22. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.8.23. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 8 | 7 | 56
7.1.8.24. | Ležaljka dječja: konstrukcija od metalnih plastificiranih profila,ležaj od čvrste antibakterijske tkanine, uzglavlje i noge polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase, kakvoća i izrada materijala visoka (Q2), izdržljivost i otpornost materijala posebno visoka (Q1), dim 138x55x12 cm, boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj boji. | kom | 20 | 46 | 920
7.1.8.25. | Nosač ležaljki: metalna plastificirana konstrukcija na 4 kotača, dim. 116x55x13 cm (konstrukcija visine 8 cm, kotači s ležištem visine 6 cm), predviđeno kao nosač 20 komada ležaljki | kom | 1 | 49.5 | 49.5
7.1.8.26. | Plahta s gumicom na kutovima za ležaljku, 100% pamuk, težina 140g/m² . Dimenzije: 135 x 58 cm | kom | 40 | 6.2 | 248
7.1.8.27. | Donja prostirka za ležaljku( štep deka), platno 100% pamuk, težina 125g/m², punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² Dimenzije: 128 x 58 cm | lom | 20 | 11.2 | 224
7.1.8.28. | Pokrivač štepani za ležaljku( poplun), platno 100% pamuk, težina 125g/m² punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 20 | 13.2 | 264
7.1.8.29. | Navlaka za pokrivač štepani (poplun), 100% pamuk, težina 140g/m². Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 40 | 12.2 | 488
7.1.8.30. | Ormar za ležaljke i posteljinu, dim. 150x60x180cm, u donjem dijelu je otvor za ležaljke ŠDV 150x60x110 cm. Iznad otvora je ukruta od iverala debljine 18 mm, ŠV 150x17,2 cm ispod koje se nalazi okrugli profil za dekorativne zavjesice. U gornjem dijelu je otvor dimenzije ŠDV 150x60x46,7 cm, po sredini podijeljen vertikalnom pregradom od istog materijala. Svaki taj dio ima po dvoja vrata s ručkicama, a služi za odlaganje posteljine. Ormar se kroji bez dna, te stražnji dio zbog čvrstoće i sigurnosti mora biti iz jedne ploče. Uz ormar dostavlja se i dekorativna zavjesa i montira se okrugli profil za vješanje iste u dužini od 150 cm s 4 vrata s policom. Ormar je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm,bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 486 | 486
7.1.8.31. | Blok kuhinjica na kotačima, dim (ŠDV) 120x46x80 cm, sastoji se od štednjaka, sudopera, kuhinjskog elementa i 2 police sa okretnim vješalicama iznad elemenata, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm. Štednjak sa 4 "grijaće ploče" različitih dimenzija izrađene od crnog pleksiglasa debljine 5mm, vrata sa otvorom od pleksiglasa debljine 4 mm. Kadica sudopera plastična, dim. 28x19.5x10 cm. Bočne strane profilirane. Vrata na svim elementima od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u boji keder trake. Cijeli sklop je na 6 kotača | kom | 1 | 339 | 339
7.1.8.32. | Dječji drveni stolić dim. (ŠDV) 50x50x50cm sa 2 stolice dim. (ŠDV) 40x25x28cm - element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 105 | 105
7.1.8.33. | Kolica za kreativne aktivnosti izrađena od brezove šperploče, opremljena s 3 velike police za sav potreban materijal za slikanje i crtanje. Rupe na gornjoj polici omogućuju smještaj 10 čaša u boji (uključeno) i 2 ladice (6 uključeno) za miješanje tempera. Tu su i prolazni otvori za smještaj papira do veličine 70x100 cm, ravnih i smotanih. Set uključuje: 12 boca tempere 1000ml u 6 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 70x100cm u 10 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 50x70cm u 10 boja, 1 paket od 10 bijelih papira od 200gr 70x100cm , 48 olovaka s debelim vrhom, 36 olovaka u boji, 6 jumbo škara, 1 par škara s okruglim vrhom 16cm, 5 pari škara s okruglim vrhom od 12 cm, 36 olovaka u boji, 60 različitih okruglih i ravnih kistova u različitim veličinama, 1 držač za kistove, 6 tanjurića u boji, 6 šablona za voće i 6 za povrća, 1 set valjaka, 10 spremnika za slikanje. Dimenzija: 93x50x67 cm | kom | 1 | 675 | 675
7.1.8.34. | Dječji drveni štafelaj 63x50x112,5 cm dim. (šdv), dvostrani ormarić na kotačima, sastoji se iz dva dijela. Donji dio je postolje na kotačima s prostorom za pohranu boje i pribora. Gornji dio je dvostrani stalak s dijelom za držanj epribora za crtanje na obje strane. U sklopu ormarića su i držači papira "kvačice". Ormarić izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljen mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, zaobljenih rubova, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 236 | 236
7.1.8.35. | Dvosjed dim. 140x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 1 | 281 | 281
7.1.8.36. | Fotelja dim. 79,5x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 2 | 169 | 338
7.1.8.37. | Dječja strunjača dim. 150x150x3 cm, u bojama po izboru investitora, ispunjena visokokvalitetnom spužvom, presvučena eko kožom . debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m², postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje. | kom | 1 | 179 | 179
7.1.8.38. | Drveni stol za malog majstora sastoji se od 32 drvena elementa (vijaka, matica, čekića, odvijača, letvica, pilice). Radna površina stola ispunjena je rupama i utorima za vijke te sadrži škripac i policu za odlaganje. Radna površina može se povisiti za 4 cm. Dimenzije: 55x28x81 cm | kom | 1 | 95 | 95
7.1.8.39. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 55 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 51 | 102
7.1.8.40. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 45 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 46 | 92
7.1.8.41. | Kolica za lutke s podesivim sjenilom.Sigurnosni pojas i mreža za kupovinu su uključeni. Visina ručke za guranje kolica je podesiva od 38 cm do 68 cm , zahvaljujući čemu se s njima mogu igrati veća i manja djeca. Vozilo koristi mekanu ručku od pjene s rebrastom teksturom koja omogućuje sigurno držanje upravljača bez brige roditelja da će djetetove ruke skliznuti.Kolica karakterizira izdržljiva konstrukcija koja osigurava stabilnost vozila . Unatoč čvrstom okviru, kolica su lagana, što će olakšati kretanje i neće stvarati poteškoće u igri. Zahvaljujući velikim kotačima od pjene i drugim kvalitetnim materijalima koji se koriste kolica su izdržljiva i dugotrajna. Montirani okretni prednji kotači olakšavaju upravljanje kolicima pa ni najmlađe dijete neće imati problema s upravljanjem. Proizvođač je, vodeći računa o udobnosti lutkica, kolica opremio i mekom navlakom. Dimenzije: 62 x 39 x 68,5 cm. | kom | 1 | 39 | 39
7.1.8.42. | Dnevne aktivnosti je edukativna podna slagalica, izrađena od drveta, koja prati dijete kroz njegove dnevne aktivnosti, omogućavajući prvi pristup pojmu vremena i pomažući razvoj jezika. Kružni oblik vizualno predstavlja ideju slijeda i protoka vremena. Sati su također prikazani u analognom i digitalnom obliku, kako bi se djeca upoznala s čitanjem sata. Na taj način djeca će moći naučiti različite faze dana, podjelu aktivnosti i određivanje vremena. Uključuje: 48 pločica i 1 sat sa postoljem za okomito držanje. Promjer slagalice 49 cm. | kom | 1 | 42 | 42
7.1.8.43. | Kocke u kutiji 250 komada, dob: 1,5-5 god. Sadrži zelene, žute, crvene i plave kocke. Poklopac je izvrsna baza . Dimenzije košare: 41 x 29 x 24 cm | kom | 1 | 42 | 42
7.1.8.44. | Magnetni set od 72 komada Set sadrži: 16 kugli, 8 cilindara, 24 kruga i 8 stožaca, 8 antikvadranata, 4 kvadrata, 4 pravokutna trokuta i vodič za usmjeravanje i pokretanje igre. Dizajniran za izradu složenijih 3D oblika - sfera, stožaca i cilindara. Ovaj set sadrži dovoljno dijelova da sva djeca provedu u djelo svoje ideje i inspiriraju svoje kolege. Za djecu koja su već savladala svoje prve 3D oblike.Dijelovi otvorenog okvira omogućuju vam da vidite unutra. Svi dijelovi su magnetski. Dimenzije kvadrata su 6x6 cm. Metoda čišćenja: sterilizirajte sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola | kom | 1 | 179 | 179
7.1.8.45. | Laboratorij za slijed predlaže aktivnosti s progresivnim poteškoćama i prati dijete, korak po korak, u razvoju vještina vizualne analize i izgradnji vremenskih veza. Predložene aktivnosti su: uređenje slika priče; interpretirati lik, radnju, opisati i interpretirati sliku, izgraditi jednostavne rečenice i proizvesti male izvedbe. Što će se prvo dogoditi? Što se događa prije i poslije? Koja je sekvenca? 24 vremenske tablice sa sekvencama od 2, 3 i 4 slike, 52 kartice / slike i 1 pedagoški vodič. Dimenzija: Kartice sa slikama 10x10 cm | kom | 1 | 69 | 69
7.1.8.46. | Doktor - set, plastični koferić sa priborom.dim.20x8x15,5cm, sa 6 instrumenata. Set uključuje refleksni čekić, škare, klinički toplomjer, pločicu s imenom "Dr. za označavanje, bočicu tableta, pincetu, škare i temperaturnu tablicu. Liječničke “posjetnice” s ordinacijskim vremenom i “flaster” | kom | 2 | 32 | 64
7.1.8.47. | Voće u košari Košara punjena voćem - idealna oprema za štand na tržnici ili u trgovini. Promjer: 21 cm. Svi dijelovi su perivi. Broj dijelova: 23. Materijal: drvo | kom | 1 | 22 | 22
7.1.8.48. | Povrće u košari Razne vrste povrća u drvenoj košari. Uključeno 17 dijelova. Popularna roba i definitivno vrlo zdrava. Šarena mješavina različitog povrća. Ova se roba sigurno ne kvari i ne smije je nedostajati niti u jednoj trgovini mješovitom robom. Mjere: promjer košare 21 cm. Povrće: 3,5 - 12 cm. | kom | 1 | 22 | 22
7.1.8.49. | Blagajna drvena, dim. 19,5x23x18cm, sa jednom ladicom na izvlačenje . | kom | 1 | 39 | 39
7.1.8.50. | Vaga sa 6 utega Vaga je izrađena od punog drva, sadrži plave metalne posude na koje djeca s jedne strane stavljaju predmete za vaganje, a s druge drvene utege. Dimenzija: Visina x širina: 31 x 30 cm. Materijal izrade: bukovo drvo s metalnim posudicama | kom | 1 | 24 | 24
7.1.8.51. | Memo-zanimanja Policajcu treba palica, vatrogascu crijevo za vodu, a fotografu fotoaparat. Tipični profesionalni alati moraju se dodijeliti odgovarajućoj osobi iz određene stručne skupine. Učenje, igra i zabava neraskidivo su povezani u ovoj igri pamćenja od 32 dijela. Dimenzije: 5 x 5 cm. Materijal: drvo | kom | 2 | 11 | 22
7.1.8.52. | Igrajući se i zabavljajući se, djeca će lako moći graditi sustave zupčanika i vidjeti kako se i najudaljeniji elementi pomiču kao čarolijom. 240 univerzalnih dijelova koji prenose rotacijsko kretanje na zupčanike smještene u različitim ravninama, reproducirajući temeljnu mehaničku funkciju prisutnu u većini strojeva. Ova edukativna igra omogućuje nam da ponudimo osnovu za razvoj znanstveno-tehnološkog polja ili za STEM vještine (znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika). Izrađen od plastičnog materijala u raznim bojama. Kotači u 4 veličine. Omogućuje učenje prostornih koncepata stvaranjem 3D modela. Potiče razvoj osnovnih STEAM vještina. Promjer kotača 11,5 cm; 9 cm; 7,5 cm; 6 cm | kom | 1 | 39 | 39
7.1.8.53. | Drvene slagalice godišnja doba, od kojih se svaka sastoji od 24 komada. Veličina slagalice je 30x22,5 cm,.učenje i upoznavanje sa aktivnostima u pojedinom godišnjem dobu. | kom | 1 | 38 | 38
7.1.8.54. | Tangram-mandala u plastičnoj kutiji,set od 280 raznih oblika(trokut,kvadrat,romb,trapez.) u 6 boja i 5 predložaka za slaganje.Slaganjem tangrama prema predlošcima i po vlastitom nahođenju pomaže se razvitku raznih vještina na poljima,logike,matematike, snalaženje u prostoru, mjerama i itd. | kom | 1 | 35 | 35
7.1.8.55. | Logopedske vježbe; samostojeće ogledalo 5 komada+kartonske kartice sa raznim položajima usta i lica, za vježbe muskulature lica, položaja jezika. Kartice su veličine 11,5x8cm,a u kompletu su 72 kartice.Ogledalo se može koristiti za indivudualne i skupne logopedske vježbe. | kom | 1 | 69 | 69
7.1.8.56. | Memo-nauči brojati Memo Learn to Count je igra pamćenja s 20 drvenih komada. od dvije pločice koje čine par, jedna ima napisan broj i onoliko životinja koliko predstavlja, a druga samo životinje. Igra memorije "nauči brojati" pomaže dječacima i djevojčicama u vizualnom učenju, vježba pamćenje i pomaže u prepoznavanju i identifikaciji brojeva od 0 do 9. Stalna izmjena karata na stolu za igru ​​potiče koncentraciju Moraju povezati ono što vide. Pomaže im priopćiti ono što su vidjeli. Set sadrži: 20 komada drveta (10 pari) i upute | kom | 1 | 13 | 13
7.1.8.57. | Set za slaganje od 414 komada Set sadrži: 100 jednakostraničnih trokuta, 80 pravokutnih trokuta, 60 jednakokračna trokuta, 50 velikih jednakostraničnih trokuta, 40 kvadrata, 30 pravokutnika, 20 šesterokuta, 24 peterokuta, 10 osmerokuta i knjižicu aktivnosti. Kompletan set za vrtiće i za osnovne škole. Preko 400 komada različitih matematičkih oblika. Isporučuje se u 4 boje. Izvorni i još uvijek vrhunski oblik konstrukcije. Prepoznat u mnogim zemljama kao vodeći svjetski izvor za podučavanje oblika i prostora, 2D i 3D geometrije te dizajna i tehnologije. Jedinstveni spojevi lako se spajaju dajući vrhunski oblik. Kvadratni dijelovi mjere 7,3 x 7,3 cm. Metoda čišćenja: može se prati u perilici posuđa na 70 stupnjeva Celzijusa | kom | 1 | 205 | 205
7.1.8.58. | Torba za ritam koja sadrži 38 instrumenata: kompletan set ritmičkih glazbenih instrumenata razvrstanih u posebne odjeljke velike otporne torbe od tkanine koja se može prati, s obrubljenim i završnim stranama. Džepovi su izrađeni od prozirnog plastičnog materijala kako biste mogli vidjeti sadržaj. Konkretno, ovaj komplet sadrži: 1 tamburu promjera 15 cm, 1 tamburu promjera 21 cm, 1 čembalo promjera 21 cm, 1 oceanski efekt, 2 velika maracasa, 2 srednja maracasa, 3 trokuta sa stranicama veličine 10,15 i 20 cm s batićima, 2 drvene kastanjete s nastavkom, 6 drvenih kastanjeta, 1 par činela promjera 15 cm, 2 para zvučnih pločica za prste, 4 zveckajuće krune, 3 zvečke, 1 guiro s batiljkom, 3 para štapića od 15 cm, 1 efekt kiše, 2 dvotonska bloka, 1 guiro/zvučni blok i 1 zvučni blok. Sve posloženo u torbu dimenzija 98x65 cm koja se može prati. | kom | 1 | 199 | 199
7.1.8.59. | Komplet za jelo i kuhanje, izrađeno od čvrste plastike u osnovnim bojama, crvena,žuta, plava i zelena, ukupno 100 komada,(tanjuri, šalice za kavu, čaše, vilice, žlice, noževi,posude za kuhanje,za kolače). Obračun po komadu kompleta. | kom | 1 | 62 | 62
7.1.8.60. | Prepoznajem i povezujem s dodirom je taktilna igra koja omogućuje različite razine težine; u prvoj fazi možete pokušati prepoznati pozitivne i negativne oblike izvan ili unutar torbe, zatim ih možete pokušati povezati. Obrazovni cilj usmjeren je na razvoj vizualne i taktilne percepcije, pažnje i pamćenja. Napravljeno od drveta. Uključuje: 8 oblika, 32 pločice i 3 vrećice. Ima različite razine težine. Pločice dimenzije: 4,5x4,5 cm | kom | 1 | 42 | 42
7.1.8.61. | Igra određivanja smjera, dječaci i djevojčice moraju ukrcati životinje u dva zrakoplova, reproducirajući slike na listovima aktivnosti ili ih pozicionirajući po želji. Ali budite oprezni! Položaj znakova mora poštivati smjer u kojem avion leti, desno ili lijevo! Pojam lijevo-desno i vježbe lateralizacije iznimno su složeni i apstraktni za djecu koja se vrlo često zbunjuju ovisno o tome opisuju li objektivno ili subjektivno, promatraju li osobu ili predmet sprijeda ili straga itd. ..Set ključuje: 2 ploče od po 7 komada na drvenoj podlozi; 12 kartica; 1 vodič. Dimenzije komada 4,7x3,5 cm; baza i kartice 21x21 cm | kom | 1 | 46 | 46
7.1.8.62. | Konstrukcijski sustav sastavljen od jednostavnih elemenata koji potiču kreativnost i koje dijete lako sastavlja i rastavlja. Ovaj proizvod je proizveden od visokokvalitetnog neškodljivog polietilena koji se može potpuno reciklirati prema europskim CE standardima (EN71); robustan je, ali ipak mekan i ugodan na dodir. Periv na 30-40°C. Konstrukcijski set sadrži 190 elemenata različitih oblika i veličina uz dvostrane kartice s predlošcima. Elementi sadrže likove, životinje,kotače… a mogu biti sa i bez zglobova. Napravljeni su pomoću plug-in sustava koji se sastoji od jednostavnih elemenata koji potiču kreativnost, a djeca ih lako sastavljaju i rastavljaju. Ove konstrukcije savršen su alat za vježbanje mašte dok djeca stvaraju beskonačne oblike sastavljajući ih i preuređujući ih prema vlastitoj mašti i domišljatosti. Set sadrži: 190 elemenata različitih oblika i veličina i dvostrane kartice s predlošcima. Pogodno za grupe djece. Pogodno za razvoj spretnosti, kreativnosti i logike.Dvostruka cigla je dimenzija: 10x4 cm | kom | 1 | 76 | 76
7.1.8.63. | Tepih za igranje sa označenim bojevima od 1-9, dimenzije 95x200cm,protuklizni, lako odžavanje,perivi sa vodom i neutralnim sredstvima. | kom | 1 | 54 | 54
7.1.8.64. | Čovječe ne ljuti se ,drveni breza, XXL 50x50 cm. 16. figurica za igru ​​u crvenoj/zelenoj/žutoj/plavoj boji (figure visoke cca. 50 mm). Obojena polja za igru ​​postavljena su na površinu za igru, što ih čini idealnim za malu djecu ili starije osobe. | kom | 1 | 37 | 37
7.1.8.65. | Drvene bojice 180 komada u plastičnoj kutiji Drvene bojice nalaze se u plastičnoj posudi koja ima dimenzije: 31x43x7,5 cm i koja je podijeljena na 12 pretinca za uredno spremanje flomastera i olovaka. Može se staviti u komodu i stvoriti komad namještaja sa svime što je potrebno za grafičke/slikarske aktivnosti. Set uključuje: 180 komada u 12 boja (narančasta, crvena, roza, zelena, svijetlo zelena, smeđa, bijela, žuta, svijetlo plava, plava, tamno plava i crna). Savršeno za bojanje i crtanje. Koristan set za razvoj kreativnosti i fine motorike | kom | 1 | 95 | 95
7.1.8.66. | Zidni pano magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 132 | 132
7.1.8.67. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 69 | 69
7.1.8.68. | Sat sa motivom miša praktičan je dodatak svim vrstama interijera za djecu, a istodobno može biti i podsjetnik, podsjeća na vrijeme za ručak ili na dolazak roditelja. Radio sat se automatski podešava na točno vrijeme. Podloga sata izrađena iz MDF materijala, obojano širine 38cm i visine 58 cm. | kom | 1 | 220 | 220
7.1.8.69. | Koš za otpatke metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija. | kom | 1 | 9 | 9
7.1.8.70. | Edukativna ekološka magnetna ploča u okviru 90x60 cm s 12 magneta-u kuhinji Nakon svake dječje zabave otpad je potrebno (12 magneta) odložiti u odgovarajuće kante. | kom | 1 | 73 | 73
7.1.8.71. | Interaktivna knjiga s olovkom-Svijet životinja Komplet sadrži: -edukacijsku knjigu i interaktivnu olovku sa stalkom i punjačem. Pritiskom olovke na neko ilustrirano mjesto u knjizi, uz pomoć posebne tehnologije, kreće narativna emisija iz olovke koja odgovara tom elementu. Naracija koja se čuje iz olovke može biti jednostavna, složena i zvukovna. Olovkom se iznimno jednostavno upravlja. Softver je namješten na način da jednostavnim pritiskom olovke na ikonu koja označava jednu od gore navedenih razina interpretacije započinje interpretacija vezana uz odabranu ikonu. Knjiga sadrži: korice, 7 listova i 16GB memorijsku SD karticu. Dimenzije: širina 22,9cm, visina 26,9cm. Olovka/čitač: OID-optički čitač s magnetne kartice u obliku olovke, bijele boje s plavim tipkama, ergonomskog oblika. Na vrhu čitača koji podsjeća na oblik glave nalaze se oči i usta koji svijetle kada je čitač u funkciji. Sadrži dvije tipke-veliku za uključivanje/isključivanje i malu za ponavljanje zvukova. Na bočnoj strani čitača je tipka za pojačavanje/smanjivanje glasnoće.Dimenzije olovke: duljina 165mm, opseg 105mm. Mogućnost povezivanja s računalom pomoću USB kabla koji se nalazi u kompletu | kom | 1 | 59 | 59
7.1.8.72. | Set za slaganje od 456 komada Set sadrži: 80 kvadrata, 100 jednakostraničnih trokuta, 80 okvira kvadrata, 160 okvira jednakostraničnog trokuta, 12 kotača, 12 nosača osovine i 12 poluosovina. Izvrstan, sveobuhvatan set koji sadrži više od 450 komada Polydrona koji će biti odličan dodatak svakoj dječjoj sobi. Ovo je najekonomičniji način kupnje kompleta kvalitetnog Polydrona. Uključuje mješavinu originalnog Polydrona i dijelova Polydron okvira. Oblici se isporučuju u 4 boje. Izvorni i još uvijek vrhunski oblik konstrukcije. Prepoznat u mnogim zemljama kao vodeći svjetski izvor za podučavanje oblika i prostora, 2D i 3D geometrije te dizajna i tehnologije. Jedinstveni spojevi lako se spajaju dajući vrhunski krajnji oblik. Kvadratni dijelovi mjere 7,3 x 7,3 cm. | kom | 1 | 226 | 226
7.1.8.73. | Lutke pričaju priču o Crvenkapici i tri praščića. Lutke za ruke od meke tkanine obojane u prirodne boje. Njima lako pričate bajke, izmišljate avanture i prenosite nezaboravne priče. Set uključuje: 8 lutaka. Idealno za aktivnosti pripovijedanja. Dimenzija lutaka cca: 20 cm | kom | 1 | 49 | 49
7.1.8.74. | Uređaj za pročišćavanje i obogaćivanje zraka, služi za detekciju i uklanjanje mikroorganizama i nečistoča iz zraka. Sustav filtracije zraka terminalnom dezinfekcijom UVC svjetlom, oslobađanje negativnih iona, uklanjanje alergena, nečistoča, plinova i neugodnih mirisa. Napon struje: 110 V - 240 V. Snag: 8,5 W. Težina uređaja 2,5 kg. Dimenzija ŠDV 334x129x295 mm. Koncentracija aniona: 5.000,000 pcs/cm3. Koncentracija ozona: ≤0.02 ppm. Timer: 1/3/24 sati (s). Senzor za čestice, TVOC, detektor mirisa. Razina radne buke 35-50dB. Preporučene veličina prostora 60 m2. | kom | 1 | 280 | 280
7.1.8.75. | Kanta za odvajanje otpada, 40 l Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira. Kanta je opremljena sa 3 uloška u različitim bojama s držačima vreća. Dimenzija: 40 × 48 × 60 cm. Težina 2 kg | kom | 1 | 70 | 70
7.1.8.76. | Zidni nosači za izlaganje likovnih radova, sastoji se od užadi, kvačica i 2 držača s motivom pčelice i gusjenice. Svaka figura ima dimenzije 38 x 88 cm, izrađena od mediapana, a međusobno su povezane s četiri užeta, svako duljine 5 metra. Užad služi za vješanje/izlaganje likovnih radova.Moguće izvjesiti 32 komada papira formata A4 . | kom | 1 | 495 | 495
7.1.8. | VRTIĆKA JEDINICA 3 UKUPNO: |  |  |  | 13065.5
,
7.1.9. | GARDEROBA 2
7.1.9.1. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 2 | 69 | 138
7.1.9.2. | Poštanska ploča, univerzalna za roditelje sa 20 pretinaca (rupa). Rupe na ploči služe za dopisivanje između roditelja i odgajatelja. Dubina do zida je 9,5 cm - dovoljno prostora za papire. Na ploči je pričvršćena slika poštara (Ø 16 cm). Širina ploče 56 cm, visina 76 cm. Montira se na zid. | kom | 2 | 255 | 510
7.1.9.3. | Garderobni ormar vel. 60x40x121 cm,izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru kvalitete ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova. Vrata od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u obliku cvijeta u boji keder trake, u unutrašnjosti polica u gornjem dijelu i metalna prečka za vješalice, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka sa 2 vrata po širini. | kom | 20 | 321 | 6420
7.1.9.4. | Pločica sa motivom za označavanje ormarića, izrađena od kvalitetne plastike | kom | 40 | 1 | 40
7.1.9.5. | Klupica samostalna,izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru (kvaliteteKaindl ili jednakovrijedan), ploha otpornih na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, sjedeća površina zaobljenih rubova, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm (ŠDV) 105 x 40 x 32 cm. | kom | 4 | 75 | 300
7.1.9. | GARDEROBA 2 UKUPNO: |  |  |  | 7408
7.1.10. | SANITARIJE 2
7.1.10.1. | nehrđajući čelik DRŽAČI ZA ČAŠE I ČETKICE za 20 čaše Proizvod je u cijelosti izrađen od materijala nehrđajući čelik (304 polirani) koji se koristi u prehrambene svrhe, a sastoji se od dva dijela, samog držača čaše i vodilice. Držač čaše se stavlja na vodilicu, te se jednostavno klizno skida radi lakšeg održavanja, a vodilica je fiksni dio koji se montira na zid po potrebnim dužinama. Na nehrđajući čelik držač za čaše i četkice stavljaju se posebne PVC čaše koje se mogu održavati strojno (otporne na visoke i niske temperature), a četkice koje korisnik koristi umeću se sa donjeg dijela u nehrđajući čelik držač. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde higijene i kvalitete. Jednostavna montaža, lagano održavanje, higijensko pohranjivanje. | kom | 2 | 640 | 1280
7.1.10. | SANITARIJE 2 UKUPNO: |  |  |  | 1280
7.1.11. | VRTIĆKA JEDINICA 4
7.1.11.1. | Stolić kvadratni, 90x90 cm, visine 53 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva,gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedan i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedan. | kom | 3 | 141 | 423
7.1.11..2 | Stolić polukružni D= 90 cm, visine 53 cm, konstrukcija od savinutog špera, bezbojni lak, radna ploha oplemenjena iverica 27 mm, obostrano presvučena ultrapasom, rub masiv bukva, gornja ploča boja po izboru. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolova usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 125 | 500
7.1.11.3. | Stolica dječja bez rukonaslona, visine 31 cm, konstrukcija natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomski oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno. | kom | 20 | 38 | 760
7.1.11.4. | Radni stol za odgajatelja sa 3 ladice (metabox + bravica), dim (ŠDV) 120 x 60 x 75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 324 | 324
7.1.11.5. | Stolica odgajateljska, konstrukcija natur bukov masiv, naslon i sjedalo anatomski šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica uskleđene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 ili jednakovrijedno i HRN EN-1729-2 ili jednakovrijedno . | kom | 2 | 75 | 150
7.1.11.6. | Stolica odgajateljska strukture od čelika obojanog i sušenog na 200°C. Sjedalo i leđa su u prirodnoj lakiranoj bukvi. Naslon sjedala je podesiv po visini. Stolica je opremljena s pet zaokretnih kotačića. | kom | 1 | 115 | 115
7.1.11.7. | Ormar odgajateljski s dvoja vrata s 2 bravice, dim. (ŠDV) 100 x 40 x 120 cm s 2 police izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih rubova, metalne petlje (clip mehanizam sa lijevanom podesivom pločicom) stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 310 | 310
7.1.11.8. | Polica za građenje na kotačima, dim. (ŠDV) 82x82x52.5 cm, dvostruke funkcije za spremanje građevnog materijala,opremljen sa 20 pari vodilica U profila, predviđen za plastične kutije: 4 duboke i 12 plitkih kutija. Gornja ploha za građenje presvučena protukliznom podlogom sa graničnikom 4 cm visine koji osigurava plohu zagrađenom, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. Četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 297 | 297
7.1.11.9. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.11.10. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.11.11. | Dvostrani ormarić pokretna biblioteka i polica za didaktički materijal, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrub mekana keder traka T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, dim. (ŠDV) 100x50x100cm, na jednoj strani 4 reda kosine knjige i slikovnice, sa druge strane polica sa 6 pretinaca za didaktiku, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, bočne strane spuštene do poda, gornji rubovi zaobljeni, ormarić je na kotačićima (četiri kotačića na uglovima, peti kotačić na sjecištu dijagonala donje plohe), nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 222 | 222
7.1.11.12. | Pokretna polica - kutić trgovine dim (ŠDV) 100x40x120 cm, na vrhu police je tenda od pamučnog dezeniranog platna, na bočnim stranicama otvori elipsoidnog oblika obrubljeni keder trakom T profila u boji po izboru, gornja polica na visini 65 cm, prednje dvije police (s rubnikom) lagano ukošene prema dolje, dvije police sa stražnje strane u vodoravnom položaju, element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, bošne stranice zaobljenih rubova, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 289 | 289
7.1.11.13. | Polivalentni pano za kazalište lutaka i sjena na kotačima, dim. ŠDV 60x40x120 cm, sa zavjesicom, sa jedne strane glatka ploha lagano ukošena sa otvorom (dim ŠV 51 x 41 cm) , a sa druge strane jedna polica u vodoravnom položaju ispod koje su 2 trokuke vješalice za ginjol lutke, izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru investitora otpornom na ogrebotine, obrubljene keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao slobodnostojeći, element sastavljeni bez vidljivih vijaka, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 192 | 192
7.1.11.14. | Ormarić otvoreni sa 1 pregradom i 4 police (6 pretinaca), dim. (ŠDV) 100x40x86 cm izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora (kvalitete Fundermax ili jednakovrijedan, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 170 | 170
7.1.11.15. | Ormar na kotačima sa trorednim policama za plastične kutije, 104 x 45.50 x 70 cm, opremljen sa 18 pari vodilica U profila za plastične kutije, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 185 | 185
7.1.11.16. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 12 | 7 | 84
7.1.11.17. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.11.18. | Ormar na kotačima s dvorednim policama za plastične kutije, opremljen sa 12 pari vodilica U profila, dim 70x45,50x70 izrađen od iverice oplemenjene melaninskom folijom debljine 18 mm u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine , obrubljen keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0,5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 178 | 178
7.1.11.19. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 3 | 9.5 | 28.5
7.1.11.20. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za ormar na kotačima, dim. (ŠDV) 31.2x42.7x7,5 cm, boja kutije transparentna | kom | 6 | 7 | 42
7.1.11.21. | Ormar sa 2 dijela za plastične kutije i središnjim dijelom sa dvije police, opremljen sa 2 x 8 pari vodilica U profila, dim.100 x 40 x 86 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 174 | 174
7.1.11.22. | Plastična kutija duboka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x15 cm, boja kutije transparentna | kom | 4 | 9.5 | 38
7.1.11.23. | Plastična kutija plitka sa dvostrukim žlijebom na bočnim stranama, te upuštenom ručkom na prednjem dijelu, za statični ormar, dim. (ŠDV) 31.2x37.7x7.5 cm, boja kutije transparentna | kom | 8 | 7 | 56
7.1.11.24. | Ležaljka dječja: konstrukcija od metalnih plastificiranih profila,ležaj od čvrste antibakterijske tkanine, uzglavlje i noge polukružnog oblika izrađeno od tvrde umjetne mase, kakvoća i izrada materijala visoka (Q2), izdržljivost i otpornost materijala posebno visoka (Q1), dim 138x55x12 cm, boja tkanine i plastičnog dijela konstrukcije u identičnoj boji. | kom | 20 | 46 | 920
7.1.11.25. | Nosač ležaljki: metalna plastificirana konstrukcija na 4 kotača, dim. 116x55x13 cm (konstrukcija visine 8 cm, kotači s ležištem visine 6 cm), predviđeno kao nosač 20 komada ležaljki. | kom | 1 | 49.5 | 49.5
7.1.11.26. | Plahta s gumicom na kutovima za ležaljku, 100% pamuk, težina 140g/m² . Dimenzije: 135 x 58 cm | kom | 40 | 6.2 | 248
7.1.11.27. | Donja prostirka za ležaljku( štep deka), platno 100% pamuk, težina 125g/m², punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² Dimenzije: 128 x 58 cm | lom | 20 | 11.2 | 224
7.1.11.28. | Pokrivač štepani za ležaljku( poplun), platno 100% pamuk, težina 125g/m² punilo 100% poliesterska vlakna, težina 200g/m² Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 20 | 13.2 | 264
7.1.11.29. | Navlaka za pokrivač štepani (poplun), 100% pamuk, težina 140g/m². Dimenzije: 140 x 100 cm | kom | 40 | 12.2 | 488
7.1.11.30. | Ormar za ležaljke i posteljinu, dim. 150x60x180cm, u donjem dijelu je otvor za ležaljke ŠDV 150x60x110 cm. Iznad otvora je ukruta od iverala debljine 18 mm, ŠV 150x17,2 cm ispod koje se nalazi okrugli profil za dekorativne zavjesice. U gornjem dijelu je otvor dimenzije ŠDV 150x60x46,7 cm, po sredini podijeljen vertikalnom pregradom od istog materijala. Svaki taj dio ima po dvoja vrata s ručkicama, a služi za odlaganje posteljine. Ormar se kroji bez dna, te stražnji dio zbog čvrstoće i sigurnosti mora biti iz jedne ploče. Uz ormar dostavlja se i dekorativna zavjesa i montira se okrugli profil za vješanje iste u dužini od 150 cm s 4 vrata s policom. Ormar je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru, otpornom na ogrebotine, obrubljeno keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm,bočne stranice zaobljenih uglova, strop upušten u odnosu na stranice i leđa, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojeći, element sastavljen bez vidljivih vijaka. | kom | 1 | 486 | 486
7.1.11.31. | Blok kuhinjica na kotačima, dim (ŠDV) 120x46x80 cm, sastoji se od štednjaka, sudopera, kuhinjskog elementa i 2 police sa okretnim vješalicama iznad elemenata, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru investitora, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm. Štednjak sa 4 "grijaće ploče" različitih dimenzija izrađene od crnog pleksiglasa debljine 5mm, vrata sa otvorom od pleksiglasa debljine 4 mm. Kadica sudopera plastična, dim. 28x19.5x10 cm. Bočne strane profilirane. Vrata na svim elementima od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm, metalne petlje (blum-clip sa lijevanom podesivom pločicom), sigurnosne ručke u boji keder trake. Cijeli sklop je na 6 kotača | kom | 1 | 339 | 339
7.1.11.32. | Dječji drveni stolić dim. (ŠDV) 50x50x50cm sa 2 stolice dim. (ŠDV) 40x25x28cm - element dječjeg kutića, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru investitora , otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 105 | 105
7.1.11.33. | Kolica za kreativne aktivnosti izrađena od brezove šperploče, opremljena s 3 velike police za sav potreban materijal za slikanje i crtanje. Rupe na gornjoj polici omogućuju smještaj 10 čaša u boji (uključeno) i 2 ladice (6 uključeno) za miješanje tempera. Tu su i prolazni otvori za smještaj papira do veličine 70x100 cm, ravnih i smotanih. Set uključuje: 12 boca tempere 1000ml u 6 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 70x100cm u 10 boja, 1 paket od 30 papira od 200gr 50x70cm u 10 boja, 1 paket od 10 bijelih papira od 200gr 70x100cm , 48 olovaka s debelim vrhom, 36 olovaka u boji, 6 jumbo škara, 1 par škara s okruglim vrhom 16cm, 5 pari škara s okruglim vrhom od 12 cm, 36 olovaka u boji, 60 različitih okruglih i ravnih kistova u različitim veličinama, 1 držač za kistove, 6 tanjurića u boji, 6 šablona za voće i 6 za povrća, 1 set valjaka, 10 spremnika za slikanje. Dimenzija: 93x50x67 cm | kom | 1 | 675 | 675
7.1.11.34. | Dječji drveni štafelaj 63x50x112,5 cm dim. (šdv), dvostrani ormarić na kotačima, sastoji se iz dva dijela. Donji dio je postolje na kotačima s prostorom za pohranu boje i pribora. Gornji dio je dvostrani stalak s dijelom za držanj epribora za crtanje na obje strane. U sklopu ormarića su i držači papira "kvačice". Ormarić izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru , otpornom na ogrebotine, obrubljen mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, zaobljenih rubova, četiri kotačića na uglovima, nosač kotača izrađen od prešanog pocinčanog kromatiziranog čeličnog lima debljine 3 mm, kotač gumirani promjera 50 mm, ukupna visina nosača i kotača 70 mm, opterećenje: 40 kg po kotaču. | kom | 1 | 236 | 236
7.1.11.35. | Dvosjed dim. 140x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 1 | 281 | 281
7.1.11.36. | Fotelja dim. 79,5x57,5x30 cm, izrađen od čvrste pjene presvučene vinilom u osnovnim bojama po odabiru investitora kvalitete koje se trljanjem i u modelu otopine ne otpuštaju. Visina sjedišta iznosi 60 cm. Lako se održava brisanjem vlažnom krpom i neutralnim sredstvom za pranje - | kom | 2 | 169 | 338
7.1.11.37. | Dječja strunjača dim. 150x150x3 cm, u bojama po izboru investitora, ispunjena visokokvalitetnom spužvom, presvučena eko kožom . debljine 0,9 mm, sastava pamuk, PE i PVC, težine 500g/m², postojanosti boje 8, visoke otpornosti na trljanje, rastezanje i trganje, perive vodom i neutralnim sredstvima za pranje. | kom | 1 | 179 | 179
7.1.11.38. | Drveni stol za malog majstora sastoji se od 32 drvena elementa (vijaka, matica, čekića, odvijača, letvica, pilice). Radna površina stola ispunjena je rupama i utorima za vijke te sadrži škripac i policu za odlaganje. Radna površina može se povisiti za 4 cm. Dimenzije: 55x28x81 cm | kom | 1 | 95 | 95
7.1.11.39. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 55 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 51 | 102
7.1.11.40. | Ručno rađena lutka s dugom kosom koja se može češljati i tijelom od meke tkanine. Lice, ruke i noge su od vinila. Nosi bogato ukrašenu haljinu, gaćice i cipele. Uključuje dudu. Veličina lutke je 45 cm.Miriše nježno i postojano. Zapakirana u prekrasnu torbu koja se može koristiti i kao ruksak. | kom | 2 | 46 | 92
7.1.11.41. | Kolica za lutke s podesivim sjenilom. Sigurnosni pojas i mreža za kupovinu su uključeni. Visina ručke za guranje kolica je podesiva od 38 cm do 68 cm , zahvaljujući čemu se s njima mogu igrati veća i manja djeca. Vozilo koristi mekanu ručku od pjene s rebrastom teksturom koja omogućuje sigurno držanje upravljača bez brige roditelja da će djetetove ruke skliznuti.Kolica karakterizira izdržljiva konstrukcija koja osigurava stabilnost vozila . Unatoč čvrstom okviru, kolica su lagana, što će olakšati kretanje i neće stvarati poteškoće u igri. Zahvaljujući velikim kotačima od pjene i drugim kvalitetnim materijalima koji se koriste kolica su izdržljiva i dugotrajna. Montirani okretni prednji kotači olakšavaju upravljanje kolicima pa ni najmlađe dijete neće imati problema s upravljanjem. Proizvođač je, vodeći računa o udobnosti lutkica, kolica opremio i mekom navlakom. Dimenzije: 62 x 39 x 68,5 cm. | kom | 1 | 39 | 39
7.1.11.42. | Dnevne aktivnosti je edukativna podna slagalica, izrađena od drveta, koja prati dijete kroz njegove dnevne aktivnosti, omogućavajući prvi pristup pojmu vremena i pomažući razvoj jezika. Kružni oblik vizualno predstavlja ideju slijeda i protoka vremena. Sati su također prikazani u analognom i digitalnom obliku, kako bi se djeca upoznala s čitanjem sata. Na taj način djeca će moći naučiti različite faze dana, podjelu aktivnosti i određivanje vremena. Uključuje: 48 pločica i 1 sat sa postoljem za okomito držanje. Promjer slagalice 49 cm. | kom | 1 | 42 | 42
7.1.11.43. | Kocke u kutiji 250 komada, dob: 1,5-5 god. Sadrži zelene, žute, crvene i plave kocke. Poklopac je izvrsna baza . Dimenzije košare: 41 x 29 x 24 cm | kom | 1 | 42 | 42
7.1.11.44. | Magnetni set od 72 komada Set sadrži: 16 kugli, 8 cilindara, 24 kruga i 8 stožaca, 8 antikvadranata, 4 kvadrata, 4 pravokutna trokuta i vodič za usmjeravanje i pokretanje igre. Dizajniran za izradu složenijih 3D oblika - sfera, stožaca i cilindara. Ovaj set sadrži dovoljno dijelova da sva djeca provedu u djelo svoje ideje i inspiriraju svoje kolege. Za djecu koja su već savladala svoje prve 3D oblike.Dijelovi otvorenog okvira omogućuju vam da vidite unutra. Svi dijelovi su magnetski. Dimenzije kvadrata su 6x6 cm. Metoda čišćenja: sterilizirajte sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola | kom | 1 | 179 | 179
7.1.11.45. | Pokretni zupčanici: složeni sustav plastičnih konstrukcija na bazi zupčanika. Savršeno za približavanje osnovnim principima fizike, kao što su poluge i sile, dok se igrate i zabavljate! Nadalje, izvrsna je pomoć za vježbe u STEM predmetima i uključuje: propelere, kugle za rušenje, lance, remenice, remenice, kotače, osovine itd. Set uključuje: 116 komada i 1 knjižicu s idejama za gradnju. Dimenzije: Veći kotač 8 cm | kom | 1 | 54 | 54
7.1.11.46. | Doktor - set, plastični koferić sa priborom.dim.20x8x15,5cm, sa 6 instrumenata. Set uključuje refleksni čekić, škare, klinički toplomjer, pločicu s imenom "Dr. za označavanje, bočicu tableta, pincetu, škare i temperaturnu tablicu. Liječničke “posjetnice” s ordinacijskim vremenom i “flaster” | kom | 2 | 32 | 64
7.1.11.47. | Voće u košari Košara punjena voćem - idealna oprema za štand na tržnici ili u trgovini. Promjer: 21 cm. Svi dijelovi su perivi. Broj dijelova: 23. Materijal: drvo | kom | 1 | 22 | 22
7.1.11.48. | Povrće u košari Razne vrste povrća u drvenoj košari. Uključeno 17 dijelova. Popularna roba i definitivno vrlo zdrava. Šarena mješavina različitog povrća. Ova se roba sigurno ne kvari i ne smije je nedostajati niti u jednoj trgovini mješovitom robom. Mjere: promjer košare 21 cm. Povrće: 3,5 - 12 cm. | kom | 1 | 22 | 22
7.1.11.49. | Blagajna drvena, dim. 19,5x23x18cm, sa jednom ladicom na izvlačenje . | kom | 1 | 39 | 39
7.1.11.50. | Vaga sa 6 utega Vaga je izrađena od punog drva, sadrži plave metalne posude na koje djeca s jedne strane stavljaju predmete za vaganje, a s druge drvene utege. Dimenzija: Visina x širina: 31 x 30 cm. Materijal izrade: bukovo drvo s metalnim posudicama | kom | 1 | 24 | 24
7.1.11.51. | Taktilni memo s 10 različitih tekstura na 20 pločica s drvenim okvirom. Djeca će se najprije moći uhvatiti u koštac s dodirom otvorenih očiju, koristeći boje koje će im pomoći pri povezivanju parova; kasnije, zatvorenih očiju, morat će se osloniti samo na taktilne senzacije. Igra potiče djecu da opisuju percipirane taktilne senzacije (meko, glatko, grubo), čime se razvijaju taktilne vještine, koncentracija i vještine pažnje. Pločice dimenzije: 9x4,3x1 cm | kom | 1 | 35 | 35
7.1.11.52. | Igra-kako se pravilno ponašati Ponekad je djeci teško razumjeti i slijediti mnoga društvena pravila i konvencije, nepisana pravila za koja odrasli očekuju da ih poštuju. Ove sekvence predlažu situacije, smještene na različitim javnim mjestima, u kojima se dijete mora naučiti ispravno ponašati. 5 karata sugerira ispravno ponašanje dok 3 druge pokazuju necivilizirane ili nepristojne stavove. Tu su i 2 kartice stranaca, prikladne za inkluzivne aktivnosti: strana djeca iz različitih zemalja i kultura mogu imati poteškoća u razumijevanju naših društvenih konvencija. To ne znači da su nepristojni, već samo da dolaze iz "drugog svijeta" i stoga trebaju "smjernice" kako bi se smjestili u društvo koje im je novo. Set uključuje: 74 kartice (9 nizova od po 8 slika i 2 pločice simbola) | kom | 1 | 27 | 27
7.1.11.53. | Magnetske ploče za pisanje-brojevi Svaka ploča pokazuje broj od 0 do 9. Dijete može naučiti kako svaki broj ispravno pisati tako da magnetnom olovkom povuče metalnu kuglicu po obodu magnetske ploče: svaka ploča prikazuje različit broj. Pregrafizam je temeljna faza u razvoju djece počevši od prvih godina vrtića. Izrađeo od FSC drva. Set uključuje: 10 pločica i 10 magnetskih olovaka u drvenoj kutiji. Dimenzije: pločice 15,5x10 cm; komplet 18x20x11,5 cm | kom | 1 | 63 | 63
7.1.11.54. | Transparentni magnetni set od 128 komada Set sadrži: 48 kvadrata i 80 jednakostraničnih trokuta i dolazi s vodičem za vođenje i pokretanje igre. Stvorite zapanjujuće 2D i 3D oblike..Napravljen od super žilavog MABS-a tehničke kvalitete, koji je izuzetno izdržljiv.Jasne boje stvaraju zapanjujuće modele i kontrast boja unutar modela.Otvoreni dijelovi okvira omogućuju vam da vidite unutra.Svi su dijelovi magnetski.Kvadrat je dimenzija 6 x 6 cm. | kom | 1 | 229 | 229
7.1.11.55. | Torba za ritam koja sadrži 38 instrumenata: kompletan set ritmičkih glazbenih instrumenata razvrstanih u posebne odjeljke velike otporne torbe od tkanine koja se može prati, s obrubljenim i završnim stranama. Džepovi su izrađeni od prozirnog plastičnog materijala kako biste mogli vidjeti sadržaj. Konkretno, ovaj komplet sadrži: 1 tamburu promjera 15 cm, 1 tamburu promjera 21 cm, 1 čembalo promjera 21 cm, 1 oceanski efekt, 2 velika maracasa, 2 srednja maracasa, 3 trokuta sa stranicama veličine 10,15 i 20 cm s batićima, 2 drvene kastanjete s nastavkom, 6 drvenih kastanjeta, 1 par činela promjera 15 cm, 2 para zvučnih pločica za prste, 4 zveckajuće krune, 3 zvečke, 1 guiro s batiljkom, 3 para štapića od 15 cm, 1 efekt kiše, 2 dvotonska bloka, 1 guiro/zvučni blok i 1 zvučni blok. Sve posloženo u torbu dimenzija 98x65 cm koja se može prati. | kom | 1 | 199 | 199
7.1.11.56. | Komplet za jelo i kuhanje, izrađeno od čvrste plastike u osnovnim bojama, crvena,žuta, plava i zelena, ukupno 100 komada,(tanjuri, šalice za kavu, čaše, vilice, žlice, noževi,posude za kuhanje,za kolače). Obračun po komadu kompleta. | kom | 1 | 62 | 62
7.1.11.57. | Slagalica asocijacija za prepoznavanje 5 profesija, svaka u kombinaciji s 5 različitih događaja. Što rade liječnik, poljoprivrednik, vatrogasac, obrtnik i policajka? Dječaci i djevojčice na razigran način uče o različitim profesijama i važnosti koju imaju u zajednici. Samokorektivna pomoć. Set uključuje: 30 komada i 1 knjižicu za dodatne informacije, sve složeno u drvenoj kutiji. Materijal: drvo. Dimenzija: Ø 16 cm | kom | 1 | 28 | 28
7.1.11.58. | Slagalica asocijacija za prepoznavanje 5 osjetila, od kojih je svako stimulirano s 5 različitih događaja. Pomozite djeci verbalizirati osjetilne percepcije na zabavan i zanimljiv način. Pomoć za samoispravljanje. Razvija kognitivne sposobnosti i vještine rješavanja problema. Set uključuje: 30 komada i 1 knjižicu za dodatne informacije, sve složeno u drvenoj kutiji. Materijal: drvo. Dimenzija: Ø 16 cm | kom | 1 | 28 | 28
7.1.11.59. | Konstrukcija za slaganje- Pomoću plastičnih cijevi u boji djeca će moći izraditi prijevozna sredstva, glazbene instrumente i dati na volju svojoj kreativnosti. Set je sastavljen od 100 dijelova: 30 ravnih dijelova, 30 dijelova u obliku slova L, 15 dijelova u obliku slova T, 15 križnih dijelova i 10 kotača. Duljina cijevi 7 cm, promjer 2 cm. Savršeno za pojedinca i grupnu igru. Potiče logički razvoj kognitivnih, kreativnih i društvenih vještina. Pomaže u poboljšanju dječje sposobnosti dizajna | kom | 1 | 29 | 29
7.1.11.60. | Tepih za igranje sa označenim bojevima od 1-9, dimenzije 95x200cm,protuklizni, lako odžavanje,perivi sa vodom i neutralnim sredstvima. | kom | 1 | 54 | 54
7.1.11.61. | Čovječe ne ljuti se ,drveni breza, XXL 50x50 cm. 16. figurica za igru ​​u crvenoj/zelenoj/žutoj/plavoj boji (figure visoke cca. 50 mm). Obojena polja za igru ​​postavljena su na površinu za igru, što ih čini idealnim za malu djecu ili starije osobe. | kom | 1 | 37 | 37
7.1.11.62. | Drvene bojice 180 komada u plastičnoj kutiji Drvene bojice nalaze se u plastičnoj posudi koja ima dimenzije: 31x43x7,5 cm i koja je podijeljena na 12 pretinca za uredno spremanje flomastera i olovaka. Može se staviti u komodu i stvoriti komad namještaja sa svime što je potrebno za grafičke/slikarske aktivnosti. Set uključuje: 180 komada u 12 boja (narančasta, crvena, roza, zelena, svijetlo zelena, smeđa, bijela, žuta, svijetlo plava, plava, tamno plava i crna). Savršeno za bojanje i crtanje. Koristan set za razvoj kreativnosti i fine motorike | kom | 1 | 95 | 95
7.1.11.63. | Zidni pano magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 132 | 132
7.1.11.64. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 69 | 69
7.1.11.65. | Sat sa motivom mace praktičan je dodatak svim vrstama interijera za djecu, a istodobno može biti i podsjetnik, podsjeća na vrijeme za ručak ili na dolazak roditelja. Radio sat se automatski podešava na točno vrijeme. Podloga sata izrađena iz MDF materijala, obojano širine 38cm i visine 58 cm. | kom | 1 | 220 | 220
7.1.11.66. | Koš za otpatke metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija. | kom | 1 | 9 | 9
7.1.11.67. | Edukativna ekološka magnetna ploča u okviru 90x60 cm s 12 magneta-na plaži Nakon svake dječje zabave otpad je potrebno (12 magneta) odložiti u odgovarajuće kante. | kom | 1 | 73 | 73
7.1.11.68. | Interaktivna knjiga s olovkom-Svijet životinja Komplet sadrži: -edukacijsku knjigu i interaktivnu olovku sa stalkom i punjačem. Pritiskom olovke na neko ilustrirano mjesto u knjizi, uz pomoć posebne tehnologije, kreće narativna emisija iz olovke koja odgovara tom elementu. Naracija koja se čuje iz olovke može biti jednostavna, složena i zvukovna. Olovkom se iznimno jednostavno upravlja. Softver je namješten na način da jednostavnim pritiskom olovke na ikonu koja označava jednu od gore navedenih razina interpretacije započinje interpretacija vezana uz odabranu ikonu. Knjiga sadrži: korice, 7 listova i 16GB memorijsku SD karticu. Dimenzije: širina 22,9cm, visina 26,9cm. Olovka/čitač: OID-optički čitač s magnetne kartice u obliku olovke, bijele boje s plavim tipkama, ergonomskog oblika. Na vrhu čitača koji podsjeća na oblik glave nalaze se oči i usta koji svijetle kada je čitač u funkciji. Sadrži dvije tipke-veliku za uključivanje/isključivanje i malu za ponavljanje zvukova. Na bočnoj strani čitača je tipka za pojačavanje/smanjivanje glasnoće.Dimenzije olovke: duljina 165mm, opseg 105mm. Mogućnost povezivanja s računalom pomoću USB kabla koji se nalazi u kompletu | kom | 1 | 59 | 59
7.1.11.69. | Set za slaganje od 456 komada Set sadrži: 80 kvadrata, 100 jednakostraničnih trokuta, 80 okvira kvadrata, 160 okvira jednakostraničnog trokuta, 12 kotača, 12 nosača osovine i 12 poluosovina. Izvrstan, sveobuhvatan set koji sadrži više od 450 komada Polydrona koji će biti odličan dodatak svakoj dječjoj sobi. Ovo je najekonomičniji način kupnje kompleta kvalitetnog Polydrona. Uključuje mješavinu originalnog Polydrona i dijelova Polydron okvira. Oblici se isporučuju u 4 boje. Izvorni i još uvijek vrhunski oblik konstrukcije. Prepoznat u mnogim zemljama kao vodeći svjetski izvor za podučavanje oblika i prostora, 2D i 3D geometrije te dizajna i tehnologije. Jedinstveni spojevi lako se spajaju dajući vrhunski krajnji oblik. Kvadratni dijelovi mjere 7,3 x 7,3 cm. | kom | 1 | 226 | 226
7.1.11.70. | Lutke pričaju priču o Crvenkapici i tri praščića. Lutke za ruke od meke tkanine obojane u prirodne boje. Njima lako pričate bajke, izmišljate avanture i prenosite nezaboravne priče. Set uključuje: 8 lutaka. Idealno za aktivnosti pripovijedanja. Dimenzija lutaka cca: 20 cm | kom | 1 | 49 | 49
7.1.11.71. | Uređaj za pročišćavanje i obogaćivanje zraka, služi za detekciju i uklanjanje mikroorganizama i nečistoča iz zraka. Sustav filtracije zraka terminalnom dezinfekcijom UVC svjetlom, oslobađanje negativnih iona, uklanjanje alergena, nečistoča, plinova i neugodnih mirisa. Napon struje: 110 V - 240 V. Snag: 8,5 W. Težina uređaja 2,5 kg. Dimenzija ŠDV 334x129x295 mm. Koncentracija aniona: 5.000,000 pcs/cm3. Koncentracija ozona: ≤0.02 ppm. Timer: 1/3/24 sati (s). Senzor za čestice, TVOC, detektor mirisa. Razina radne buke 35-50dB. Preporučene veličina prostora 60 m2. | kom | 1 | 280 | 280
7.1.11.7. | Kanta za odvajanje otpada, 40 l Nagazni mehanizam omogućuje otvaranje bez dodira. Kanta je opremljena sa 3 uloška u različitim bojama s držačima vreća. Dimenzija: 40 × 48 × 60 cm. Težina 2 kg | kom | 1 | 70 | 70
7.1.11.73. | Zidni nosači za izlaganje likovnih radova, sastoji se od užadi, kvačica i 2 držača s motivom mačka i pas. Svaka figura ima dimenzije 38 x 88 cm, izrađena od mediapana, a međusobno su povezane s četiri užeta, svako duljine 5 metra. Užad služi za vješanje/izlaganje likovnih radova.Moguće izvjesiti 32 komada papira formata A4 . | kom | 1 | 495 | 495
7.1.11. | SOBA DNEVNOG BORAVKA VRTIĆ 4 UKUPNO: |  |  |  | 12904.5
7.1.12. | NATKRIVENA TERASA 1 UKUPNO:
7.1.12.1. | Stol za pijesak i vodu-pogodan za držanje vode i pijeska, zahvaljujući i čvrstoj potpornoj strukturi. Na dnu kade nalazi se ventil koji omogućuje jednostavno pražnjenje. Plastični pješčanik napravljen je s 2 kotača kako bi se olakšao transport, stoga je zaista vrlo lagan za premjestiti ga iz vrta u dječju sobu bez ikakvih poteškoća ili ga po potrebi spremiti u garažu. Djeca će biti sretna ako kod kuće imaju akvarij koji se u trenu može pretvoriti u pustinju. Kapacitet do 60 litara vode ili 40 kg pijeska. Dimenzije: 110x60,5x58 cm; dubina zdjele 21,5 cm | kom | 1 | 235 | 235
7.1.12.2. | Set koji se sastoji od 1 pravokutnog stola i 6 stolica ergonomske linije. Ploča stola izrađena je od vlaknasto-drvnog konglomerata debljine 21 mm s površinom od melamina u boji magnolije s plastičnim rubom otpornim na udarce. Noge su izrađene od cjevastog čelika promjera 60 mm Noge stola su podesive po visini do maksimalno 3,5 cm. Dimenzije stola: 120x60x50,5 / 54 Vcm / stolice: 33,5x34x31 / 55 V cm/. - Okvir stolice: polipropilen sa zakrivljenim nogama protiv ljuljanja. - Noge stola: protuklizne, protušumne i podesive za 3,5 cm. | kom | 2 | 169 | 338
7.1.12.3. | Pecanje riba-Ova igra pogodna je za unutarnju i vanjsku upotrebu. Ove kompaktne ribe savršene su za stolnu upotrebu, pijesak i pladanj s vodom. Izvrsno za početnu matematiku! Djeca pecaju ribu svojim štapovima za pecanje. Poboljšava motoričke vještine i koordinaciju oko-ruka dok dijete uči brojeve od 1 do 30. Set se sastoji od 30 jarko obojenih, numeriranih riba i 2 štapa za pecanje. Sve dolazi u kompletu s mrežastom vrećom za pohranu. Ribe su izrađene od izdržljivog HDPE-a duljine približno 10 cm. Štapovi za pecanje su dugi 51 cm. | kom | 2 | 41 | 82
7.1.12.4. | Psihomotorični set sastavljen od 7 elemenata od čvrste plastike u boji. Oblici se mogu međusobno kombinirati na različite načine, kako bi se stvorio veliki broj različitih staza. Elementi, unatoč tome što su vrlo robusni, lagani su, što omogućuje djeci da ih slobodno pomiču. Postavljanjem različitih blokova na različite načine, moguće je kreirati uvijek nove staze s preprekama. U skladu sa standardom UNI EN 71 ili jednakovrijedno. Svaki komad može izdržati težinu do 300 kg. Dimenzije: Luk 111x38,5x55,5cm | kom | 1 | 869 | 869
7.1.12.5. | Stijena za penjanje s užadima, rupama i ručkama, izrađenim od čvrste plastike. Uzbudljiv i zabavan izazov, djeca se nikada neće umoriti od penjanja na ovu planinu sa svih strana. Kada dođete do vrha, postavite zastavu i počnite ispočetka! Konačno, djeca će moći iskusiti uzbuđenje penjanja u potpunoj sigurnosti, razvijajući koordinaciju, ravnotežu i snagu tijekom aktivne igre. Visina pada 203 cm. U skladu sa standardom UNI EN 71 ili jednakovrijedno. Maksimalno ograničenje težine na zidu za penjanje: 145,1 kg. Dimenzije: 203x132x203 cm | kom | 1 | 985 | 985
7.1.12.6. | Vrtna kućica 126x93 cm Velika kućica s imitacijom balvana na zidovima. Ima vrata koja se otvaraju. Ima jedan otvoren prozor i dodatno ima dva prozora sa griljama na otvaranje. Izrađena je od izdržljive plastike. | kom | 1 | 175 | 175
7.1.12.7. | Tricikl izrađen od čvrstog metala, opremljen gumenim kotačima s poietilenskim ležajevima, neklizajućim pedalama, protukliznim stražnjim podnožjem, mekim gumenim rukohvatima i podesivim anatomskim sjedalom. Naučiti pedalirati, usklađeno s kretanjem upravljača, bit će nevjerojatan uspjeh za mlade bicikliste. Visina sjedala 31 cm. ŠDV 62X45X53 cm. Težina 4,9 kg +- 5%. | kom | 6 | 115 | 690
7.1.12.8. | Set od 4 polukugle različitih promjera (ø 35; 44,5; 60 i 75 cm), različitih visina (17,5; 22,2; 30 i 37,5 cm), različitih težina (1,1 kg; 2,2; 3,2 i 5) i različite boje. Izrađene od polietilena i s neklizajućim dnom, izvrsne su pomoći za stvaranje staza za ravnotežu vani. Različitim postavljanjem hemisfera moguće je stvarati uvijek nove staze s preprekama, tako da se motoričko iskustvo mališana sve više proširuje. Boje 4 polukugle: narančasta, zelena, ljubičasta i fuksija. | kom | 1 | 319 | 319
7.1.12. | NATKRIVENA TERASA 1 UKUPNO: |  |  |  | 3693
7.1.13. | NATKRIVENA TERASA 2
7.1.13.1. | Stol za pijesak i vodu-pogodan za držanje vode i pijeska, zahvaljujući i čvrstoj potpornoj strukturi. Na dnu kade nalazi se ventil koji omogućuje jednostavno pražnjenje. Plastični pješčanik napravljen je s 2 kotača kako bi se olakšao transport, stoga je zaista vrlo lagan za premjestiti ga iz vrta u dječju sobu bez ikakvih poteškoća ili ga po potrebi spremiti u garažu. Djeca će biti sretna ako kod kuće imaju akvarij koji se u trenu može pretvoriti u pustinju. Kapacitet do 60 litara vode ili 40 kg pijeska. Dimenzije: 110x60,5x58 cm; dubina zdjele 21,5 cm | kom | 1 | 235 | 235
7.1.13.2. | Set koji se sastoji od 1 pravokutnog stola i 6 stolica ergonomske linije. Ploča stola izrađena je od vlaknasto-drvnog konglomerata debljine 21 mm s površinom od melamina u boji magnolije s plastičnim rubom otpornim na udarce. Noge su izrađene od cjevastog čelika promjera 60 mm Noge stola su podesive po visini do maksimalno 3,5 cm. Dimenzije stola: 120x60x50,5 / 54 Vcm / stolice: 33,5x34x31 / 55 V cm/. - Okvir stolice: polipropilen sa zakrivljenim nogama protiv ljuljanja. - Noge stola: protuklizne, protušumne i podesive za 3,5 cm. | kom | 2 | 169 | 338
7.1.13.3. | Pecanje riba-Ova igra pogodna je za unutarnju i vanjsku upotrebu. Ove kompaktne ribe savršene su za stolnu upotrebu, pijesak i pladanj s vodom. Izvrsno za početnu matematiku! Djeca pecaju ribu svojim štapovima za pecanje. Poboljšava motoričke vještine i koordinaciju oko-ruka dok dijete uči brojeve od 1 do 30. Set se sastoji od 30 jarko obojenih, numeriranih riba i 2 štapa za pecanje. Sve dolazi u kompletu s mrežastom vrećom za pohranu. Ribe su izrađene od izdržljivog HDPE-a duljine približno 10 cm. Štapovi za pecanje su dugi 51 cm. | kom | 2 | 41 | 82
7.1.13.4. | Set za slaganje od 160 komada. Set sadrži: 80 kvadrata i 80 jednakostraničnih trokuta s vodičem za slaganje.Ovaj set mega vrijednosti osmišljen je kako bi vam ponudio veliku uštedu i cijenu po komadu. Komplet se može koristiti u nekoliko prostorija istovremeno. Metoda čišćenja: ručno pranje s blagim deterdžentom za sterilizaciju | kom | 4 | 225 | 900
7.1.13.5. | Set za slaganje 80 komada Set sadrži: 40 kvadrata, 40 jednakostraničnih trokuta u 4 boje i vodič. Idealno za jaslice, dječje vrtiće i niže razrede. Savršen uvod u 2D i 3D oblike s trokutima i kvadratima. Odličan uvodni set za manje grupe djece. Neophodan za prve godine i okruženja s posebnim potrebama. Kvadrati su dimenzija 21 x 21 cm. Veliki dijelovi omogućuju djeci da lako konstruiraju stvarno velike modele. Komadi su lagani i izdržljivi. Koristite u zatvorenom ili na otvorenom. Teksturirane površine čine oblike vrlo taktilnim. Uključuje brajicu. Pomaže djeci da razumiju prostornu svijest. Povezivanje je jednostavno i lako se izvodi. Metoda čišćenja: ručno pranje s blagim deterdžentom za sterilizaciju | kom | 2 | 135 | 270
7.1.13.6. | Set za slaganje 72 komada Set sadrži: 16 kvadrata, 8 jednakostraničnih trokuta, 30 kvadrata s rupama, 16 prozora, 2. vrata i vodič za slaganje. Idealno za jaslice, dječje vrtiće i niže razrede. Nadobudni mladi graditelji i arhitekti uživat će graditi vlastite zgrade s ovim atraktivnim setom. Sadrži dovoljno dijelova za izgradnju kuće, nebodera, crkve ili bilo kojeg dizajna iz dječje mašte. Djeca ne samo da će uživati graditi svoju kuću, već će se i zabavljati gledajući jedno u drugo kroz prozore i učiti o obliku i prostoru dok se igraju. Neophodan za rane godine i okruženja s posebnim potrebama. Kvadrati su dimenzija 21 x 21 cm. Veliki i zdepasti dijelovi omogućuju djeci da lako konstruiraju stvarno velike modele. Komadi su lagani i izdržljivi. Koristite u zatvorenom ili na otvorenom. Teksturirane površine čine oblike vrlo taktilnim. Uključuje brajicu. Pomaže djeci da razumiju prostornu svijest. Povezivanje je jednostavno i lako se izvodi. Metoda čišćenja: ručno pranje s blagim deterdžentom za sterilizaciju | kom | 1 | 169 | 169
7.1.13.7. | Tricikl izrađen od čvrstog metala, opremljen gumenim kotačima s poietilenskim ležajevima, neklizajućim pedalama, protukliznim stražnjim podnožjem, mekim gumenim rukohvatima i podesivim anatomskim sjedalom. Naučiti pedalirati, usklađeno s kretanjem upravljača, bit će nevjerojatan uspjeh za mlade bicikliste. Visina sjedala 31 cm. ŠDV 62X45X53 cm. Težina 4,9 kg +- 5%. | kom | 6 | 115 | 690
7.1.13.8. | Klasični romobil savršen za vježbanje dječje motorike i osjećaja za ravnotežu. Pogodan je za motoričke sposobnosti djece od 3 do 4 godine jer potiče njihov razvoj. Opremljen sigurnosnim ručkama na upravljaču, kotačima bez žbica sa širokim gumama, čvrstim polietilenskim ležajevima za prednje i stražnje kotače, učinkovitim premazom u prahu koji ga štiti od hrđe i otporan je na udarce i ogrebotine. Idealno za učenje vožnje na 2 kotača od najranije dobi! ŠDV 96,5X43X70 cm. Težina 6,4 kg +- 5%. | kom | 3 | 125 | 375
7.1.13.9. | Veliki set prometnog odgoja koji uključuje razna valjana pomagala za poučavanje prometnog odgoja djece. Ovaj kompletan set sadrži 8 prometnih znakova (V=82 cm), 4 srednja prometna čunja (V=22 cm), pješačke prijelaze izrađen od 100% poliestera sa gumiranom stražnjom stranom (Dim. 65x150 cm), 1 zviždaljku i 1 semafor (V=74 cm). Cesta je mjesto na kojem treba biti vrlo oprezan, stoga je od malih nogu potrebno učiti djecu da postoje prometna pravila koja moraju poštovati kao pješaci ili biciklisti. Na zabavan način možete početi učiti pravila autoceste kreiranjem ruta za putovanje pješice, na triciklu ili biciklom! | kom | 1 | 159 | 159
7.1.13. | NATKRIVENA TERASA 2 UKUPNO: |  |  |  | 3218
7.1.14. | PROSTOR ZA VIŠE NAMJENA
7.1.14.1. | Psihomotorna kolica dimenzija ŠDV 106x53,5x111,5 cm, u potpunosti su izrađena od šperploče breze debljine 18 mm, obojana netoksičnim bojama topljivim u vodi koje propuštaju zrno drva. Isporučuje se u kompletu s maxi asortimanom za psihomotoriku od oko 110 komada. Opremljen s 4 čvrsta zakretna kotača, od kojih 2 imaju graničnik. Svi uglovi i rubovi su zaobljeni kako bi se izbjegle traume u slučaju sudara. Isporučuje se s jednostavnim uputama za sastavljanje. Uključuje: 1 kolica zajedno sa: 24 čunjeva za razgraničenje, 2 bloka staze, 12 krugova različitih promjera, 8 štapova u 2 duljine, 8 univerzalnih konektora, 4 čunja s 8 rupa, 24 otiska stopala, 12 šalova, 6 mekanih lopti, 4 glatka prstena , 2 lopte. | kom | 1 | 859 | 859
7.1.14.2. | Strunjača dim. 200x100x6 cm izrađena od čvrste spužve prekrivena vinilnim materijalom,antialergiskim , sa specijalnom protukliznom , antimufa podlogom, nezapaljiva klase 1, s ručkama | kom | 3 | 135 | 405
7.1.14.3. | Kombinirani toranj - poligon za igru djece - izrađen od punog svijetlog drva, glatko brušen i lakiran - sastoji se od : a)četverostranog tornja konusnog oblika dim 160x160x160 cm pri dnu i 80x80 cm pri vrhu. Jedna strana puna kao stijena za penjanje sa otvorima za noge. Otvori su okrugli profila 10 cm, i četvrtasti dim 10x10 cm.Na ostale tri strane ima ljestve za penjanje koje su postavljene između kosih nosivih stranica tornja. b) manjeg trokutastog tornja dim 120x85x100 cm kod kojeg dvije strane imaju po četiri letve za penjanje ,a treća ima tri letve za penjanje. c) posebnih ljestvi dim 220x48cm za 17 letvi za penjanje koje na kraju imaju metalne zakrivljene zakačke s kojima se ljestve povezuju za niže i više horizontalne letve tornjeva. Prema HRN EN 71-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 71-2 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 2187 | 2187
7.1.14.4. | Klizeća rampa dim 220 x48 cm koja se također zakači za letve tornja i služi za sklizanje.Okvir je od masivnog drva kao i svi ostali elementi - klizeća ispuna je od šperploče. Prema HRN EN 71-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 71-2 ili jednakovrijedno . | kom | 1 | 433 | 433
7.1.14.5. | Okretni most s klinovima od punog drva i obojene šperploče. S jedne strane klackalica, s druge mostić sa 17 klinova. Savršena je pomoć za rad na ravnoteži i koordinaciji te za jačanje mišića. Dimenzije: 84x41x14 cm | kom | 2 | 110 | 220
7.1.14.6. | Konstrukcija s dvojakom funkcijom: mališani je mogu koristiti kao ljuljačku, dok je za one starije dodatak za penjanje. Izrađena od drva, premazana bojom na bazi vode za udobnu igru ​​i jednostavno čišćenje.Ovo je dio staze koja uključuje niz međusobno kompatibilnih modula za stvaranje novih i složenijih staza. Spajanje nekoliko elemenata stvara pravo igralište, dizajnirano kako želite. Promijenite položaj luka kako biste stvorili nove i jedinstvene staze s preprekama. Izrađeno od održivog drva bukve i breze. Najveća podržana težina 60 kg. Dimenzije: 78x50x32 cm | kom | 1 | 156 | 156
7.1.14.7. | Švedska klupa dužine 250 cm, sa prihvatom za švedske ljestve i švedski sanduk. Okrenuta naopako može se koristiti kao greda širine 10 cm. Neklizajuća podloga. Materijal: drvo. Dužina: 250 cm. Širina: 22 cm. Visina: 30 cm. U skladu sa PN-N-7067:2014-01 ili jednakovrijedno i PN-EN 913:2008 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 265 | 265
7.1.14.8. | Široka platforma s različitim stranama za skakanje, za stvaranje ravnih ili kosih staza. Sastoji se od 4 lica: ploča za penjanje s otvorom za prolaz; 3 šipkasta elementa na različitim visinama za penjanje i za fiksiranje spojnih elemenata s drugim elementima konstrukcije. Izrađena od masiva breze i bora, omogućuje višestruke kombinacije i brojne motoričke aktivnosti. Ove se aktivnosti lako mogu prilagoditi razini sklonosti djece i postavljenim ciljevima. Struktura izgrađena u skladu sa sigurnosnim standardom NES 54 300 ili jednakovrijedno za obrazovni materijal za motoričke vještine. Isporučuje se u kompletu s ključem, uputama za sastavljanje i prijedlozima za obrazovnu upotrebu. Dimenzije: 74x74x59 cm | kom | 1 | 385 | 385
7.1.14.9. | Velika struktura s tri različite strane za penjanje: užad, stepenice i klinovi. Stabilna i robusna struktura omogućuje vam potpuno sigurno igranje. Izrađena od drva, premazana bojom na bazi vode za udobnu igru ​​i jednostavno čišćenje. Triangle je dio staze koja uključuje niz modula koji su međusobno kompatibilni za stvaranje novih i složenijih staza. Spajanje nekoliko različitih elemenata stvara pravo igralište, dizajnirano kako želite! Promijenite položaj trokuta kako biste stvorili nove i jedinstvene staze s preprekama. Izrađeno od održivog drva bukve i breze. Najveća podržana težina 60 kg. Dimenzija: 89x82x78 cm | kom | 1 | 339 | 339
7.1.14.10. | Kompletan psihomotorni set u 3 dimenzije. Svaka platforma izrađena je od čvrstog plastičnog materijala i ima neklizajuće gumene umetke na vrhu i dnu. Oblik i širina elemenata dizajnirani su tako da djetetu pružaju stabilnost i prate ergonomski oblik stopala, dok reljefi nude različite ugodne osjećaje. Prikladno od 3 godine. Uključuje: 6 platformi (2 velike od fi 40 cm, 2 srednje od 30 cm i 2 male od 25 cm), 8 brežuljaka dim: 53x18 cm, 6 spojnica, 4 platforme u obliku oblaka dim: 23,7x31,5x4,5 cm i 1 vodič. Materijal: plastika s taktilnom stimulacijom na površinama. Edukacijski cilj: poticati taktilni osjet stopala, ravnotežu, mišiće nogu i skočnog zgloba. | kom | 2 | 699 | 1398
7.1.14.11. | Set od 4 luka, u 4 boje, izrađena od polikarbonata, laganog ali vrlo otpornog plastičnog materijala, s gumenom podlogom. Njihovim postavljanjem uzastopno moguće je stvoriti tunel u kojem djeca mogu iskusiti koordinaciju u prostoru, sposobnost žongliranja i interakcije s drugom djecom. Dimenzije:55x70 cm | kom | 2 | 85 | 170
7.1.14.12. | Kolica za lopte napravljena od čelične konstrukcije, premazana prahom za veću izdržljivost tijekom vremena i otpornost na habanje. Opremljen s 4 kotača (od kojih su 2 zakretna) i poklopcem s zatvaračem (lokot nije uključen) idealan je za pohranu lopti i sportske opreme. Može se koristiti i u zatvorenom i na otvorenom. Uključuje: 1 kolica s loptom. Dimenzija ŠDV: 103x70x81 cm | kom | 1 | 319 | 319
7.1.14.13. | Lopte rukometne, veličine 1 | kom | 3 | 19 | 57
7.1.14.14. | Lopte s ventilima Ø 22 cm, košarkaške | kom | 3 | 16 | 48
7.1.14.15. | Lopte s ventilima Ø 22 cm, odbojkaške | kom | 3 | 19 | 57
7.1.14.16. | Lopte s ventilima Ø 22 cm, nogometne | kom | 3 | 16 | 48
7.1.14.17. | Plastična dupla lopta promjera 40x65 cm. Riječ je o lopti specifičnog oblika koja, osim psihomotoričkih aktivnosti, nudi mogućnost provođenja brojnih perceptivnih i socijalizacijskih aktivnosti. Izrađen od čvrstog plastičnog materijala. Promjer 40x65 cm. | kom | 2 | 33 | 66
7.1.14.18. | Set glazbenih instrumenata i alata za psihomotoriku u torbi. Set se sastoji od:10 užeta u raznim bojama, 6 dvostrukih vrpci u različitim bojama, 4 lopte, 10 šalova u različitim bojama, 4 zvučne palice, 4 marakeša, 4 zvečke, 1 tambure, 1 trokuta s udaraljkom, 1 čembalo; sve u praktičnoj torbi s ručkama. Duljina užeta 300 cm | kom | 1 | 219 | 219
7.1.14.19. | Padobran izrađen u 10 živih boja i opremljen sa 12 ručki. Padobran ima središnji otvor i nalazi se u praktičnoj plastičnoj vrećici. Padobran je potrebno držati za ručke u napetom stanju i na taj način baviti se pokretnim aktivnostima koje uključuju cijelu grupu djece. Promjer padobrana je 310 cm.U središnjem dijelu se nalazi otvor. Padobran je izrađen u duginim bojama | kom | 1 | 65 | 65
7.1.14.20. | Nogometni gol, zajedno s mrežom, s okvirom od čvrstog plastičnog materijala koji se lako sastavlja za više aktivnosti. Lagan, stabilan, sa zaobljenim rubovima, njime se može rukovati potpuno sigurno i ne treba ga pričvršćivati ​​za tlo. Otporan na vremenske uvjete, može se koristiti na otvorenom. Dimenzije: 170x60x110 cm | kom | 2 | 99 | 198
7.1.14.21. | Zbirka senzorne motorike sastavljena od skupa pomagala različitih oblika i površina za promicanje stimulacije, razvoja i postupnih osjetilnih iskustava. Sastoji se od:: 1 senzorne lopte ø 75 cm, 1 senzorne lopte ø 28 cm, 2 senzorne lopte ø 8 cm, 4 gumene lopte ø 5,5 cm, 1 mekanu spužvastu gumenu loptu ø 14 cm, 4 glatka prstena ø 16 cm, 1 nazubljeni prsten ø 17 cm i 3 žonglerske lopte ø 6 cm. | kom | 1 | 139 | 139
7.1.14.22. | Neklizajuće štule izrađene od čvrstog plastičnog materijala s potpornom bazom prekrivenom protukliznom gumom.. Razvijaju motoričku koordinaciju između pokreta ruku i napetosti nogu. Dijete može učiti hodati i održavati ravnotežu povlačenjem jedne ili druge uzice i pomicanjem odgovarajuće noge u isto vrijeme. Set sadrži 1 par štula. Promjer cm 12x13 | kom | 8 | 9 | 72
7.1.14.23. | Četverocikl se sastoji od 2 velike pedale, 4 kotača i 2 bočne ručke. Težina upravljanja se može povećati uklanjanjem ručki. Prebacujući težinu tijela prvo na jednu, a zatim na drugu nogu, četverocikl se pomiče naprijed ili nazad, trenirajući koordinaciju pokreta i kontrolu tjelesne težine. Maksimalno opterećenje: 40 kg. Dimenzije: 47x36,7x54 cm; Pedala 30x10,5 cm | kom | 4 | 169 | 676
7.1.14.24. | Veliko osjetilno putovanje sastavljeno od 12 baza od plastičnog materijala i 10 pločica od različitih materijala: 1 od drveta, 1 od tepiha, 1 od pluta, 1 od spužvaste gume, 1 od biljnih vlakana i 5 od plastike materijal s različitim tipologijama površina (velike špice, točkice itd.). 2 baze ostaju slobodne kako biste mogli umetnuti travu, zemlju, pijesak ili druge materijale po želji. Ovaj obrazovni alat osmišljen je kako bi djeci omogućio razvoj taktilnih i perceptivnih vještina. Set uključuje: 12 baza i 10 pločica. Baze 38x38 cm; pločice 34x34 cm | kom | 1 | 301 | 301
7.1.14.25. | Košarkaški obruč podesiv po visini dizajniran je za zabavu mladih košarkaša i usavršavanje šuterskih vještina. Koristi se u dvorištima, parkovima, školama ili teretanama, nudi fleksibilnost prilagodbe visine obruča na temelju dobi i visine igrača. Idealno za razvoj motoričkih vještina, koordinacije oko-ruka i društvenih vještina kroz timsku igru. Set uključuje: 1 obruč, 1 loptu, 1 pumpu. Visina podesiva na 100/110/120/130/140/150 cm. Dimenzije: 45x40x180 cm | kom | 1 | 129 | 129
7.1.14.26. | Kutija za ritam je varijanta peruanskog cajona: bas bubanj, drvena kutija za proizvodnju zvukova i ritmova udaranjem rukama. Možete sjediti na njemu i diktirati tempo i ritam koji preferirate, samo plješćući rukama po prednjoj strani kućišta, poput bubnja. Osim toga, metalna mreža je fiksirana unutra, što dodaje ugodne vibracije melodiji. Dijete tako postaje jedno sa svojim instrumentom, doživljavajući njegovu glazbu u potpunosti. | kom | 4 | 71 | 284
7.1.14.27. | Ovaj bongo sastoji se od para drvenih školjki s kožnom membranom. Sviraju se tako da se po njima udara prstima ili dlanom. Uključen je ključ za podešavanje napetosti membrane. Ovaj udaraljkaški glazbeni instrument idealan je za upoznavanje djece s glazbom. | kom | 2 | 33 | 66
7.1.14.28. | Glazbene cijevi od meke plastike u dijatonskim (oktava od C do C) i kromatskim ljestvicama zamjenjuju udaraljke i mogu se udarati po nogama, po cipelama, po koljenima, po rukama ili po bilo kojem predmetu (naslon stolca, klupa) , prozorska daska prozora). Mogu se koristiti u paru (po jedan u svakoj ruci), istovremeno ili naizmjenično. Ritam može udarati" cijeli razred ili ga povjeriti zasebnim skupinama." | kom | 1 | 88 | 88
7.1.14.29. | Metalofon opremljen sa 12 čeličnih ploča, na drvenom nosaču sa funkcijom zvučne kutije i 2 vrata. Ima 12 nota (C/C / G/G ljestvica). Idealno za dječje vrtiće za upoznavanje djece s glazbom. | kom | 2 | 23 | 46
7.1.14.30. | Set pun glazbenih instrumenata u čvrstom spremniku. Pedagozi znaju koliko je važno upoznati djecu s glazbenim obrazovanjem. Međutim, potrebni su im jednostavni instrumenti s kojima će početi svirati.Konkretno, ovaj set sadrži: 1 čembalo, 1 tamburu s pločicama, 3 zvečke, 5 zveckajućih krunica, 3 para pločica za prste, 2 trokuta od 10 cm s klepalicama, 5 pari zveckalica. Palice od 15 cm, 3 drvene kastanjete s ručkom, 4 srednje marake, 1 par drvenih kastanjeta, 1 guiro i 1 zvučni blok. Sve u čvrstoj plastičnoj posudi s kotačićima. Paket idealnih materijala u kojima može sudjelovati cijeli razred. | kom | 2 | 159 | 318
7.1.14.31. | Digitalna klavijatura sa 61 tipkom, 200 zvukova, polifonijom od 10 nota, 200 ritmova, 60 unaprijed snimljenih pjesama, 8 padova za sviranje bubnjeva + 12 udaraljki na klavijaturi. Sadrži jednostavno upravljanje akordima (akord jednim/prstom), isključivanje akorda (puna tipkovnica), 5 zvukova pratnje, 3 razine učenja (Okon, Ensemble, Follow), zaslon za pregled trenutnih funkcija, sekvencer za snimanje i slušanje onoga što svira, programiranje ritma, transpozer (za promjenu tonaliteta), razni efekti (vibrato, sustain, echo), kontrole (start/stop, opća glasnoća, tempo, glasnoća pratnje), razne funkcije (ispuna, sinkronizacija, bas akord , podjela). Omogućuje čitanje MP3 pjesama sadržanih na USB Flash pogonu, kontrolu glasnoće i napredak za MP3 pjesme. Uključuje utičnicu mrežnog adaptera, | kom | 1 | 139 | 139
7.1.14.33. | Set od 8 vrhunskih zvona, ugođenih u C/C / C/C ljestvici. Svaka nota odgovara boji: kroz boju dijete uči prepoznati notu. Nadalje, kada se skaliraju, slijede redoslijed duginih boja. Ovaj je set savršen za učionicu i omogućuje vam da učenike uvedete u svijet glazbe. | kom | 2 | 33 | 66
7.1.14.33. | Drvena stolica izrađena od drveta agacije. Sklopiva je i stoga vrlo praktična za pohranjivanje. Premazena je prirodnim uljem radi zaštite. ŠDV 44x55x84 cm. | kom | 40 | 60 | 2400
7.1.14.34. | Velika zdjela izrađena od otpornog plastičnog materijala i prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu. Mogućnosti korištenja su različite: ljulja se, okreće, može postati sklonište za najmlađe ili umivaonik za odmor i igru. Vrlo korisna, praktična i preporučljiva za igru ​​djece s problemima ravnoteže. Može ju koristiti 1 ili 2 djece. Dimenzije: Promjer 80 cm, dubina 44 cm. | kom | 2 | 69 | 138
7.1.14.35. | Ljuljačka/zdjela - Dijete se može ljuljati i okretati dok sjedi unutar nje u potpunom miru budući da prstenovi napravljeni unutar strukture ograničavaju ekstremne oscilacije, jamčeći stabilnost i sigurnost. Rub je oblikovan za udobno držanje tijekom igre. Okrenuvši je naopako, zdjela se pretvara u mali brežuljak na koji se treba penjati. Prikladno za unutarnju i vanjsku upotrebu. Podnosi opterećenje od 22 kg. Izrađena od čvrste plastike. Promjer 63cm. . Ø 63x25 cm. | kom | 2 | 62 | 124
7.1.14.36. | Drvena platforma na koju će se djeca morati penjati i pokušavati održati ravnotežu kotrljajući loptu po stazi izdubljenoj u površini klackalice. Savršena igra za razvoj koordinacije tijela i ravnoteže. Dimenzije 45x30x5 cm | kom | 2 | 37 | 74
7.1.14.37. | S ovom platformom za ljuljanje djeca mogu slobodno eksperimentirati sa svojom sposobnošću održavanja ravnoteže. Naučit će stajati s nogama na različitim razinama, s jednim stopalom iznad i jednim ispod... ili u ravnoteži na vrhu brda. Možete hodati gore-dolje po stepenicama, slijediti kružnu rutu ili sjediti i pretvarati se da ste na brodu prepušteni na milost i nemilost morskim valovima. Velike dimenzije omogućuju istovremenu igru ​​dvoje djece. Izrađena od čvrstog plastičnog materijala. Dimenzije: 83x74x25 cm | kom | 2 | 149 | 298
7.1.14.38. | Gumeni taktilni diskovi s 5 različitih taktilnih površina i tekstura, svaki u drugoj boji. Ista površina se ponavlja i na velikom podnom disku i na malom koji se spaja. Postoje različite mogućnosti igre: od osnovne percepcije taktilnih struktura do igara pamćenja s povezom preko očiju. Cilj ove zabavne edukativne igre je poticanje taktilnog osjeta ruku i nogu, razvijanje sposobnosti verbalnog opisa taktilnih dojmova. Set uključuje: 5 velikih diskova, 5 malih diskova, 1 povez za oko i 1 platnenu torbu. Veliki disk promjera 27 cm; promjer malih diskova 11 cm. Odgojno-obrazovni ciljevi: poticati ravnotežu, koordinaciju, osjetila ruku i nogu, prostorno poimanje i jezične vještine. Adekvatna podrška inkluzivnom obrazovanju | kom | 1 | 80 | 80
7.1.14.39. | Prstenovi od spužvaste gume prekriveni plastičnim materijalom. Lako se bacaju, hvataju i kotrljaju, idealne su za dječji razvoj te za motoričke igre i igre spretnosti. Set uključuje: 1 bazu i 6 prstenova. promjer kruga 16 cm | kom | 2 | 36 | 72
7.1.14.40. | Ljestve za penjanje - 2 komada dimenzije: 180x256 cm, sa 17 prečki debljine 30mm materijal: masivno drvo - smreka, bor, ariš prečke 30x80mm - materijal jasen | kom | 1 | 490 | 490
7.1.14. | PROSTOR ZA VIŠE NAMJENA UKUPNO: |  |  |  | 13894
7.1.15. | GARDEROBA / SANITARIJE / SPREMAČICA
7.1.15.1. | Ormar, garderobni, metalni s pregradom dim. 180 x 60 x 50 cm, sa odjeljenim prostorom za radnu i osobnu odjeću. Vratna krila opremljena su otvorima za prozračivanje gore i dolje, okvirom za označavanje etikete i cilindričnom bravicom. Svaki ormar opremljen je gornjom plohom za odlaganje i vješalicom. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde sigurnosti i kvalitete. | kom | 2 | 195 | 390
7.1.15.2. | Kolica i pribor za čišćenje podova sa dvije posude od 17 litara, metalna košarica, ocjeđivač i nosač vreća za smeće od 70 litara krom konstrukcija | kom | 1 | 290 | 290
7.1.15.3. | Usisivač za prašinu snage 1200 W, usisna snaga 35 litara/sek, kapciteta 15 litara, težine 8 kg, dužina kabla 10 m, usisno crijevo od 2,5 m, vrečice dvoslojne 10 kom. (Moguće odstupanje po svim stavkama +/-5%) | kom | 1 | 320 | 320
7.1.15.4. | Višenamjenski laki regal, dim. 86x40x200 cm, stranice s temeljnim pločama, nosač polica i limeni ulošci, 5 polica. | kom | 1 | 159 | 159
7.1.15.5. | Usisivač za prašinu snage 1200 W, usisna snaga 35 litara/sek, kapciteta 15 litara, težine 8 kg, dužina kabla 10 m, usisno crijevo od 2,5 m, vrečice dvoslojne 10 kom. (Moguće odstupanje po svim stavkama +/-5%) | kom | 1 | 320 | 320
7.1.15. | GARDEROBA / SANITARIJE / SPREMAČICA UKUPNO: |  |  |  | 1479
7.1.16. | SPREMIŠTE REKVIZITA
7.1.16.1. | Arhivski regal s 5 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 106x40x200 cm. Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde sigurnosti i kvalitete. | kom | 3 | 171 | 513
7.1.16.2. | Arhivski regal s 5 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 86x40x200 cm. Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN. Proizvod mora zadovoljavati sve standarde sigurnosti i kvalitete. | kom | 1 | 159 | 159
7.1.16. | SPREMIŠTE REKVIZITA UKUPNO: |  |  |  | 672
7.1.17. | KOMUNIKACIJA:
7.1.17.1. | Plutena ploča Dimenzija: 118x116 cm, motiv: šuma MDF ploča u boji, bukova šperploča, kvalitetno pluto sitnog zrna. Zrnasto pluto debljine 6 mm natopljeno lanenim uljem.Mogućnost izlaganja 8 komada A4 papira. Okvir obojen u prirodne boje s motivima šumskog okoliša. | kom | 1 | 687 | 687
7.1.17.2. | Senzomotorna zidna ploča vizualna kružnog oblika izrađena od bukovog masiva, promjera 36 cm, bez podloge od mediapana dim. 42 x 42 cm. Površina elementa prekrivena je pleksiglasom. Na površini elementa 4 dijela ispunjena obojenim zrncima, plave i žute boje. Plava zrca simboliziraju vodu, a žuta pijesak. Na površini također 4 izbočena dijela koja služe kao ručkice u svrhu okretanja elementa. Služi za razvoj koordinacije ruka-oko. Element se isporučuje namontiran na zid. | kom | 1 | 205 | 205
7.1.17.3. | Senzomotorna zidna ploča vizualna kružnog oblika izrađena od bukovog masiva, promjera 36 cm, bez podloge od mediapana dim. 42 x 42 cm. Drveni kotač s rotirajućim središtem i šarenim slikama-Sport. Cilj igre je pronaći podudarne parove. Ova aktivnost omogućuje djeci da slažu neobične kombinacije kako bi stvorili fantastična stvorenja. Didaktička igračka razvija finu motoriku, dječju maštu i kombiniranje. | kom | 1 | 125 | 125
7.1.17.4. | Senzomotorna zidna ploča vizualna kružnog oblika izrađena od bukovog masiva, promjera 36 cm, bez podloge od mediapana dim. 42 x 42 cm. Drveni kotač s rotirajućim središtem i šarenim slikama-Afrika. Cilj igre je pronaći podudarne parove. Ova aktivnost omogućuje djeci da slažu neobične kombinacije kako bi stvorili fantastična stvorenja. Didaktička igračka razvija finu motoriku, dječju maštu i kombiniranje. | kom | 1 | 125 | 125
7.1.17.5. | Zidni didaktički element kružnog oblika izrađen od bukovog masiva, promjera 36 cm, bez podloge od mediapana dim. 42 x 42 cm. Na površini elemementa rotirajući dio kružnog oblika sa slikama transportnih vozila . Služi za razvoj fine motorike i vještine kombiniranja. Element se isporučuje namontiran na zid. | kom | 1 | 125 | 125
7.1.17.6. | Zidni vizualni element (senzomotorni elem. veliko ogledalo) kružnog oblika izrađeno od bukovog masiva, promjera 36 cm, bez podloge od mediapana dim. 42 x 42 cm. Na površini elementa ogledalo od poliranog lima. Služi za razvoj vizualne percepcije. Element se isporučuje namontiran na zid. | kom | 1 | 102 | 102
7.1.17.7. | Ploča podložna od mediapana dim 42x42 cm. zaobljenih rubova u boji po izboru. Postavlja se kao podloga za senzomotorne i didaktičke elemente. | kom | 5 | 101 | 505
7.1.17.8. | Zidni nosači za izlaganje likovnih radova, sastoji se od užadi, kvačica i 2 držača s motivom vesele narančaste i žute bojice. Svaka figura ima dimenzije 38 x 88 cm, izrađena od mediapana, a međusobno su povezane s četiri užeta, svako duljine 5 metra. Užad služi za vješanje/izlaganje likovnih radova.Moguće izvjesiti 32 komada papira formata A4 . | kom | 1 | 495 | 495
7.1.17.9. | Zidni nosači za izlaganje likovnih radova, sastoji se od užadi, kvačica i 2 držača s motivom vesele i plave bojice. Svaka figura ima dimenzije 38 x 88 cm, izrađena od mediapana, a međusobno su povezane s četiri užeta, svako duljine 5 metra. Užad služi za vješanje/izlaganje likovnih radova.Moguće izvjesiti 32 komada papira formata A4 . | kom | 1 | 495 | 495
7.1.17.10. | Zidni nosači za izlaganje likovnih radova, sastoji se od užadi, kvačica i 2 držača s motivom šumskog patuljka i šume Svaka figura ima dimenzije 38 x 88 cm, izrađena od mediapana, a međusobno su povezane s četiri užeta, svako duljine 5 metra. Užad služi za vješanje/izlaganje likovnih radova.Moguće izvjesiti 32 komada papira formata A4 . | kom | 1 | 495 | 495
7.1.17.11. | Vlak-zidni panel 334x58 cm Materijal:MDF ploča od lakiranih drvenih vlakana u boji, bukova šperploča Vlak se sastoji od lokomotive i 6 vagona. Na lokomotivi i svakom vagonu po jedna zidna ploča s različitim didaktičkim elementom za uvježbavanje koordinacije ruka-oko. | kom | 1 | 1330 | 1330
7.1.17.12. | Trosjed Dimenzije: Visina uključujući jastuke za leđa: 83 cm. Visina naslona za leđa: 68 cm. Širina: 241 cm. Dubina: 98 cm. Visina prostora ispod namještaja: 6 cm. Širina naslona za ruke: 15 cm. Visina naslona za ruke: 68 cm. Širina sjedišta: 211 cm. Dubina sjedišta: 55 cm. Visina sjedišta: 48 cm Okvir trosjeda/elementa Kopča: Polipropilenska plastika. Tkanina za naslon: 100 % poliestersko vlakno Okvir:Šperploča, PU pjena 20 kg/m3, Iverica, Puno drvo, Laminatni drveni furnir, MDF ploča Podstava:100 % polipropilensko vlakno. Poprečna šipka:Čelik, Epoksidni/poliesterski premaz u prahu. Jastuk za naslon:30 % rezana PU pjena/ 70 % poliesterska vlakna. Jastuk za sjedište:Visoko elastična PU pjena (hladna pjena) 35 kg/m3. Okvir naslona za ruke Okvir:Šperploča, PU pjena 30 kg/m3, MDF ploča, Iverica, Puno drvo. Okov/ Noga:Polipropilenska plastika. Metalni dijelovi:Čelik. Podstava:100 % polipropilensko vlakno Navlaka za trosjed/element Tkanina:100 % poliestersko vlakno.Tkanina za naslon:100 % poliestersko vlakno.Navlaka za naslon za ruke:100 % poliestersko vlakno Karakteristike tkanine 100% polipropilensko vlakno: Težina m² 450 g/m2 +/- 5%. Kretanje niti: 2,3 mm OSNOVA 3 mm POTKA. Sklonost pilingu i ljuštenju 4-5. Otpornost na suho trenje: 5. Otpornost na mokro trenje:5. Martindale test: Lom pređe: 83.000. | kom | 1 | 600 | 600
7.1.17.13. | Fotelja Širina: 101 cm. Dubina: 98 cm. Visina: 83 cm. Visina naslona za ruke: 68 cm. Dubina sjedišta: 55 cm. Visina sjedišta: 48 cm. Visina prostora ispod namještaja: 6 cm. Širina sjedišta: 71 cm. Okvir jednosjeda/elementa Okvir:Šperploča, PU pjena 20 kg/m3, Iverica, Puno drvo, Laminatni drveni furnir, MDF ploča Podstava:100 % polipropilensko vlakno. Jastuk za naslon:30 % rezana PU pjena/ 70 % poliesterska vlakna.Kopča:Polipropilenska plastika.Jastuk za sjedište:Visoko elastična PU pjena (hladna pjena) 35 kg/m3.Tkanina za naslon:100 % poliestersko vlakno. Okvir naslona za ruke Okvir: Šperploča, PU pjena 30 kg/m3, MDF ploča, Iverica, Puno drvo.Okov/ Noga:Polipropilenska plastika.Metalni dijelovi:Čelik.Podstava:100 % polipropilensko vlakno. Karakteristike tkanine 100% polipropilensko vlakno: Težina m² 450 g/m2 +/- 5%. Kretanje niti: 2,3 mm OSNOVA 3 mm POTKA. Sklonost pilingu i ljuštenju 4-5. Otpornost na suho trenje: 5. Otpornost na mokro trenje:5. Martindale test: Lom pređe: 83.000. Otporan je na habanje i blijeđenje. | kom | 1 | 300 | 300
7.1.17.14. | Klub stolić dim. (ŠDV) 120x60x50cm - element izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom debljine 0.5mm, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka | kom | 1 | 180 | 180
7.1.17. | KOMUNIKACIJA UKUPNO: |  |  |  | 5769
7.1.18. | SOBA ZA DJELATNIKE + SANITARIJA
7.1.18.1. | Stol konferencijski, dim. 100x80x75 cm, gornja ploča izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm, otpornom na ogrebotine i obrubljenom ABS trakom debljine 2 mm, na metalnom podnožju od kvadratičnih čeličnih profila sa nogama presjeka 40x40 mm. Uključiti zaštitne elemente na nogama protiv grebanja poda. Završna obrada u boji.. | kom | 2 | 290 | 580
7.1.18.2. | Stolica Konstrukcija : Dvije noge u obliku SKIJA Obrada metala : krom Sjedište : Tapecirano u tkaninu Naslon : Mreža sive boje | kom | 8 | 139 | 1112
7.1.18.3. | Ormar dim ŠDV 100x60x200 cm izrađen od iverala debljine 18 mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm, na nogicama visine 5 cm, u donjem dijelu 2 vrata do visine 100 cm, perforiranih bočnih stranica, u gornjem dijelu otvoren s jednom policom i staklenim vratima | kom | 2 | 456 | 912
7.1.18.4. | Ormar dim ŠDV 100x40x200 cm izrađen od iverala debljine 18 mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm, na nogicama visine 5 cm, sa 2 vrata i bravicama, perforiranih bočnih stranica, sa četiri police | kom | 2 | 320 | 640
7.1.18.5. | Stojeća vješalica, metalna, u boji po izboru naručitelja, visine minimalno 170 cm. | kom | 1 | 57 | 57
7.1.18.6. | Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm | kom | 1 | 69 | 69
7.1.18.7. | Koš za otpatke metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija. | kom | 1 | 9 | 9
7.1.18.8. | Grb RH | kom | 1 | 22 | 22
7.1.18 | SOBA ZA DJELATNIKE + SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  | 3401
7.1.19. | SPREMAČICA:
7.1.19.1. | Kolica i pribor za čišćenje podova sa dvije posude od 17 litara, metalna košarica, ocjeđivač i nosač vreća za smeće od 70 litara krom konstrukcija | kom | 1 | 290 | 290
7.1.19. | SPREMAČICA UKUPNO: |  |  |  | 290
7.1.20. | ZAVJESE
7.1.20.1. | Dobava i ugradnja unutarnjih zastora, minimalnih karakteristika kako slijedi: Stavka obuhvaća izradu i montažu dvokanalne aluminijske vodilice i zavjese lagane i black out teške zavjese, a izvode se iz dva dijela koji se preklapaju po 15 cm u sredini. Black out materijal je art. RD saten, sa 100% black out pozadinom. Svi su materijali negorive klasifikacije. -dimenziju svijetlog otvora - šxv 500x240 cm | kom | 4 | 690 | 2760
7.1.20.2. | Dobava i ugradnja unutarnjih zastora, minimalnih karakteristika kako slijedi: Stavka obuhvaća izradu i montažu dvokanalne aluminijske vodilice i zavjese lagane i black out teške zavjese, a izvode se iz dva dijela koji se preklapaju po 15 cm u sredini. Black out materijal je art. RD saten, sa 100% black out pozadinom. Svi su materijali negorive klasifikacije. -dimenziju svijetlog otvora - šxv 210x240 cm | kom | 2 | 420 | 840
7.1.20.3. | Dobava i ugradnja unutarnjih zastora, minimalnih karakteristika kako slijedi: Stavka obuhvaća izradu i montažu jednokanalne aluminijske vodilice i zavjese. Bjela lagana zavjesa izvodi se iz dva dijela koji se preklapaju po 15 cm u sredini. Svi su materijali negorive klasifikacije. -dimenziju svijetlog otvora - šxv 160x190 cm | kom | 2 | 153 | 306
7.1.20. | ZAVJESE UKUPNO: |  |  |  | 3906
Rekapitulacija:
7.1.1. | NATKRIVENI ULAZ UKUPNO: |  |  |  | 230
7.1.2. | VJETROBRAN UKUPNO: |  |  |  | 328
7.1.3. | IZOLACIJA UKUPNO: |  |  |  | 4029
7.1.4. | VRTIĆKA JEDINICA 1 UKUPNO: |  |  |  | 13197.5
7.1.5. | GARDEROBA VRTIĆ 2 UKUPNO: |  |  |  | 7408
7.1.6. | SANITARIJE VRTIĆ 1 UKUPNO: |  |  |  | 1280
7.1.7. | VRTIĆKA JEDINICA 2 UKUPNO: |  |  |  | 13118.5
7.1.8. | VRTIĆKA JEDINICA 3 UKUPNO: |  |  |  | 13065.5
7.1.9. | GARDEROBA 2 UKUPNO: |  |  |  | 7408
7.1.10. | SANITARIJE 2 UKUPNO: |  |  |  | 1280
7.1.11. | SOBA DNEVNOG BORAVKA VRTIĆ 4 UKUPNO: |  |  |  | 12904.5
7.1.12. | NATKRIVENA TERASA 1 UKUPNO: |  |  |  | 3693
7.1.13. | NATKRIVENA TERASA 2 UKUPNO: |  |  |  | 3218
7.1.14. | PROSTOR ZA VIŠE NAMJENA UKUPNO: |  |  |  | 13894
7.1.15. | GARDEROBA / SANITARIJE / SPREMAČICA UKUPNO: |  |  |  | 1479
7.1.16. | SPREMIŠTE REKVIZITA UKUPNO: |  |  |  | 672
7.1.17. | KOMUNIKACIJA UKUPNO: |  |  |  | 5769
7.1.18 | SOBA ZA DJELATNIKE + SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  | 3401
7.1.19. | SPREMAČICA UKUPNO: |  |  |  | 290
7.1.20. | ZAVJESE UKUPNO: |  |  |  | 3906
| UKUPNO: |  |  |  | 110571
| Pdv 25%: |  |  |  | 27642.75
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 138213.75

## 7.2
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
7.2. TROŠKOVNIK DJEČJIH IGRALA
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5,
10314 Križ, OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog
objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Damir Ivšić, dipl.ing.arh.
NAPOMENA:Prije izrade (davanja) ponude izvođač je dužan na licu mjesta obići projektiranu površinu i utvrditi stvarno stanje na terenu, te na osnovu istog dati ponudu za kompletan posao kroz jedinične cijene stavaka troškovnika, bez naknadnog traženja dodatnih radova ili viška radova. U jediničnu cijenu predvidjeti sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva prema općim tehničkim pravilima struke, normama i standardima potrebnim za dovršenje radova.
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA:
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise i građevinske norme. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova, detaljima i pismenim opisima. Upotrijebljeni materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati uvjetima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 33/10 ili jednakovrijedno i Tehničkog propisa o izmjeni tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11 i NN 130/12 ili jednakovrijedno.
Količine iznesene troškovnikom odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada.
Jedinične cijene iznesene troškovnikom obuhvaćaju sav rad ljudi i strojeva, troškove svih pripremnih, pomoćnih i završnih radova, postrojenja, barake, instalacije, izrada i održavanje privremenih služnih puteva, sva sredstva za prijenos alata i pribora, priprema i obrada materijala, energente, dopremu materijala i odvoz materijala, režiju gradilišta i uprave radne organizacije, sva potrebna davanja, te zaradu radne organizacije prilikom izvođenja radova, odnosno sve što je potrebno za pravilno izvršenje radova.
Jedinične cijene iznesene troškovnikom obuhvaćaju i završne radove, kao što su demontiranje baraka i instalacija potrebnih prilikom gradnje, sva čišćenja okoliša i uređenje gradilišta, vraćanja okoliša u prvobitno stanje.
Količine radova koje nakon dovršenja građenja nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, po izvršenju istih preuzima nadzorni inženjer.
Nadzorni inženjer, odnosno više nadzornih inženjera ovisno o vrsti radova i predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost.
Tako utvrđeni i evidentirani radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova, odnosno ispostave privremene ili okončane situacija, koji će se obračunati kao naknadni radovi.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. U slučajevima potrebe izmjena ili dopune projekta ili njihovih dijelova, odluku o navedenom donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer kao predstavnik investitora i predstavnik izvođača radova, i te izmjene unositi će se u građevinski dnevnik.
Izvođač je dužan pridržavati se Tehničkih uvjeta za radove predviđene u troškovniku projekta kao i za sve radove koji se naknadno odrede na gradilištu kao dodatni radovi nepredviđeni troškovnikom, a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine - objekta.
Obračunska širina za sva proširenja veća od obračunske širine, uslijed neadekvatne tehnologije izvođenja, organizacije, nastale pogreškama ili drugih razloga, neće se priznati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Izvođač je dužan za projektanta i nadzornog inženjera na gradilištu osigurati kontejner sa svim potrebnim instalacijskim priključcima, za njihov rad. Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta: čišćenje terena i odvoz na gradsku deponiju, izrada prilaza i organizacija gradilišta. Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u faktoru. Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere. Prije početka radova izvođač je dužan provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektnu dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Izvođač radova i njegovi kooperanti dužni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. Prije početka izvedbe radova, izvođač mora iskolčiti građevinu u skladu s projektnom dokumentacijom (kotno-nivelacioni plan). Bez prethodne suglasnosti projektanta i predstavnika investitora, izvođač ne smije mijenjati ili prilagođavati iskolčenje. Po završetku gradnje ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. Preostali iskopani materijal utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku deponiju građevinskog materijala. Za materijal koji se može iskoristiti ili ponovno upotrijebiti nadzorni organ će odrediti mjesto privremenog odlaganja. Materijali moraju biti odloženi na način da ne ometaju radove. Izvođač treba očistiti i čuvati materijal do njegove primopredaje ovlaštenoj tvrtki za oporabu i zbrinjavanje materijala, odnosno za danje korištenje. Uklonjeni i odstranjeni materijal odvozi se na gradski deponij građevinskog / biljnog otpada. Izvođač radova dužan je prije početka izvođenja pregledati sve linije podzemnih instalacija, te ih zaštiti od oštećenja tijekom izvođenja radova. Izvođač treba isplanirati i izvesti radove tako da spriječi oštećenja postojećih objekata, zaštiti ljude i objekte i da osigura sigurne radne uvjete. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima.
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izvođač mora sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika. Za sve radove izvođač je dužan primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal koji dobavlja i ugrađuje mora odgovarati standardima (HRN). Radove izvoditi prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Radove izvesti prema sljedećim zakonima i pravilnicima: 1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) ili jednakovrijedno 2. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) ili jednakovrijedno 3. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09) ili jednakovrijedno 4. Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara (NN 35/94, 55/94) ili jednakovrijedno 5. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 i 143/12) ili jednakovrijedno 6. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. List 42/68, 45/68 te NN 18/83 i 59/96) ili jednakovrijedno 7. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) ili jednakovrijedno 8. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (42/05) ili jednakovrijedno 9. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) ili jednakovrijedno 10. Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09) ili jednakovrijedno Prije početka radova, treba izvesti zaštitu postojećih konstrukcija koji se tijekom radova ne demontiraju ili ruše. Zaštita treba biti takva, da je potpuno funkcionalna i zaštićuje duži vremenski period, od početka radova sve do završetka izgradnje. Tijekom radova, izvoditelj je dužan zaštitu održavati u uporabnom stanju i po potrebi obnavljati ili popravljati. Ukoliko ipak greškom izvoditelja zbog nekvalitetno izvedene zaštite, neopreza ili prerano skinute zaštite dođe do oštećenja ili uništenja konstrukcije ili dijelova građevine, izvoditelj je dužan štetu na svoj trošak sanirati i nadoknaditi investitoru sve troškove u svezi s istim. Prije početka radova demontaža i rušenja potrebno je isključiti sve instalacije unutar zone obuhvata gdje se radovi obavljaju: plin, vodu, struju, kanalizaciju od strane ovlaštenih službi, te izvesti vanjske priključke potrebnih instalacija, u skladu s pravilima gradskih komunalnih poduzeća i uz njihovu suglasnost. Isključenje instalacija evidentira se građevinskim dnevnikom. U slučaju nepredviđenih nalaza (razne instalacije, stanje konstrukcije ili elemenata koje ne odgovara predviđenom i projektiranom stanju i sl. ) izvoditelj je dužan odmah na toj poziciji obustaviti radove i o tome obavijestiti nadzornog inženjera. Ukoliko se nakon potrebnih istražnih radnji bude tražio poseban režim rada na toj poziciji (nemogućnost izvođenja radova po predviđenim normativima i u nuđenim uvjetima) radovi će se nastaviti po režijskom satu uz sva prethodno dogovorena otežanja rada. Demontaže i rušenja će se izvesti ručnim i mehaničkim sredstvima na način da se posljedice rada štetno ne odraze na okruženje. Izvođač mora u toku razgradnje primjenjivati adekvatne mjere i radove kako bi se okoliš zaštitio od prekomjerne prašine koja se nužno stvara prilikom rada na rušenju pojedinih elemenata građevine.
Zbrinjavanje otpadnog materijala Ukoliko se kod rušenja ustanovi da je neki materijal štetan za okoliš (razne hidroizolacije, kemijske supstance i sl.) iste treba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan način zbrinuti prema važećim propisima. Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlaštenog sakupljača. Izvođač rušenja mora sve građevinske elemente usitniti na veličine i težine prikladne za utovar i odvoz kamionima. Porušeni materijal treba sukcesivno odvoziti kako bi se omogućio nesmetan tok rada.
Betonski i armirano betonski radovi Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda te statičkog proračuna. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona. Svi materijali moraju odgovarati uvjetima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 33/10 ili jednakovrijedno i Tehničkog propisa o izmjeni tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11 te NN 100/11 ili jednakovrijedno.
Vrste betona Čvrstoća betona određuje se razredom tlačne čvrstoće. Izvoditelj se mora strogo pridržavati razreda tlačne čvrstoće za pojedine konstrukcije prema projektnoj dokumentaciji. Razredi tlačne čvrstoće betona prema normi HRN EN 206-1: ili jednakovrijedno, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C 35/45, C40/50. Beton spravljati isključivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Cement Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa. Važeće norme za cement i za beton su: HRN CR 14245:2004 ili jednakovrijedno, HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedno, HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 197-2:2004 ili jednakovrijedno, HRN EN 197-4: 2006 ili jednakovrijedno, HRN EN 14216:2006 ili jednakovrijedno, HRN EN 14647:2006 ili jednakovrijedno, HRN EN 14647:2006/AC:2007 ili jednakovrijedno, HRN EN 197-1:2005 ili jednakovrijedno, HRN EN 197-1:2005/A3:2008 ili jednakovrijedno. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.
Agregat Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: HRN EN 12620:2003 ili jednakovrijedno, Agregati za beton (EN 12620:2002 ili jednakovrijedno) i HRN EN 13055-1:2003 ili jednakovrijedno, Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) ili jednakovrijedno.
OPREMA
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom na projektu. Ugradbu treba vršiti da se ne čini šteta na ostalom dijelu građevine. Sve radove treba izvesti kvalitetno. Izvođač radova mora nabaviti i postaviti sigurnu opremu koja ne predstavlja nikakav ili predstavlja prihvatljivo nizak rizik za korisnike, sukladnu sa sigurnosnim zahtjevima hrvatskih i europskih normi:Oprema za igrališta i igrališna površina mora odgovarati normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno__________. To podrazumijeva da i projektirana oprema za motorički park mora se izvesti u skladu s istom normom.Površine za ublažavanje udara – određivanje kritične visine pada prema normi HRN EN 1177 ili jednakovrijedno__________.Posebno za motorički park izvođač radova mora od proizvođača opreme nabaviti sljedeću dokumentaciju i istu predočiti nadzornom inženjeru prije postavljanja opreme ( ili u slučaju projektirane opreme izvođač te opreme ) :1. Izjava o sukladnosti sa zahtjevima odgovarajućih hrvatskih norma (za igrališta HRN EN 1176 i za površinu za ublažavanje udara HRN EN 1177 ili jednakovrijedno__________). 2. Upute za upotrebu i održavanje, garantni list ( za kupovnu opremu). Nadzorni inženjer neće prihvatiti opremu koja ne zadovoljava sigurnosnim zahtjevima gore navedenih normi i ukoliko izvođač ne dostavi potrebnu dokumentaciju.
br.st | opis radova | jed.mj. | količina | jed. cijena | iznos (eur)
7.2.1. | MONTAŽNI RADOVI - OPREMA MOTORIČKOG PARKA
NAPOMENA IV: Nabava, doprema i postava sprava za igralište. . Sva oprema mora biti u skladu s normom HRN EN 1176 ili jednakovrijedno i HRN EN 1177 ili jednakovrijedno. Obračun radova: Obračun radova po kom postavljene sprave
7.2.1.1. | Spiralna ljuljačka
Konstrukcija ljuljačke napravljena je od metalne konstrukcije, cijevi promjera 105 mm i kvadratne cijevi 80 x 80 mm, debljina stijenke cijevi 6 mm s tolerancijom ± 5 %, obrađena cinčanjem i plastifikacijom. Sjedalice su metalne obložene gumom, a lanci su od nehrđajućeg čelika. Ukupne dimenzije ljuljačke su 380d180š235v s tolerancijom ± 5 % , nasuprotni stupovi su postavljeni na razmak od glavne osi 27 º s tolerancijom ± 5 %. Sprava se temelji na pripremljenu betonsku podlogu. Korištenjem sprave postiže se više funkcija i ima važnu ulogu u cjelini parka. Na spravi je monitor na kojem se vrši prijava igrača i prikazuje trenutni rezultat igre igrača. Ljuljanjem se proizvodi kinetička energija koja se pretvara u električnu energiju pri čemu se ostvareni parametri kao podaci šalju u upravljački modul pametne klupe, koja iste prikazuje na centralnom monitoru u cilju različitih funkcija kao što su indeksi zdravlja, podaci za natjecanje, proizvodnja energije koja se akumulira u samoj solarnoj klupi. Ljuljačka na sebi ima ugrađene svjetlosne dodatke koji mijenjaju intenzitet svijetla sukladno intenzitetu kinetičke energije, kako bi korisnik pratio efikasnost proizvedenih parametara. Energiju koristi iz pametne klupe. Ljuljačka mora u potpunosti biti izvedena prema Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu | kom | 1 | 8000 | 8000
7.2.1.2. | Sprava za izdržljivost
Konstrukcija sprave za izdržljivost napravljena je od metalne konstrukcije, cijevi promjera 105 mm, debljina stijenke 6 mm s tolerancijom ± 5 %, obrađena cinčanjem i plastifikacijom. Rukohvati su ergonomski oblikovani. Korištenjem sprave postiže se više funkcija i ima važnu ulogu u cjelini parka. Na spravi je monitor na kojem se vrši prijava igrača i prikazuje trenutni rezultat igre igrača. Opterećenjem sprave mjeri se izdržljivost korisnika pri čemu se ostvareni parametri kao podaci šalju u upravljački modul pametne klupe, koja iste prikazuje na centralnom monitoru u cilju različitih funkcija kao što su indeksi zdravlja ipodaci za natjecanje. Sprava za izdržljivost na sebi ima ugrađen timer te mjeri izdržljivost korisnika. Ukupne dimenzije sprave za izdržljivost su 115d35š250-290v s tolerancijom ± 5 %. Energiju koristi iz pametne klupe. Sprava se temelji na pripremljenu betonsku podlogu. Sprava za izdržljivost mora u potpunosti biti izvedena prema Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu | kom | 1 | 8000 | 8000
7.2.1.3. | Kombinirano igralo
Kombinirano igralo napravljeno je od metalne konstrukcije, cijevi promjera 105 mm, debljine stijenke 6 mm s tolerancijom ± 5 %, obrađena cinčanjem i plastifikacijom. Na igralu su postavljene tipke s funkcijom svjetlosnog i zvučnog signaliziranja za igru koji su povezani sa središnjim displayom. Nasuprotni stupovi su postavljeni na razmak od glavne osi 27 ºs tolerancijom ± 5 %. Ukupne dimenzije kombiniranog igrala su 400d400š245v s tolerancijom ± 5 %. Sprava se temelji na pripremljenu betonsku podlogu. Korištenjem kombinirane sprave postiže se više funkcija i ima važnu ulogu u cjelini parka. Na spravi je monitor na kojem se vrši prijava igrača i prikazuje trenutni rezultat igre igrača. Upravljački modul iz pametne klupe upravlja dinamikom i rasporedom davanja zvučnih i svjetlosnih signala, čime se korisniku postavlja zadatak da reagira pritiskom na signalizirana područja.
Pozicije područja za pritisak su pažljivo razmještena kako bi korisnik razvijao motoričke sposobnosti da rukama i nogama pritišće zadana tipkala te u jedinici vremena ostvarivao svoj rezultat igre, čime se potiče na natjecanje korisnika. Sprava na sebi ima ugrađen timer kako bi korisnik mogao pratiti svoj rezultat. Ostvareni parametri kao podaci šalju se u upravljački modul pametne klupe, koja iste prikazuje na centralnom monitoru u cilju različitih funkcija kao što su indeksi zdravlja i podaci za natjecanje. Energiju koristi iz pametne klupe. Kombinirano igralo mora u potpunosti biti izvedeno prema Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu | kom | 1 | 35000 | 35000
7.2.1.4. | Vrtuljak zvijezda
Vrtuljak zvijezda je napravljena od metalne konstrukcije koja je obrađena cinčanjem i plastifikacijom. Sjedalica u obliku zvijezde je napravljena od polietilena visoke gustoće. Korištenjem vrtuljka proizvodi se kinetička energija koja se pretvara u električnu energiju pri čemu se ostvareni parametri kao podaci šalju u upravljački modul pametne klupe, koja iste prikazuje na centralnom monitoru u cilju različitih funkcija kao što su indeksi zdravlja, podaci za natjecanje, proizvodnja energije koja se akumulira u samoj solarnoj klupi. Vrtuljak na sebi ima ugrađene svjetlosne dodatke koji mijenjaju intenzitet svijetla sukladno intenzitetu kinetičke energije, kako bi korisnik pratio efikasnost proizvedenih parametara. Ukupne dimenzije vrtuljka su Ø50 cm, visine 40 cm s tolerancijom ± 5 %. Sprava se temelji na pripremljenu betonsku podlogu. Energiju koristi iz pametne klupe. Vrtuljak mora u potpunosti biti izveden prema Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu | kom | 1 | 4000 | 4000
7.2.1.5. | Vertikalni twister
Vertikalni twister napravljen je od čelične konstrukcije koja je zaštićena zaštitnim bojama, HPL-a, HDPE-a, alubonda. Na prednjoj strani konstrukcije nalaze se zvučnici i prekidači. Svjetlosni prekidači naizmjenično reflektiraju različite RGB svijetlo. Prekidači imaju funkciju signalizacije s oznakom zaštite rasvjetnih tijela IP 65. Metalni dio obrađena je cinčanjem i plastifikacijom. Ukupne dimenzije vertikalnog twistera su 300d30š150v s tolerancijom ± 5 %. Sprava se temelji na pripremljenu betonsku podlogu. Energiju koristi iz pametne klupe. Korištenjem kombinirane sprave postiže se više funkcija i ima važnu ulogu u cjelini parka.
Upravljački modul iz pametne klupe upravlja dinamikom i rasporedom davanja svjetlosnih signala, čime se korisniku postavlja zadatak da reagira pritiskom na signalizirana područja. Pozicije područja za pritisak su razmještena kao u igri „twister“ s ciljem da korisnik razvija motoričke sposobnosti na način da rukama i nogama pritišće zadana tipkala te u jedinici vremena ostvariva svoj rezultat igre, čime se potiče na natjecanje korisnika. Sprava također ima i modul za "memory" igru i "muzički" modul gdje pravovremenim pritiskom na prekidač korisnik proizvodi predefiniranu melodiju.Sprava na sebi ima ugrađen timer kako bi korisnik mogao pratiti svoj rezultat. Ostvareni parametri kao podaci šalju se u upravljački modul pametne klupe, koja iste prikazuje na centralnom monitoru u cilju različitih funkcija kao što su indeksi zdravlja i podaci za natjecanje. Energiju koristi iz pametne klupe. Igralo mora u potpunosti biti izvedeno prema Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu | kom | 1 | 15000 | 15000
7.2.1.6. | Pametna klupa sa upravljačkim modulom, solarnim panelom i vagom, visinomjerom
Pametna klupa napravljena je od čelične konstrukcije koja je zaštićena zaštitinim bojama, HPL-a, HDPE-a, alubonda. Klupa ima zasebno sjedište ispod nadstrešnice.. Elementi: solarni panel, monitor outdoor HD 16:9, min. 2500 niti, dimenzije min 55 incha sa dodatnom zaštitom ekrana- antivandal, visinomjer, vaga, virtualne igre. Na gornjoj strani nalazi se solarna ploča koja pretvara sunčevu energiju u električnu te istu koristi ostala oprema za rad. Sastavni dio klupe je upravljački modul koji bilježi sve podatke korištenja pojedine opreme i igrališta u cjelini, te na osnovu zadanih algoritama kalkulira zadane podatke usmjerene na zdravlje, edukaciju, natjecanje i proizvodnju energije te takve podatke projicira na centralnom monitoru koji se nalazi na bočnoj poziciji klupe.
U sam temelj pametne klupe ugrađuje se solarna vaga. Solarna vaga šalje podatke o tjelesnoj težini u upravljački modul pametne klupe, gdje se na centralnom monitoru prikazuje težina i različite mogućnosti učinka korištenja pojedine sprave na igralištu i ukupne cjeline parka kalkuliranih na bazi primjenjivih prosječnih parametara (npr. indeks tjelesne mase za određenu starosnu dob…), a sve u svrhu zdravlja, edukacije i proizvodnje energije.Temeljem individualnog BMI sustav definira igre za korisnika. U "plafon" je ugrađen elektronski visinomjer. Na centralnom monitoru se vrši prijava igrača na igralište putem odabira avatara, unosa nadimka i dobi korisnika. Ukupne dimenzije klupe su 300d205š210v s tolerancijom ± 5 %. Klupa se temelji na prije pripremljen temelj. Oprema mora u potpunosti biti izvedena prema Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu | kom | 1 | 15000 | 15000
7.2.1.7. | POČETNO POSTAVLJANJE
Početno postavljanje hadware i software. Postavljanje se vrši kroz 3 faze. Prva faza - Električno postavljanje hardware-a. Druga faza - Softwersko postavljanje Treća faza - preciziranje i postavljanje količina i zahtjevnost igara.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | 15000 | 15000
7.2.1.8. | MONTAŽA OPREME | kpl | 1 | 5000 | 5000
7.2.1.9. | EDUKACIJA ZAPOSLENIKA
Edukacija zaposlenika (do 5 zaposlenika) za postavljanje i upravljanjem. Digitalno igralište je upravljano PC uređajem na kojem je instalirana aplikacija koja upravlja procesima i igrama na svakom pojedinom igralu. S obzirom da aplikacija ima više korisničkih sučelja koji služe za upravljanje igrama, povezivanje sa ostalim smart city entitetima, edukacijom je predviđeno više modula edukacija od razine svakodnevne redovne upotrebe igrališta do razina ažuriranja novim igrama, povezivanje i ažuriranje sadržaja sa drugim entitetima.
| Edukacija + korisnička podrška u trajanju od 6 mjeseci | kpl | 1 | 1000 | 1000
| UKUPNO 2. MONTAŽNI RADOVI - OPREMA MOTORIČKOG PARKA |  |  |  | 106000

## 7.3
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin
| tel: 095 488 07 01 e-mail: info@building.com.hr | lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| Glavni projektant: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. | datum: | lipanj 2024. godine
7.3. TROŠKOVNIK DISTRIBUCIJSKE KUHINJE
| investitor: | Općina Križ, Trg Svetog Križa 5
10314 Križ, OIB: 94115544733
| projekt: | Izgradnja i opremanje interaktivnog
digitalnog objekta dječjeg vrtića
| lokacija: | k.č.br. 218/8, k.o. Križ
| datum: | Varaždin, lipanj 2024.
| faza: | izvedbeni projekt
| zajednička oznaka projekta (ZOP) | IZ-043/24
| projektant: | Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.
Jerko Bošković, mag.ing.aedif.
Damir Ivšić, dipl.ing.arh.
OPĆI UVJETI:
Jediničnom cijenom trebaju biti obuhvaćene sve radnje ponuditelja vezane uz nabavu opreme i ugradnju iste kao i sve troškove i popuste, potreban rad, prijevoz, istovar, unos, montažu, odvoz ambalaže i sličnog otpada, prateća čišćenja tijekom montaže (potrebno je ukloniti preostali materijal, sredstva za rad te očistiti zauzetu površinu od otpada),edukaciju djelatnika ustanove, osiguranje, provizije, carine i sve ostale troškove koji mogu nastati prilikom realizacije predmetnog posla.
Prilikom dopreme i ugradnje mora se pridržavati svih važećih normativa i propisa za iste, te opisa u stavkama troškovnika. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim važećim propisima i standardima.
Naručitelj napominje da se, ako nije drugačije navedeno u svakoj pojedinoj stavci ili ako dimenzije opreme u pojedinoj stavci nisu navedenu po principu od ___ cm do ___ cm, za navedene dimenzije dozvoljava nuđenje namještaja u odstupanju od naznačenih dimenzija ± 5% (iznimno i više ako je to troškovničkom stavkom napomenuto) radi prostornog ograničenja (dužina zida i sl.) te da su pojedine dimenzije namještaja (stolice, stolovi i sl.) uvjetovane uzrastom djece pojedinih vrtičkih skupina.
KUHINJSKA OPREMA MORA ZADOVOLJAVATI SLJEDEĆE:
Isporučitelj je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani atestirani materijal prema hrvatskim, europskim, odnosno međunarodnim normama.
Isporučitelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedine montaže i/ili ugradnje opreme.
U ovom ponudbenom troškovniku isporučitelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove vezano za nabavu materijala, dovoz materijala, istovar istog, sav potreban alat, sva potrebna podupiranja, prilagodbe radnom vremenu korisnika sve potrebno za izvedbu određene montaže i ugradnje opreme, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
Montaža i ugradnja opreme će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće isporučitelj je to dužan usuglasiti s naručiteljom.
Svaka pojedina vrsta montaže i/ili ugradnja opreme smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta montaže i/ili ugradnja opreme može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza.
Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti isporučitelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja naručitelj.
Sve potrebne montaže i ugradnje isporučitelj je dužan izvesti na vrijeme prema terminskom planu montaže i ugradnje opreme.
Isporučitelj je prilikom montaže i ugradnje opreme dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti. Sva oštećenja nastala tijekom montaže i ugradnje otkloniti će isporučitelj o svom trošku.
Materijal dobiven razgrađivanjem se odlaže se strane, te se daljnje postupanje dogovara direktno s investitorom. Materijal koji investitor ne namjerava zadržati ili iskoristiti odvozi se na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
Tijekom montaže i ugradnje opreme isporučitelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja montaže i ugradnje, najviše 8 dana od dana pisanja zapisnika. Montaža i ugradnje opreme se smatra završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
Sve stavke uklučuju dobavu, izradu i montažu opreme na predviđenu poziciju, uključivo sav potreban dodatni materijal, okove, spojnice i pričvršćenja. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja, do njihove potpune dovršenosti i uporabivosti. Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
Sva oprema iz ovog troškovnika treba biti izrađena, isporučena i montirana na objektu , te potpuno funkcionalna u skladu s dokumentacijom; važećim zakonima, propisima i normama; pravilima struke; prema uputama proizvođača Svi elementi kuhinje moraju odgovarati načelima HACCP sustava. Garantni rok na svu opremu mora biti najmanje dvije godine.
Materijal izrade: nehrđajući čelik Aisi 304 SB.
Debljina korištenog lima: 1,2 mm radna površina, ostalo 0,8 mm, bez drvene građe sa OMEGA pojačanjima.
Radna površina 50 mm s kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa.
Noge stola izrađene od nehrđajući čelik 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm. Radna površina i postolje izrađeni su od nehrđajući čelik-a 304
RASHLADNA OPREMA
Plin mora biti ekološki prihvatljiv.
Digitalno upravljanje sa mogućnosti bežičnog povezivanja.
Izolacija mora biti debljine minimalno 60 mm.
Perilice i konvektomati moraju biti istog proizvođača radi lakšeg održavanja i servisiranja.
Ponuditelj mora imati ovlaštenog servisera za održavanje i servis nuđene opreme. Prije ugradnje opreme mora dostaviti navedeno.
Izvođač je dužan prije ugradnje priložiti ovjerenu izjavu ovlaštenog servisera da je servisna
intervencija moguća unutar 24 h od službene prijave kvara
Ovlašteni serviser mora uz izjavu priložiti uvijerenje od proizvođača da ima tražena ovlaštenja za rukovanje profesionalnom opremom nuđenog proizvođača
Izvođač prije ugradnje mora dostaviti dostaviti katalog
nuđene opreme sukladno navodima u troškovniku
Izvođač prije ugradnje opreme mora dostaviti atestnu dokumentaciju
nuđene opreme sukladno navodima u troškovniku
DJEČJI VRTIĆ KRIŽ
Predmet: TROŠKOVNIK OPREME
Rbr | Opis stavke | Količina | Jedinična cijena u EUR | Ukupna cijena u EUR
7.3.1. | SORTIRNI STOL SA BOČNOM ZAŠTITOM ZIDA I NODOGRADNJOM NA DVA NIVOA | 1 | 837 | 837
Radna površina debljine 50 mm s kvadratnim prednjim rubom, materijal je nehrđajući čelik 304 debljine 1,5 mm. Jednostruka zaštita zida 100 mm. Upuštanje radne površine u dubini od 20 mm. Za pojačanja radne površine koriste se kvadratne cijevi 40x40x1 mm izrađene od nehrđajući čelik 304 materijala. Pojačanja radne površine odnosno cijevi za postolje se pričvršćuju nerastavljivim spojem TIG zavarivanja. Preklop radne površine ispred i iza je 25 mm. Noge stola izrađene su od nehrđajući čelik 304 kvadratne cijevi 40x40x1 mm. Regulacijske nožice izrađene od ABS (akrilonitril-butadien stirel) čvrste i žilave plastike s mogućnošću regulacije visine stola 875-900 mm. Visina donjih kvadratnih profila od poda 125 mm. Kompletno postolje i radna površina spojeni su tehnologijom TIG zavarivanja. Sifon promjera 50 mm nalazi se na desnoj strani stola 120 mm od kraja radne površine.
Dim.: 1400 x 700 x 875-900 mm
7.3.2. | KOLICA ZA OTPATKE SA PEDOLOM | 1 | 295 | 295
Korito sa zaobljenim štancanim rubovima za lakše
čišćenje i poklopac od nehrđajućeg čelika.
4 okretna kotača.
7.3.3. | RADNI STOL SA PROSTOROM ZA PERILICU DESNO, KORITOM LIJEVO, DONJOM POLICOM , KRILNIM VRATIMA, TE ZAŠTITOM ZIDA IZA | 1 | 1098 | 1098
Radna površina 50 mm s kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Jednostruka zaštita zida 100 mm. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola izrađene od nehrđajući čelik 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 850 - 900 mm. Radna površina i postolje izrađeni su od nehrđajući čelik-a 304
Korita : 500*400 mm
POLICA RADNOG STOLA Polica debljine 40 mm materijal je nehrđajući čelik 304 Na svakoj polici koriste se 2 uzdužna pojačanja police u obliku C profila kako bi se postigla visoka čvrstoća.
Dim: 1400 x 700 x 850-900 mm
7.3.4. | TUŠ SLAVINA S MJEŠALICOM | 1 | 320 | 320
Komplet sa ručkom za pranje i mješalicom, klinička crna ručka Visina 600mm Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a Promjer rupe (mm): Ø 32,5
7.3.5. | SIFON JEDNODJELNI | 1 | 15 | 15
7.3.6. | AUTOMATSKI FILTER ZA OMEKŠAVANJE VODE, | 1 | 475 | 475
VOLUMETRIJSKI, 8 - STUPANJSKI, DIGITALNI
protok: 500/900 L/h
kapacitet: 1,5 m3 (CaCO3) - 10 °d (TH)
priključci: ulaz i izlaz vode 3/4" M , odvod vode 1/2" M
priključak električne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W
regenerecija ionske smole se obavlja pomoću soli (NaCl), 0,9 kg po regeneraciji
U KOMPLETU FILTERA:
transformatorski priključak za upravljački komplet
fleksibilna plastična odvodna cijev d16, duljine 2,0 m
odvodni priključak ravni d16 - 1/2" Ž
preljevni priključak 3/8" M - d13
sa uključenim regulatorom tvrdoće vode
u kompletu sa cijevima za spajanje
dimenzije: 240 x 450 x 430h mm
7.3.7. | PROFESIONALNA PERILICA SUĐA ( 500x500 ) SA PUMPOM ISPUSTA | 1 | 3216 | 3216
Perilica srednjih dimenzija sa vrlo velikim učinkom pranja suđa, čaša i pribora
u kompletu s donjom i gornjom rukom pranja
Kompletna perilica kao i ruke pranja, filter, tank i sve cijevi izvedene od nehrđajući čelika ( AISI 304 )
Vrata izvedena od dvostrukog lima sa izolacijom
Ugrađeni bojler izveden od nehrđajući čelika ( AISI 304L ) sa toplinskom izolacijom, sa ugrađenom pumpom za sjajilo - sredstvo za ispiranje, te ventilom koji onemogućuje onečišćenje vodovodne mreže
Bočne stijenke iz jednostrukog lima sa zaobljenim svim rubovima radi lakšeg čišćenja i boljih higijenskih uvjeta
Potpuno automatski rad perilice podešava se na elektomehaničkoj komandnoj ploči u gornjem djelu perilice
Sa ugrađenim mikroprekidačem na vratima za prekid rada prilikom otvaranja u ciklusu pranja
ugrađeni električni dozatori za ispiranje i pranje i pumpa ispusta
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
kapacitet pranja: 540 - 360 tanjura / sat
kapacitet tanka: 26,0 lt
kapacitet bojlera: 8,0 lt
potrošnja vode po ciklusu: 3,8 lt
ulazni pritisak vode: 1,5 - 3,0 bara
maximalna temperatura vode: 50°C
snaga grijača u tanku: 2,5 kW
snaga grijača u bojleru: 4,5 kW
snaga pumpe pranja: 0,55 kW
ukupna priključna snaga: 5,05 kW
priključni napon: 400 V 3N/ 50 Hz
veličina košare: 500x500 mm
visina otvora: 320 mm
dva programa pranja: 120 / 180 sec
buka prilikom pranja (na 1m): <70 dbA
težina: 66 kg
u cijenu uključene dvije košare i dva uloška za pribor
dim: 595x620x810 mm
7.3.8. | PODNI nehrđajući čelik KANAL | 2 | 550 | 1100
Sa rešetkom od protukliznih traka 20*3 mm
Sifonom sa košaricom za krupniji otpad, zaporom protiv mirisa, odljevom fi 75 mm na kraju kanala i pločicom za prihvat u podlogu. Kanal izrađen u padu.
Materijal nehrđajući čelik AiSi 304 L
Dimenzije: 800*300 mm
7.3.9. | REGAL 4 ETAŽE PERFORIRANI , nehrđajući čelik | 1 | 820 | 820
Zatvorena Leđa i Desni Bok
Polica regala debljine 40 mm, materijal nehrđajući čelik 304 debljine 0.8 mm. Nosivosti do 200 kg po polici. Mogućnost regulacije polica. Regulacijske nožice izrađene od ABS (akrilonitril-butadien stirel) čvrste i žilave plastike s mogućnošću regulacije visine regala.
Dim: 1400 x 500 x 1650 mm
7.3.10. | DVODJELNI SUDOPER, OTVORENI, KORITA LIJEVO SA DONJOM POLICOM dim.1200x700x850 mm dim.korita 500x500x300 mm | 1 | 855 | 855
Radna površina 50 mm sa jednostrukom zaštitom zida od 100 mm i kvadratnim prednjim rubom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge sudopera izrađene od nehrđajući čelik 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm. Radna površina i postolje izrađeni su od nehrđajući čelik-a 304
7.3.10.1 | DVODJELNI SIFON | 1 | 20 | 20
7.3.10.2 | TUŠ SLAVINA S MJEŠALICOM | 1 | 320 | 320
Komplet sa ručkom za pranje i mješalicom, klinička crna ručka Visina 600mm Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a Promjer rupe (mm): Ø 32,5
7.3.11. | STOL S OBOSTRANO KLIZNIM VRATIMA, SREDIŠNJOM POLICOM | 1 | 1261 | 1261
Radna površina 50 mm s jednostrukom zaštitom zida 100 mm i kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Radna površina izrađena je od nehrđajući čelik-a 304
Postolje je izrađeno od nehrđajući čelik-a 304, sa kliznim vratima od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u nehrđajući čelik vodilicama. Bokovi i leđa izrađeni su od jednostrukog nehrđajući čelik lima. Noge stola izrađene od nehrđajući čelik 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogučnošću regulacije 845 - 870 mm.
SREDIŠNJA POLICA
Izrađena od nehrđajući čelik-a 304 h=40 mm, sa omega profilom kao pojačanjem.
dim. 1800x700x850 mm
7.3.12. | SANITARNI UMIVAONIK | 1 | 277 | 277
materijal nehrđajući čelik
pogon na koljeno
komplet sa slavinom
dim: 480 x 350 x 510-520 mm
7.3.12.1 | SIFON | 1 | 15 | 15
Jednodjelni
7.3.13. | NAPA nehrđajući čelik ZIDNA | 1 | 2930 | 2930
Sa motorom i led rasvjetom
Sa digitalnim regulatorom na 8 nivoa
Materijal i boja nehrđajući čelik
Sa flexibilno cijevi do duljine 1,5 metara
Upravljanje Elektroničko
Filter masnoće Metalni kasetni perivi filter
Promjer odvoda (mm) 150/200 mm
Dim: 1200 x 900 x 450 mm
7.3.14. | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK, 4 PLOČE, ELEKTRIČNA PEĆNICA GN 2/1 | 1 | 4407 | 4407
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 nehrđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.
Rubovi stranica pod pravim kutom
Utisnute radne plohe što omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.
Električna pećnica GN 2/1 s donjim i gornjim grijačem i termostatskom regulacijom temperature od 50° do 300°C. Snaga pećnice 7,5kW.
Noge izrađene od AISI304 s regulacijom visine od 50mm.
Priključna snaga minimalno: 17,9 kW
Priključni napon: 3N 400V 50Hz
Dim. 800x700-750x870-900 mm
7.3.15. | TROETAŽNA TRANSPORTNA KOLICA | 4 | 325 | 1300
Tri štancane etaže s vodenim rubom. Okvir Ø32mm, komplet izvedba od nehrđajućeg čelika. 4 okretna kotača, od čega 2 sa kočnicom.
Dim.: 800 x 500 x 935 mm
7.3.16. | RADNI STOL SA , DONJOM POLICOM, ZAŠTITOM ZIDA IZA I TRIMA LADICAMA DESNO | 1 | 995 | 995
Radna površina 50 mm s kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Jednostruka zaštita zida 100 mm. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola izrađene od nehrđajući čelik 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 850 - 900 mm. Radna površina i postolje izrađeni su od nehrđajući čelik-a 304
POLICA RADNOG STOLA Polica debljine 40 mm materijal je nehrđajući čelik 304 Na svakoj polici koriste se 2 uzdužna pojačanja police u obliku C profila kako bi se postigla visoka čvrstoća.
Dim: 1200 x 730 x 850-900 mm
7.3.17. | JEDNOETAŽNA KONZOLNA POLICA, SA DVA "L" NOSAČA | 2 | 170 | 340
Polica konzolna 50 mm sa jednostrukom zaštitom zida od 50 mm nehrđajući čelik 304
Dimenzije: 1000x400x50 mm
7.3.18. | RADNI BLOK STOL, OTVORENI ORMARIĆ 200 | 1 | 653 | 653
Radna ploha izrađena iz jednog komada od nehrđajućeg čelika AISI 304
Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.
Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom.
Otvoreni ormarić.
Noge izrađene od AISI 304 s regulacijom visine od 50 mm.
Dim. 200x730x875 mm
7.3.19. | PROFESIONALNA GRAVITACIJSKA SALAMOREZNICA | 1 | 870 | 870
U potpunosti izvedena od anodiziranog aluminija sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje
Velika udaljenost između motora i oštrice za lako čišćenje.
Ventilirani motor
Nož visoke čvrstoće
Pomična ruka za rezanje proizvoda na samopodmazujućim ležajevima
Serijski ugrađen oštrač noža
Kompaktne dimenzije i visoki kapacitet rezanja.
Nagib noža 25°
Tehničke karakteristike:
Promjer noža: 275 mm / 11 inch.
Snaga motora: 147 W / 0,20 Hp
Maksimalna debljina rezanja: do 13 mm
Dužina pomaka ruke rezanja: 245 mm
Dimenzije platforme ruke rezanja: 230x240 mm
Dimenzije preko svega: 570x560x475 mm
7.3.20. | RADNI STOL SA , DONJOM POLICOM, KORITOM DESNO TE ZAŠTITOM ZIDA IZA I DESNO | 1 | 713 | 713
Radna površina 50 mm s kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Jednostruka zaštita zida 100 mm. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola izrađene od nehrđajući čelik 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 850 - 900 mm. Radna površina i postolje izrađeni su od nehrđajući čelik-a 304
Korito : 400*400 mm
POLICA RADNOG STOLA Polica debljine 40 mm materijal je nehrđajući čelik 304 Na svakoj polici koriste se 2 uzdužna pojačanja police u obliku C profila kako bi se postigla visoka čvrstoća.
Dim: 1300 x 730 x 850-900 mm
7.3.20.1 | SLAVINA | 1 | 110 | 110
Klinička crna ručka Visina 215-220 mm, dužina 300-310 mm Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a Promjer rupe (mm): Ø30,5
7.3.20.2 | SIFON JEDNODJELNI | 1 | 15 | 15
7.3.21. | ZATVORENI VISEĆI ORMARIĆ SA KLIZNIM VRATIMA I SREDIŠNJOM POLICOM NA SAMOSTOJEĆIM NOGICAMA 300MM | 1 | 537 | 537
Ormarić je izrađen od nehrđajući čelik-a 304, sa kliznim vratima od dvostrukog lima,oslonac na kotačima u nehrđajući čelik vodilicama. Bokovi i leđa izrađeni su od jednostrukog nehrđajući čelik lima.
dim.1300x400x650 mm
SREDIŠNJA POLICA
Izrađena od nehrđajući čelik-a 304 h=30 mm, sa omega profilom kao pojačanjem.
7.3.22. | REGAL 4 ETAŽE, nehrđajući čelik | 2 | 670 | 1340
Polica regala debljine 40 mm, materijal nehrđajući čelik 304 debljine 0.8 mm. Nosivosti do 200 kg po polici. Mogućnost regulacije polica. Regulacijske nožice izrađene od ABS (akrilonitril-butadien stirel) čvrste i žilave plastike s mogućnošću regulacije visine regala.
Dim: 1600 x 700 x 1650 mm
7.3.23. | ZAMRZIVAČ, nehrđajući čelik | 1 | 1890 | 1890
Rashladni ormar od nehrđajućeg čelika AISI 304. Temperaturni režim -10/-20°C, ventilirajuće hlađenje Rashladni medij: Ekološki prihvatljiv plin Ventilirano hlađenje - ugrađena rashladna jedinica Skriveni isparivač za maksimalnu dostupnost prostora Motorni prostor s izoliranim stranama. Reverzibilna vrata. Elektronička kontrola temperature s digitalnim termostatom Električni grijaći element oko okvira vrata za sprječavanje kondenzacije Automatsko odmrzavanje s električnim grijaćim elementom i automatska kontrola temperature odmrzavanja Automatsko isparavanje kondenzata Isparivač tretiran antikorozivno Bravica za zaključavanje Dno s zaobljenim kutovima Vanjske stražnje i donje ploče od pocinčanog lima. Noge podesive po visini od nehrđajućeg čelika AISI 304 Izrađen od nehrđajući čelik-a 304 prema DIN 1.4301 standardu Temperaturni režim i nesmetan rad osiguran do max 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60 % vlažnosti.
Kapacitet: 550-600 L
Snaga: Minimalno 700 W
Priključni napon: 230V/50 Hz
U kompletu sa 3 rešetke
Vanjske dim. 720-750x700-710x2000-2020 mm
7.3.24. | RASHLADNI ORMAR, nehrđajući čelik, OTVARANJE VRTA ULIJEVO | 2 | 1490 | 2980
Rashladni ormar od nehrđajućeg čelika AISI 304. Temperaturni režim -2/+10°C, ventilirajuće hlađenje Rashladni medij: Ekološki prihvatljiv plin Ventilirano hlađenje - ugrađena rashladna jedinica Skriveni isparivač za maksimalnu dostupnost prostora Motorni prostor s izoliranim stranama. Reverzibilna vrata. Elektronička kontrola temperature s digitalnim termostatom Električni grijaći element oko okvira vrata za sprječavanje kondenzacije Automatsko odmrzavanje s električnim grijaćim elementom i automatska kontrola temperature odmrzavanja Automatsko isparavanje kondenzata Isparivač tretiran antikorozivno Bravica za zaključavanje Dno s zaobljenim kutovima Vanjske stražnje i donje ploče od pocinčanog lima. Noge podesive po visini od nehrđajućeg čelika AISI 304 Izrađen od nehrđajući čelik-a 304 prema DIN 1.4301 standardu Temperaturni režim i nesmetan rad osiguran do max 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60 % vlažnosti.
Kapacitet: 550-600 L
Snaga: Minimalno 400 W
Priključni napon: 230V//50 Hz
U kompletu sa 3 rešetke
Vanjske dim. 720-750x700-710x2000-2020 mm
7.3.25. | PERAČ PODA | 1 | 810 | 810
Zidni uređaj za pranje podova od nehrđajućeg čelika dosupan za prehrambenu industriju. Maksimalna konstanta temperature za rad je 70° C na 6 bara. Gumena protuklizna cijev 15 m.
7.3.26. | KOLICA ZA OTPATKE BEZ PEDALE | 1 | 295 | 295
Korito sa zaobljenim štancanim rubovima za lakše
čišćenje i poklopac od nehrđajućeg čelika.
4 okretna kotača.
7.3.27. | DASKA ZA REZANJE, CRVENA | 1 | 100 | 100
Daska za rezanje povrća sukladna HACCP-u
Materijal: Polietilen visoke gustoće (HDPE)
Rezna površina 490-500 x 285-300 mm
Debljina ploče min 20 mm
Veličina: 510-530 x 300-325 x 20-24 mm
7.3.28. | DASKA ZA REZANJE, ZELENA | 1 | 100 | 100
Daska za rezanje povrća sukladna HACCP-u
Materijal: Polietilen visoke gustoće (HDPE)
Rezna površina 490-500 x 285-300 mm
Debljina ploče min 20 mm
Veličina: 510-530 x 300-325 x 20-24 mm
7.3.29. | DASKA ZA REZANJE, BIJELA | 1 | 100 | 100
Daska za rezanje povrća sukladna HACCP-u
Materijal: Polietilen visoke gustoće (HDPE)
Rezna površina 490-500 x 285-300 mm
Debljina ploče min 20 mm
Veličina: 510-530 x 300-325 x 20-24 mm
7.3.30. | PROFESIONALNA MIKROVALNA PEĆNICA | 1 | 591 | 591
Profesionalna mikrovalna pećnica
Snaga 1000 W - učinkovito zagrijavanje i odleđivanje
br. korištenja na dan: < 50
Sistem upravljanja na dodir
LED zaslon
20 programabilnih stavki u izborniku
4 faze kuhanja i 5 razina snage
Sistem antena na dnu, pokretan motorom
Programiranje: manualno, 10 tipki
Funkcija odmrzavanja, 20% snage
Ostakljena vrata i LED osvjetljena unutrašnjost
Ručka bez pokretnih dijelova
nehrđajući čelik završna obrada unutrašnjosti i vanjskih dijelova
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Broj programabilnih stavki u izborniku: 20
Razine snage: 5
Faze kuhanja: 4
1 magnetron
Mikrovalna distribucija: rotirajuća antena, na dnu
Snaga: 1000 W
Priključni napon: 230V/50 Hz
Unutarnje dimenzije: 330x330x197 mm
Kapacitet uređaja: 23 litre
Vanjske dimenzije: 512x403x310 mm (dim. sa ručkom)
|  | UKUPNO : |  | 32000
|  | PDV 25% : |  | 8000
|  | SVEUKUPNO : |  | 40000