## DV Marija Gorica
I | Pripremni radovi | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Iskolčenje glavnih uzdužnih osi i poprečnih profila. Rad obuhvaća iskolčenje prema projektu, odnosno sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguravanje osi iskolčenja, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obraču u kompletu .
|  | kompl. | 1 | 1000 | 1000
2. | Izrada elaborata o izvedenim radovima (snimak izvedenog stanja). Podaci o izvedenim radovima trebaju biti dostavljeni u digitalnom obliku, georeferencirani (iscrtani u DWG ili DHF formatu) radi upisa u katastar , uključivo i katastar vodova. Obračun u kompletu. | kompl. | 1 | 1000 | 1000
i | Pripremni radovi ukupno : |  |  |  | 2000
II | Zemljani radovi | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem na stalno odlagalište s utovarom i prijevozom na mjesto zbrinjavanja. Debljina prema projektu ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje na odlagalište s razastiranjem i planiranjem humusa na mjesto uporabe ili zbrinjavanja.
| Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 315 | 15 | 4725
2. | Strojni široki iskop tla na trasi u materijalu klase "B", prema projektu s utovarom i odvozom na gradski deponij. Obračun po stvarno iskopanom m3 u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom, prijevozu, uređenju i čišćenju pokosa te planiranje iskopanih i susjednih površina. | m3 | 850 | 18 | 15300
3. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem Sz>100%, Ms>20MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po m2 stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje, planiranje i postizanje otimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženje ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanjem površine i zbrinjavanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke s ispitivanjem i kontrolom kakvoće. | m2 | 160 | 5 | 800
4. | Izrada nasipa ( uključuje nabavu materijala ) od kamenih materijala, Sz=100%, Ms>40% MN/m2. Rad obuhvaća pripremu i obradu materijala za ugradnju, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva prema projektu odnosno utvrđenih pokusnih dionica te zbrinjavanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala i zbijenog nasipa. U cijenu uključen sav rad na izradi nasipa, planiranje pokosa, čišćenje okoline, trransporti , ispitivanja i kontrola kakvoće. | m3 | 470 | 1 | 470
5. | Izrada posteljice od kamenog materijala Sz=100%, Ms>40 MN/m2. Strojna izrada posteljice, usjeka ili završnog sloja nasipa, ujednačene nosivosti, s poravnanjem vrhova stijena nasipavanjem izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala te planiranje i zbijanje do tražene zbijenosti. Izrada posteljice mora biti po projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijenu uključen sav rad, materijali prijevoz, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice uključivo ispitivanje i kontrolu kakvoće
|  | m2 | 530 | 35 | 18550
6. | Strojni iskop tla za temelje širine do 2 m, raznih dubina u svim kategorijama tla. Iskopi se rade točno po mjerama i profilimate visinskim kotama iz projekta. Obračunava se u m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uključen je iskop, poravnanje dna, razupiranje, eventualno crpljenje oborinske i podzemne vode, verikalni prijenos, odlaganje materijala, zatrpavanje temelja i nabijanje tla oko temelja, utovar viška iskopa nakon zatrpavanja, odvoz na gradski deponij, kao i uređenje i čišćenje terena. Eventualno dodatni iskop zbog nedovoljne nosivosti temeljnog tla obračunava se kao projektirani.
|  | m3 | 375 | 18 | 6750
7. | Prijevoz viška iskopanog matrijala na gradski deponij, materijala kategorije "C", na mjesto uporabe i zbrinjavanja s istovarom i razastiranjem te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Obračun po sraslom m3 stvarno iskopanog i odveženog materijala.
|  | m3 | 820 | 10 | 8200
8. | Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem na gradski deponij s utovarom i prijevozom na mjesto zbrinjavanja. Debljina prema projektu ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje na odlagalište s razastiranjem i planiranjem humusa na mjesto uporabe ili zbrinjavanja. | m3 | 50 | 20 | 1000
9. | Strojni široki iskop tla na trasi u materijalu klase "C", prema projektu s utovarom i odvozom na gradski deponij. Obračun po stvarno iskopanom m3 u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom, prijevozu, uređenju i čišćenju pokosa te planiranje iskopanih i susjednih površina. | m3 | 75 | 20 | 1500
10. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem Sz>100%, Ms>20MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po m2 stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje, planiranje i postizanje otimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženje ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanjem površine i zbrinjavanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke s ispitivanjem i kontrolom kakvoće. | m2 | 210 | 5 | 1050
11. | Ugradnja geotekstila za uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice ( preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem ) te kakvoće prema projektu, na prethodno pravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil, ( preklopi se ne računaju ) u m2, s uključenim radom, nabavom geotekstila, materijalom za poravnanje, transportom i opremom, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa.
* sirovina, polipropilen (PP )
* vlačna čvrstoća ( EN ISO 10319 ili jednakovrijedno ) 24,0/21,6 kN7m
* istezanje pri max, opterećenju 80/80%
|  | m2 | 375 | 4 | 1500
12. | Izrada nasipa materijalom iz iskopa, Sz=100%, Ms>40% MN/m2. Rad obuhvaća pripremu i obradu materijala za ugradnju, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva prema projektu odnosno utvrđenih pokusnih dionica te zbrinjavanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala i zbijenog nasipa. U cijenu uključen sav rad na izradi nasipa, planiranje pokosa, čišćenje okoline, trransporti , ispitivanja i kontrola kakvoće. | m3 | 120 | 30 | 3600
13. | Strojna izrada posteljice od zemljanog materijala Sz=100%, Ms>30 MN/m2, uključivo usjeci ili završni sloj nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom manjih površina i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti po projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijenu uključen sav rad, materijali prijevoz, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice uključivo ispitivanje i kontrolu kakvoće
|  | m2 | 600 | 5 | 3000
14. | Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije, tj. zaštita površina izloženih eroziji humusnim materijalom iz iskopa debljine sloja humusa 20 cm, na pokosu usjeka i nasipa. Zaštita površina humusnim materijalom i travnatom vegetasijom u svemu prema projektu. U cijenu uključen utovar i prijevoz humusa s razastiranjem u projektiranom sloju uz prethodno uređenje i saniranje površine prema odredbama OTU, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava sjemena, gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem te košenje 2 puta. Gotove površine zaštićene humusom i travom preuzimaju se jednoliko obrasle i obračunate po m2. | m2 | 850 | 10 | 8500
II | Zemljani radovi - staze i zelene površine ukupno : |  |  |  | 74945
III | Betonski i armirano betonski radovi | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Izrada plana i programa uzimanja betonskih uzoraka, izrada potrebnih izvješća u svrhu dokaza kvalitete prema odredbama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije ( NN 17/2017 ) za betonske radove, uzimanje i ispitivanje uzoraka s pratećom dokumentacijom te izrada završnog izvješća s ocjenom o postignutoj kvaliteti betona od ovlaštene institucije.
|  | kompl. | 1 | 500 | 500
2. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu podložnog sloja ispod temeljnih traka (na pripremljenoj podlozi ), od betona tlačne čvrstoće C 12/15, debljine 10 cm. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu podbetona, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža oplate ( gredice visine 10 cm radi kontrole debljine podložnog betona )
* niveliranje oplate na potrebnu visinsku kotu
* dobava, transport i ugradnja betona C 12/15
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 17 | 180 | 3060
3. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu podložnog sloja ispod podne ploče dizala (na pripremljenoj podlozi ), od betona tlačne čvrstoće C 12/15, debljine 10 cm. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu podbetona, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža oplate ( gredice visine 10 cm radi kontrole debljine podložnog betona)
* niveliranje oplate na potrebnu visinsku kotu
* dobava, transport i ugradnja betona C 12/15
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 1.5 | 500 | 750
4. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu temeljnih traka, od betona tlačne čvrstoće C 25/30. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* eventualna montaža i demontaža oplate
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona.
|  | m3 | 145 | 300 | 43500
5. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu nadtemeljnih serklaža trakastih temelja u dvostranoj oplati, od betona tlačne čvrstoće C 25/30. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža dvostrane glatke oplate
* izrada oplate potrbnih otvora za prolaz raznih instalacija ( prema projektu )
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona.
|  | m3 | 5 | 600 | 3000
6. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu armirano betonske monolitne podne ploče, debljine 15 cm, od betona tlačne čvrstoće C 25/30, uključujući izvedbu prodora za instalacije. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža glatke oplate
* izrada oplate potrbnih otvora za prolaz raznih instalacija ( prema projektu )
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem, zaglađivanjem i niveliranjem gornje vidljive površine betona tako da su maksimalna odstupanja na betonu 1 mm.
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 85 | 220 | 18700
7. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu armirano betonskih zidova prizemlja i 1. kata, debljine 25 i 30 cm, od betona tlačne čvrstoće C 25/30, uključujući izvedbu prodora za instalacije. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža glatke oplate i sve radne i pomćne skele
* izrada oplate potrbnih otvora za prolaz raznih instalacija ( prema projektu )
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem,
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona.
|  | m3 | 97 | 500 | 48500
8. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu armirano betonskih greda prizemlja i 1. kata, debljine 25 i 30 cm, od betona tlačne čvrstoće C 25/30, uključujući izvedbu prodora za instalacije. Visina podupiranja je do 4 m. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža glatke oplate i sve radne i pomoćne skele te podupiranja
* izrada oplate potrebnih otvora za prolaz raznih instalacija ( prema projektu )
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona.
|  | m3 | 35 | 600 | 21000
9. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu armirano betonske monolitne stropne ploče prizemlja i 1. kata, debljine 22 cm, od betona tlačne čvrstoće C 25/30, uključujući izvedbu prodora za instalacije. Visina podupiranja je do 4 m. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža glatke oplate uključujući podupiranja i radne i pomićne skele
* izrada oplate potrbnih otvora za prolaz raznih instalacija ( prema projektu )
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem, zaglađivanjem i niveliranjem gornje vidljive površine betona tako da su maksimalna odstupanja na betonu 1 mm.
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
* izrada privremene ograde od drvene građe oko svih otvora u ploči
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 215 | 400 | 86000
10. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu armirano betonskih nadvoja dimenzija prema projektu, od betona tlačne čvrstoće C 25/30, uključujući izvedbu prodora za instalacije. Visina podupiranja je do 4 m. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža glatke oplate i sve radne i pomoćne skele te podupiranja
* izrada oplate potrebnih otvora za prolaz raznih instalacija ( prema projektu )
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 12 | 700 | 8400
11. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu armirano betonskih vertikalnih serklaža dimenzija prema projektu, max 30x30 cm, od betona tlačne čvrstoće C 25/30, uključujući izvedbu prodora za instalacije. Visina podupiranja je do 4 m. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža glatke oplate i sve radne i pomoćne skele te podupiranja
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 15 | 700 | 10500
12. | Dobava, transport i ugradnja betona za izvedbu okruglih stupova fi 30 cm. Izvode se u glatkoj čeličnoj oplati, beton C 25/30. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 2.7 | 1500 | 4050
13. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu betona u padu, prosječne debljine 10 cm, od betona tlačne čvrstoće C 25/30. , na stropnoj ploči. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 47 | 250 | 11750
14. | Dobava transport i ugradnja betona za izradu arm bet unutarnjeg stubišta.U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 2.5 | 1500 | 3750
15. | Dobava transport i ugradnja betona za izradu arm bet krovnih atika. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30 s potrebnim vibriranjem
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 1.75 | 1000 | 1750
16. | Armirački radovi
Dobava, sječenje, savijanje i montaža armature srednje složenosti, u svemu prema statičkom računu i planovima armature.
| a) RA 400/500 | kg | 36500 | 1.4 | 51100
| c) MA 500/560 | kg | 26500 | 1.4 | 37100
III | Armirano betonski radovi ukupno : |  |  |  | 353410
IV | Zidarski radovi | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Dobava, dostava potrebnog materijala i zidanje zidova širine 25 i 30 cm od opekarskih šupljih nosivih blokova dimenzija 25x19x19 i 30x19x19 cm prema normi HRN EN 771-1:2005 ili jednakovrijedno. specifikacije za zidne elemente - 1. dio; opečni zidni element ( EN 771-1:2003+A1:2005 ili jednakovrijedno mortom opće namjene ( G ) - mort za ziđe bez posebnih značajki prema normi HRN EN 998-2-2003 ili jednakovrijedno specifikacija morta za ziđe - 2. dio; mort za ziđe ( EN 998-2-2003 ili jednakovrijedno ). Zahtjevana tlačna čvrstoća morta za zidanje ( produžni mort ) jednaka 5 N/mm2 sa dokazom uporabljivosti. U jediničnoj cijeni uključen je sav materijal i rad za funkcionalnu izvedbu a naročito sljedeće :
* dobava, istovar i ugradnja blok opeke
* dobava materijala i izrada morta te transport do mjesta ugradnje
* zidanje zidova od kvalificiranih zidara
* izrada svih potrebnih skela za izvedbu radova visine do 4 m
* sve ostale potrebne aktivnosti za izvedbu
| Obračun se vrši po m3 izvedenog zida. | m3 | 195 | 280 | 54600
2. | Dobava, dostava potrebnog materijala i izrada cementno vapnene grube i fine žbuke ( pripremljene u tvornici ) ukupne debljine do 1+0,5 cm na zidovima od opeke. Prije nanošenja grube žbuke svi zidovi moraju biti obrađeni cementnim špricom ( 1-3 dana ranije ) te polivene s vodom. Stavka uključuje :
* dobava i ugradnja profila za ojačanje žbuke ( kant ili L profila ) na uglovima i rubovima zidova
* dobava te montaža i demontaža radnih platformi visine do 4 m
* izrada i nanošenje cementnog šprica
* dobava materijala, skladištenje i izrada grube tlačne čvrstoće >/= 5N/mm2
* pregled i sanacija grube žbuke prije nanošenja fine žbuke
* rabiciranje spojeva različitih materijala pocinčanim punktiranim rabicom ( 25x25x0,9 mm )
* sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu
| Obračun po m2 nanešene grube i fine žbuke. | m2 | 520 | 18 | 9360
3. | Dobava, dostava potrebnog materijala i izrada cementno vapnene grube i fine žbuke ( pripremljene u tvornici ) ukupne debljine do 1+0,5 cm na armiranobetonskim zidovima i stropovima. Prije nanošenja grube žbuke svi zidovi moraju biti obrađeni cementnim špricom ( 1-3 dana ranije ) te polivene s vodom. Stavka uključuje :
* dobava i ugradnja profila za ojačanje žbuke ( kant ili L profila ) na uglovima i rubovima zidova
* dobava te montaža i demontaža radnih platformi visine do 4 m
* izrada i nanošenje cementnog šprica
* dobava materijala, skladištenje i izrada grube tlačne čvrstoće >/= 5N/mm2
* pregled i sanacija grube žbuke prije nanošenja fine žbuke
* rabiciranje spojeva različitih materijala pocinčanim punktiranim rabicom ( 25x25x0,9 mm )
* sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu
Obračun po m2 nanešene grube i fine žbuke.
a) | armirano betonski zidovi | m2 | 480 | 18 | 8640
b) | armirano betonski stropovi | m2 | 120 | 18 | 2160
4. | Dobava i dostava potrebnog materijala i ugradnja nehrđajućih čeličnih pragova u podu od lima debljine 2 mm, sve prema detalju iz projekta, u visini podne ploče. Postavlja se na prijelazu različitih podova i visinskih razlika u podu. Obračun po m1 izvedenog praga. | m1 | 37 | 30 | 1110
5. | Dobava, dostava potrebnog materijala i izrada cementnog estriha prosječne debljine 6 cm ( pripremljenog u tvornici ). Estrih se izvodi cementnim mortom kvalitete C 25/30 s agregatom max veličine zrna od 8 mm armiranih mrežom Q 131 ili polipropilenskim vlaknima s ravnom zaribanom površinom. U sanitarijama podlogu izvesti u padu prema sifonima. Na mjestima promjene vrste poda, promjene prostorija te uz zidove izvesti dilatacijske fuge od 10 mm. Ugradnja metalnih pragova u podu, od čelika "L" profila 140/100/5 mm ( trake od plosnog željeza za prag ) s navarenim ankerima za ugradnju u pod u visini podne ploče, sve prema projektu i detalju. U jediničnoj cijeni uključen sav rad i materijal, a naročito :
* dobava materijala i skladištenje estriha
* priprema i ugradnja estriha, završna podloga izvodi se helikopterom
* izvedba dilatacija u poljima max površine 20 m2
* sve ostalo do pune funkcionalne gotovosti
| obrračun po m2 ugrađenog estriha. | m2 | 870 | 18 | 15660
6. | Grubo čišćenje prostora tijekom izvedbe radova i nakon završetka radova kao priprema za izvedbu finih obrtničkih radova. Višekratna čišćenja i odvoz otpadnog i viška materijala tijekom izvedbe radova ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada. Obračun se vrši po m2 površine. | m2 | 900 | 2 | 1800
7. | Fino čišćenje prostora obuhvaća čišćenje nakon završetka svih radova a kao priprema za primopredaju objketa investitoru. Stavka obuhvaća čišćenje i panje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja. Obračun vršiti po m2. | m2 | 900 | 3 | 2700
8. | Montaža i demontaža skele uz fasadne zidove za izradu fasade, zidanje ili žbukanje. Skelu treba montirati prema propisima te ju obložiti zaštitnim materijalom. Obračun se vrši po m2 zida za koji se postavlja skela. | m2 | 1350 | 10 | 13500
IV | Zidarski radovi ukupno : |  |  |  | 109530
V | IZOLATERSKI RADOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Dobava, doprema potrebnog materijala i izrada horizontalne hidroizolacije HRN.U.M3.240 ili jednakovrijedno-hladni bitumenski prednamaz 1. sloj hidroizolacije HREN 13969 ili jednakovrijdno, HREN 13707 ili jednakovrijedno, izolacijska traka s uloškom od staklene tkanine oko 200 g/m2 kategorije 4, zavarena punoplošno.
2. sloj bitumenske hidroizolacije HREN 13969 ili jednakovrijedno, HREN 13707 ili jednakovrijedno, izolacijska traka s uloškom od staklene tkanine oko 200 g/m2 kategorije 4, zavarena punoplošno.
Utrošak trake 1,15 m1/m2
| Obračun po m2 izvedene hidroizolacije sa svim potrebnim radom i materijalom. | m2 | 525 | 26 | 13650
2. | Dobava, doprema potrebnog materijala i izrada vertikalne hidroizolacije HRN.U.M3.240 ili jednakovrijedno-hladni bitumenski prednamaz 1. sloj hidroizolacije HREN 13969 ili jednakovrijedno, HREN 13707 ili jednakovrijedno, izolacijska traka s uloškom od staklene tkanine oko 200 g/m2 kategorije 4, zavarena punoplošno.
2. sloj bitumenske hidroizolacije HREN 13969 ili jednakovrijedno, HREN 13707 ili jednakovrijedno, izolacijska traka s uloškom od staklene tkanine oko 200 g/m2 kategorije 4, zavarena punoplošno.
Utrošak trake 1,15 m1/m2
| Obračun po m2 izvedene hidroizolacije sa svim potrebnim radom i materijalom. | m2 | 85 | 36 | 3060
3. | Dobava i dorema materijala te izrada holkera od cementnog morta katete 5x5 cm. Jediničnom cijenom uključiti sav rad i materijal, a obračunati po m1 izvedenog holkera.
|  | m1 | 620 | 8 | 4960
4. | Dobava i doprema materijala i postava toplinske izolacije sokla i odzemnog dijela zgrade s toplinsko izolacionim pločama os ekstrudiranog politirena ( XPS, čvrstoće >200Kpa ). Nadzemni dio podnožja zgrade izvodi se od XPS debljine 16 cm, a podzemni dio od XPS debljine 10 cm.. Jediničnom cijenom uključiti sav rad i materijal, PE folija debljine 0,2 mms preklopom 10 cm, a obračunati po m2 izoliranih površina.
|  | m2 | 85 | 24 | 2040
5. | Dobava i doprema potrebnog materijala i postava vertikalne zaštite hidroizolacije PEHD čepastom folijom. Obračun po m2 zaštićenih površina. | m2 | 85 | 6 | 510
6. | Dobava i doprema potrebnog materijala i postava parne brane od PE folije - sintetičke membrane na bazi polietilena d=0,15 cm. Membrana se slobodno polaže i spaja samoljepljivom trakom na bazi buti-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana na zid ljepi trakom, a na zid se diže 10 cm od visone gotovog poda. Obračun po m2 postavljenih površina. | m2 | 1250 | 3 | 3750
7. | Dobava i doprema materijala za postavu hidroizolacije sanitarnih prostorija od dvokomponentnog elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimer cementa. Mort se izvodi u 2 sloja ukupne debljine 3-4 mm. Po potrebi ugraditi polipropilensku mrežicu za armiranje. Sve spojeve zidova i ploča dodatno ojačati PP mrežisom s PVC ojačanjem. Podloga mora biti suha i čista , ukoliko je potrebno potrebno je nanijeti odgovaraći prajmer. Svi prodori oko cijevi brtve se specijalnom elasstičnom hidroizolacijskom masom. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sve potrebno za funkcionalnu izvedbu, a obračunati po m2 izolirane površine. | m2 | 80 | 26 | 2080
8. | Dobava i doprema materijala za postavu toplineke izolacije poda prizemlja i kata od ekstrudiranog polistirena ( XPS ) ukupne debljine 5 cm, čvrstoće veće od 100 kPa. Ispod sloja termoizolacije postaviti PE foliju. Stavka uključuje i postavuu holkera od ekstrudiranog polistirena. Rubne trake postavljaju se do visine gotovog poda. Jediničnom cijenom obuhvatiti zaštitu pE folijom d= 0,2 mm s prekloppom od 10 cm te sve ostalo do funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 izoliranih površina. | m2 | 870 | 10 | 8700
9. | Dobava i doprema potrebnog materijala i postava parne brane ravnog krova od PE folije - sintetičke membrane na bazi polietilena d=0,15 cm. Membrana se slobodno polaže i spaja samoljepljivom trakom na bazi buti-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana na zid ljepi trakom, a na zid se diže 10 cm od visone gotovog poda. Stavka uključuje i postavuu holkera od ekstrudiranog polistirena. Obračun po m2 postavljenih površina. | m2 | 675 | 4 | 2700
10. | Dobava i doprema materijala za postavu toplinske izolacije ravnog krova od mineralne vune gustoće >150 kg/m2, debljine 25 cm koja se horizontalno polaže. Klasa negorivosti A1. Obračun po m2 postavljene izolacije. Ispod sloja termoizolacije postaviti PE foliju. Jediničnom cijenom oguhvatiti zaštitu pE folijom d= 0,2 mm s prekloppom od 10 cm te sve ostalo do funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 izoliranih površina. | m2 | 460 | 42 | 19320
11. | Dobava i doprema materijala za postavu toplinseke izolacije nadozida ravnog krova od mineralne vune gustoće >150 kg/m2, debljine 10 cm, koja se vertikalno polaže. Klasa negorivosti A1. Obračun po m2 postavljene izolacije.ekstrudiranog polistirena ( XPS ) ukupne debljine 5 cm, čvrstoće veće od 100 kPa. Ispod sloja termoizolacije postaviti PE foliju. Stavka uključuje i postavuu holkera od ekstrudiranog polistirena. Rubne trake postavljaju se do visine gotovog poda. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve ostalo do funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 izoliranih površina. | m2 | 85 | 25 | 2125
12. | Dobava i doprema materijala za postavu hidroizolacije ravnog krova iz sintetičke membrane na bazi FPO, armirana poliestertskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine 1,5 mm, klaqse B, prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno. Membrana se plaže i mehanički fiksira za podlogu nerđajučim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm u skladu s propisaqnom tehnologijim proizvođača.Kuteve dodatno ojačati. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal do pune gotovosti, a obračunati po m2 izoliranih površina. | m2 | 460 | 22 | 10120
13. | Dobava i doprema materijala za postavu verikalne hidroizolacije nadozida ravnog krova ( min. visine 30 cm ) iz sintetičke membrane na bazi FPO, armirana poliestertskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine 1,5 mm, klase B, prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno. Membrana se lijepi na podlogu parapetnog zida ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača. Stavka uključuje i sva potrebna ojačanja od nearmirane hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO. Jediničnom cijeno obuhvatiti sve potrebno do pune gotovosti , a obračunati po m2 izolirane površine.. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm u skladu s propisaqnom tehnologijim proizvođača.Kuteve dodatno ojačati. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal do pune gotovosti, a obračunati po m2 izoliranih površina. | m2 | 90 | 30 | 2700
14. | Dobava i doprema materijala za montažu dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih ekspandiranim polistirenom s mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera 110 mm i visine 50 cm, po jedan na svakih 250 m2 površinew krova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal do pune gotovosti, a obračunati po komadu ugrađenog odzračnika. | kom | 8 | 100 | 800
15. | Dobava i doprema materijala za postavu specijalnih holker profila od pocinčanog čeličnog lima 0,6 mm, laminiranog sa slojem TPO memrane 1,1 mm. Dodatno brtvljenje trajnoelstičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal do pune gotovosti, a obračunati po m1 izoliranih površina. | m1 | 570 | 11 | 6270
16 | Dobava i doprema materijala te postava zaštitnog sloja geotekstila 500 g/m2 na bazi polipropilena ( PP termo fiksiran ) s preklopom 15 cmu svrhu zaštite hidroizolaciije od balastnog materijala na neprohodnim dijelovima krova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal do pune gotovosti, a obračunati po m2 izoliranih površina. | m2 | 420 | 3 | 1260
.
17. | Dobava i doprema materijala za postavu balastnog sloja - ruječnog šljunka zrna 15/32 mm, debljine sloja cca 5 cm. Postava na zaštitni sloj geotekstila. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal do pune gotovosti, a obračunati po m3 balastnog sloja. | m3 | 27 | 150 | 4050
V | Izolaterski radovi ukupno : |  |  |  | 88095
VI | FASADERSKI RADOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja sustava ventilirane fasade sa završnom oblogom od fasadnih punih vlaknocementnih ploča. Dubina ventilirane fasadae je 20 cm, a sastoji se od toplinske izolacije ( mineralna vuna ) debljine 16 cm, potrebne aluminijske podkonstrukcije i završne obloge punih vlaknocementnih ploča debljine 8 mm, boja u masi kao i površinski - boja u sivoj nijansi. Fasadne ploče su minimalne gustoće 1,75 kg/m3, maksimalne apsorpcije vode 14%, te modula elastičnosti min. E=15000 N/mm2, klase zapaljivosti A2. Upotrijebiti ploče najveće veličine 3070/1250 mm; 2530/1250 mm, koje3 će izvođač radova rezati na potrebnu veličinu prema projektu izvedbe fasade. U stavci je predviđena i i zrada svih potrebnih špaleta prozora, debljine 20 cm koje se izvode od istog materijala s dodatnim potrebnim radom za funkcionalnu ugradnju dvokrilnih harmonika panela.
Vanjska obloga fasade pričvršćuje se na podkonstrukciju vijčano ( sakriveno - ljepljeno ). Širina fuga ploča je 8 mm. Ploča može biti slobodno prepuštana preko profila najviše 10x debljina ploče.
Aluminijska podkonstrukcija sastoji se od zidnih nosača s termostop podlošcima pričvršćenim u nosivu konstrukciju, linearnim L profilima dim 40/60 mm, koji se postavljaju u polju i T profila dim 110/60 koji se postavljaju na vertikalnim spojevima ploča. Maksimalna dužina linerarnih alu profila je 3 m. Horizontalne fuge se zatvaraju tipskim profilom prema preporuci proizvođača ploča.Predviđena toplinska izolacija je od polutvrdih ploča mineralne vune debljine 16 cm, specifične mase 40 kg/m2 kaširane crnim staklenim voalom.
* klasa zapaljivosti A1
* koeficijent toplinske provodljivosti 0,035 W/mK
Ploče mineralne vune pričvršćuju se u nosivu konstrukciju s 4-6 tipli po m2. U donjoj zoni ventiliran efasade, podgledima te gornjim horizontalnim špaletama ugrađuju se perforirane mrežice od pocinčanog bojanog lima debljine 0,6 mm.
| Izvedba u kompletu isključivo za vanjska oblaganja, trajno otporno na atmosferilije i UV zračenje te djelovanje vjetra. Za navedeni materijal proizvođač mora osigurati izjavu sukladnosti i definirati uvjete garancije. U cijeni su uključeni svi rubni, opšavni, dilatacijski profili i limovi u sklopu fasadne obrade, obrada spojeva na susjedne plohe i elemente fasade, izrada radioničkih nacrta i detalja ovjerenih od strane projektanta te sve potrebno z afunkcionalnu izvedbu. Obračun po m2 postavljenih i od nadzornog inženjera preuzetih površina pročelja. | m2 | 530 | 280 | 148400
Unutarnji rolo zastori
2 | Dobava i postava rolo zavjesa s potezom na lančić i utegom u donjem dijelu.
Lančić metalni, pokretanje ručno
Platno : materijal za zamračivanje, neprozirno, za zaštitu od insolacije, težina 200 g/m2 ( +/-20% ), 100%poliesterska vlakna. Uzorak i boja po odabiru investitora ( projektnata ).
Dimenzije : širina x visina u cm
izražene mjere odnose se na veličinu otvora koje treba zasjeniti, a stvarna veličina platna je veća od veličine otvora. Prije izvedbe sve mjere provjeriti na objektu te dimenzije zavjesa uskladiti i prilagoditi dimenziji otvora.
a) | vel. 180 x 160 cm | kom | 4 | 500 | 2000
b) | 150 x 160 cm | kom | 12 | 300 | 3600
c) | 160 x 160 cm | kom | 16 | 300 | 4800
VI | Fasaderski radovi ukupno : |  |  |  | 158800
VII | LIMARSKI RADOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Dobava, doprema, izrada i pokrivanje nadozida krova zgrade limenim opšavom - čelični pocinčani plastificirani lim u sivoj nijansi. Debljina lima 0,6 mm, rš 64 cm. U jediničnoj cijeni su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili za montažu, kuke, brtvene trake radi postizanja vodonepropusnosti, radna skela i sve potrebno dio pune funkcionalne gotovosti. Obračun po m1 izvedenog opšava.
|  | m1 | 125 | 50 | 6250
2. | Dobava, doprema materijala, izrada i postava impregniranih OSB ploča debljine 22 mm po obodu betonskog nadozida u širini 50 cm, ispod limenog opšava. Jediničnom cijenom obuhvaćen kompletan rad i materijal do pune gotovosti. Obračun po m1 postavljenih ploča.
|  | m1 | 125 | 30 | 3750
3. | Dobava, doprema i postava vanjskih prozorskih aluminijskih klupčica od alu platificiranog lima u sivoj nijansi. Debljina lima je 1 mm, razvijene širine 25 cm. U jediničnoj cijeni su uklječena sva potrebna spojna sredstva, podložni profil za montažu, bočni profili, brtvene trake, ispuna toplinskom izolacijom, i sve potrebno do pune funkcionalnosti. Obračun po m1 izvedene klupčice.
|  | m1 | 50 | 40 | 2000
VII | Limarski radovi ukupno : |  |  |  | 12000
VIII | ALUMINIJSKA BRAVARIJA | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
Opći uvjeti
Izrada, dobava i postava aluminijskih prozora, alu zaokretnih i kliznih vrata i staklenih stijena izvedenih od aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom, plastificiranih u RAL paleti boja, u nijansi antracit siva boja RAL 7016. Profili su minimalne debljine 77 mm, izrađeni od legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 02 ( legura 6060 ).
Fasadne otvore ostakliti toplinsko-izolacijskim staklom 6+16+4+16+4 mm te odgovarajućim certifikatom dokazati uvijet za max prolaz topline od Ug= ili <0,6 W/m2K. Kompletan prozor mora zadovoljiti uvjet Uw= ili <0,8 W/m2K (max 0,8 W/m2K) što se treba dokazati certifikatom. Predviđena je ugradnja okova. Otklopni zaokretni prozori, staklene stijene, klizna i zaokretna vrata moraju biti opremljeni šarnirima čiji broj zavisi o statičkim uvjetima danim širinom prozora. Okov iprofili moraju biti od istog proizvođača.
Sustav aluminijiskih profila mora zadovoljiti sljedeće norme : HRN EN 755-2 ili jednakovrijedno, HRN EN 14351 ili jednakovrijedno, HRN EN 1026 ili jednakovrijedno, HRN EN 1027 ili jednakovrijedno, HRN EN 12207 ili jednakovrijedno, HRN EN 12208 ili jednakovrijedno, HRN EN 1221 ili jednakovrijedno, HRN EN 12211 ili jednakovrijedno, HRN EN 10077-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 10077-2 ili jednakovrijedno. Zadovoljavanje navedenih normi potrebno je dokazati odgovarajućim certifikatima, a po potrebi i atestnom dokumentacijom koju je potrebno prije početka izvođenja radova dostaviti nadzornom inženju zajedno s uzorkom profila. Sve mjere kontrolirati u naravi, a u jediničnoj cijeni uključena je izrada svih radioničkih nacrta i detalja ovjerenih od projektanta te sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
Obračun vršiti prema komadu ugrađenog elementa.
1. | Šesterodijelana ostakljena ulazna stijena, građ. otvor 300x260 cm s jednim evakuacijskim dvokrolnim zaokretnim vratima 160x220 cm, dva bočna ostakljena fiksna krila 60x220 cm i trodijelnim fiksnim 300x40 cm. Sve ostalo kao u općim uvjetima
|  | kom | 1 | 3200 | 3200
2. | Četverodijelna ostakljena stijena, građevinski otvor 290x260 cm s jednim jednokrilnim zaokretnim evakuacijskim vratima 201x220 cm, dva fiksna ostakljena bočna krila 100x220 cm, dvodjelnim fiksnim nadsvetlom 305x40 cm. Sveostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 2700 | 2700
3. | Višedjelna ostakljena stijena, građevinski otvor 600x260 cm, s dvokrilnim zaokretnim vratima 180x220 cm, nadsvjetlom iznad s jednim otklopnim krilom 140x40 cm i manjim fiksnim krilom 40x40 cm u kojeg se ugrađuje bojano srednje staklote stijena podijeljena u tri polja. Svako polje sadrži 1 fiksno krilo dm. 140x140 cm, 1 otklopno krilo 100x40 cm ijedno fiksno krilo 40x40 cm u kojem je u troslojnom staklu srednje staklo u boji. Sve ostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 4 | 4100 | 16400
4. | Dvokrilni klizni prozor, građevinski otvor 300x130 cm s dva klizna krila. Sve ostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 2 | 2700 | 5400
5. | Dvokrilna klizna vrata, građevinski otvor 350x260 cm s dva obostrano klizna ostakljena krila. Sve ostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 3000 | 3000
6. | Četverodijelni prozor, građevinski otvor 160x160 cm s jednim otklopnim krilom 120x120 cm, dva fiksna polja 120x40 cmi jednim fiksnim poljem 40x40x cm u kojem je u troslojnom staklu srednje staklo u boji. Sve ostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 14 | 1000 | 14000
7. | Dvodijelni prozor, građevinski otvor 48x160 cm s jednim otklopno zaokretnim krilom 48x120 cm i jednim fiksnim 40x40 cm u kojem je u troslojnom staklu srednje staklo u boji. Sve ostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 4 | 500 | 2000
8. | Jednokrilna puna vrata s nadsvjetlom, građevinski otvor 100x260 cm s jednim zaokretnim krilom ( ispuna alu sendvič panel ) dim. 100x220 cmi nadsvetlo 100x40 cm, otklopno krilo. U svemu ostalom kako je navedeno u općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 1400 | 1400
9. | Dvokrilno okrugli prozor, građevinski otvor fi 120 cm sjednim otklopnim krilom gore i jednim fiksnim krilom dolje. Sve ostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 3 | 1900 | 5700
10. | Višedijelni ugaoni prozor, građ. otvor 320x160+55x160 cm s dva otklopno zaokretna krila 120x120c m, četiri fiksna polja 120x40 cm i dva fiksna polja 40x40 cm u kojem je u troslojnom staklu srednje staklo u boji te na manjem bočnom prozoru s dva polja s otklopno zaokretnim krilom 55x120 cm i fiksnim poljem 40x55 cm. Sve ostalo kao u općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 2300 | 2300
11. | Višedjelna ostakljena stijena, građ. otvor 360x260 cm s tri otklopno zaokretna krila 120x120 cm, tri fiksna parapetna polja ostakljena sigurnosnim lamistal staklom s unutrašnje strane 120x100 cm i tri fiksna ostakljena polja nadsvjetla 120x40 cm. U svemu prem aopćim uvjetima.
|  | kom | 1 | 2900 | 2900
12. | Višedijelna ostakjena stijena, građ. otvor 120x260 cm s jednim otklopnozaokretnim krilom u sredini 120x120 cm, jednim parapetnim fiksnim poljem ostakljenim sigurnosnim lamistal staklom s unutarnje strane 120x100 cm i fiksnim ostakljenim poljem nadsvjetla 120x40 cm. U ostalom kao navedeno u općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 1000 | 1000
13. | Višedjelna ostakljena stijena, građ. otvor 270x260 cm s dva otklopno zaokretna krila u sredini 135x120 cm, dva parapetna fiksna polja ostakljena sigurnosnim lamistal staklom s unutarnje strane 135x100 cm. U svemu ostalom prema opisu u općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 2100 | 2100
14. | Jednokrilna ostakljena vrata s nadsvjetlom, građ. otvor 105x260 cm s jednim zaokretnim vratima 105x215 cm i otklopnim nadvjetlom 104x45 cm. U svemu kao u opisu općih uvjeta.
|  | kom | 4 | 1200 | 4800
15. | Višedjelna ostakljena stijena, građ. otvor 300x260 cm s dva otklopno zaokretna krila u sredini 150x120 cm, 2 parapetna fiksna ostakljena polja lamistal izo staklom te dva ostakljena fiksna polja nadssvjetla dim. 150x40 cm. U svemu kako je navedeno općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 2200 | 2200
16. | Jednokrilana zaokretna puna evakuacijska vrata s otklopnim prozorom, građ. otvor 100x260 cm. U svemu ostalom kako je navedno općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 1500 | 1500
17. | Jednokrilana zaokretna puna evakuacijska vrata s otklopnim prozorom, građ. otvor 100x260 cm. U svemu ostalom kako je navedno općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 1500 | 1500
18. | Dvokrilana zaokretna ostakljena evakuacijska vrata, građ. otvor 190x220 cm. U svemu ostalom kako je navedno općim uvjetima. | kom | 1 | 2300 | 2300
19. | Jednokrilana zaokretna puna vrata, građ. otvor 100x220 cm. U svemu ostalom kako je navedno općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 1000 | 1000
20. | Jednokrilana zaokretna ostakljena vrata, građ. otvor 90x220 cm. U svemu ostalom kako je navedno općim uvjetima.
|  | kom | 1 | 1000 | 1000
21. | Izrada dobava i montaža uklještenih staklenih ograda terasa, galerija vanjskih i unutarnjih stubišta. Izvode se iz kaljeno laminiranog stakla debljine 8+8 mm. Visina ograde 100 cm. Stakloo se montira u tipske liniijske podne aluminijske plastificirane profile pričvršćene za arm. bet. konstrukciju. U cijeni sav spojni i pomoćni potreban materijal. Obračun po m1.
| * staklena ograda vanjskih terasa | m1 | 68 | 400 | 27200
| * staklena ograda galerije stubišta | m1 | 6 | 500 | 3000
| * staklena ograda unutarnjeg stubišta uključivo s tipskim rukohvatom | m1 | 7 | 800 | 5600
VIII | Aluninijski radovi ukupno : |  |  |  | 112200
IX | BRAVARSKI RADOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Izrada, dobava i postava čelične konstrukcije vanjskog stubišta iz čelika S235JR, kvadratne cijevi 120x1250x5 mm, 140x80x5 mm, 70x70x4 mm te kutnih profila limova, vijci klase 5.6. Konstrukcija se izvodi prema radioničkoj dokumentaciji koju izrađuje izvođač prema projektu konstrukcije. Konstrukcija se sidri u temeljnu stopu te trakaste temelje anker vijcima. Antikorozivnu zaštitu izvesti vrućim cinčanjem. Stavkom predvidjeti sav rad i materijal.
a) | Dvokrako stubište na sjeveroistočnoj strani vrtića, oznake VS1. Dvokrako stubište širine 120 cm s dva podesta, gornji manji dim 120x120 cm i međupodest dim. 120x240 cm. Gazišta su veličine 30,12 cm visine 15,63 cm. Podesti, gazišta i čela izvedeni su od rebrastog lima 5/6. Površine gazišta moraju biti protuklizne, sigurne za dječje korištenje, lako održive i izvedene na način da sprječavaju moguće ozljede, uključujući sprječavanje zaglavljivanja stopala ili prstiju. Stavkom obuhvatiti izradu, dobavu i postavu ograde visine 100 cm. Ograde iz čeličnih cijevi, stupića, rukohvata i donja cijev fi 50 mm, a okomita ispuna fi 20 mm na osnom razmaku od 15 cm. Stavkom su obuhvaćeni i vezni elementi te sav spojni i pričvrsni materijal. Antikorozivnu zaštitu izvesti vrućim cinčanjem. Sveukupna težina 4800 kg | kompl. | 1 | 13000 | 13000
b) | Dvokrako stubište na jugozapadnoj strani vrtića, oznake VS2. Sve isto kao u opisu stavke 1a), samo širina stubišta 140 cm i jedan polupodest dim. 120x140 cm. Sveukupna težina 3900 kg . | kompl. | 1 | 16000 | 16000
c) | Jednokrako koso stubište ( izlaz na ravni neprohodni krov iznad 1. kata, oznake VS3. Podrazumijeva izradu, dobavu i postavu čelične nosive konstrukcije 2 kosa nosača 140x80x5 mm, gazišta 25x120 cm od rebrastog lima 5/6, zaštitne sigurnosne ograde te zaštitu od pletene mreže na odgovarajućem okviru uključivo s dvoja zaokretna vrata 80x200 cm od iste mreže. Sveukupna težina 850 kg. | kompl. | 1 | 7000 | 7000
IX | Bravarski radovi ukupno : |  |  |  | 36000
X | STOLARSKI RADOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | Ukupno €
1 | Izrada, dobava materijala i ugradnja unutarnjih punih drvenih jednokrilnih zaokretnih vrata. Dovratnik je izrađen od panel ploča i mdf ploča. Vratno krilo izrađeno je s ispunom od iverice debljine 32 mm, obrađeno s laminiranim hdf pločama debljine 4 mm s obje strane. Spojnice vrata su skrivene ( kubica 6400, 3 kom/dovratnik). Brtva D11 je ugrađena u utor dovratnika za upušteno vratno krilo. Boja dovratnika i vratnog krila prema shemi stavke. Okov sadrži bravu s kvakom, 2 spojnisce s kuglični ležajem, cilindar s tri ključa ( standardni ili s kotačem ), okrugle rozete za cilindar i kvaku. Ugradnja vrata obuhvaća elemente spajanja i brtvljenja između dovratnika i krila, pokrovne lajsne, potreban okov te sve ostalo potrebno za funkcionalnost. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
a) | Unutarnja puna drvena jeddnokrilna zaokretna vrata u građevinskom otvoru 105x220 cm ( St 1 ) | kom | 1 | 600 | 600
b) | Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vatrootporna ( EI 30 ) vrata u građevinskom otvoru 100x220 cm ( St 2 ) | kom | 2 | 1200 | 2400
c) | Unutarnja puna drvena jeddnokrilna zaokretna vrata u građevinskom otvoru 90x220 cm ( St 3 ) | kom | 3 | 600 | 1800
d) | Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vrata u građevinskom otvoru 80x220 cm ( St 4 ) | kom | 11 | 600 | 6600
e) | Unutarnja puna drvena jednokrilna zaokretna vatrootporna ( EI 60 ) vrata u građevinskom otvoru 80x220 cm ( St 4 ) | kom | 1 | 1100 | 1100
2 | Izrada, dobava materijala i ugradnja unutarnjih drvenih ostakljenih stijena s jednokrilnim djelomično ostakljenim vratima i dvodjelnom djelomično ostakljenom pregradnom stijenom. Dovratnik i okvir stijene je izrađen od panel ploča i mdf ploča. Vratno krilo izrađeno je s ispunom od iverice debljine 32 mm, obrađeno s laminiranim hdf pločama debljine 4 mm s obje strane. Spojnice vrata su skrivene ( kubica 6400, 3 kom/dovratnik). Brtva D11 je ugrađena u utor dovratnika za upušteno vratno krilo. Boja dovratnika i vratnog krila prema shemi stavke. Okov sadrži bravu s kvakom, 2 spojnisce s kuglični ležajem, cilindar s tri ključa ( standardni ili s kotačem ), okrugle rozete za cilindar i kvaku. Stavka obuhvaća ostakljenje u gornjoj polovici vratnog krila dimenzije 70x70 cm i ostakljenje pregradne stijene lamistal staklom debljine 3+3 mm s opal folijom. Ugradnja vrata i stijene obuhvaća elemente spajanja i brtvljenja između dovratnika i krila, pokrovne lajsne, potreban okov te sve ostalo potrebno za punu funkcionalnost. Obračun po komadu ugrađenih, djelomično ostakljenih vrata.Ugradnja vrata obuhvaća elemente spajanja i brtvljenja između dovratnika i krila, pokrovne lajsne, potreban okov te sve ostalo potrebno za funkcionalnost. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
a) | * vrata, građ. otvor 100x220 cm ( St 5 ) | kom | 4 | 700 | 2800
| * pregradna ostakljena stijena, građ.otvor 270x220 cm | kom | 4 | 1500 | 6000
b) | * vrata, građ. otvor 90x220 cm ( St 6 ) | kom | 4 | 700 | 2800
| * pregradna ostakljena stijena, građ.otvor 210x150 cm | kom | 4 | 800 | 3200
c) | građevinski otvor 230x260 cm ( St 7 )
| * vrata 90x220 cm | kom | 2 | 600 | 1200
| *parapetni dio 140x70 cm | kom | 2 | 250 | 500
| * srednji dio 140x150 Cm | kom | 2 | 550 | 1100
| * ostakljeno nadsvjetlo, građ otvor 230x40 cm | kom | 2 | 230 | 460
c-1) | građevinski otvor 230x260 cm ( St 7 )
| * vrata 90x220 cm - vatrootporna EI 30 | kom | 2 | 2500 | 5000
| *parapetni dio 140x70 cm - vatrootporno EI 60 | kom | 2 | 1500 | 3000
| * srednji dio 140x150 Cm - vatrootporno EI 60 | kom | 2 | 1500 | 3000
| * ostakljeno nadsvjetlo, građ otvor 230x40 cm - vatrootporno EI 60 | kom | 2 | 1000 | 2000
d) | građevinski otvor 280x260 cm ( St 8 )
| * vrata 90x220 cm - vatrootporna EI 30 | kom | 1 | 2500 | 2500
| * srednji dio 190x150 cm -vatrootporno EI 90 | kom | 1 | 2000 | 2000
| *parapetni dio 190x70 cm -vatrootporno EI 90 | kom | 1 | 1000 | 1000
| * nadsvjetlo 280x40 cm -vatrootporno EI 90 | kom | 1 | 1000 | 1000
e) | * vrata, građ. otvor 90x220 cm ( St 9 ) | kom | 1 | 600 | 600
| * pregradna ostakljena stijena, građ.otvor 190x220 | kom | 1 | 1045 | 1045
| * ostakljeno nadsvjetlo, građ otvor 280x40 cm | kom | 1 | 280 | 280
f) | * vrata, građ. otvor 80x220 cm ( St 10 ) | kom | 1 | 600 | 600
| * pregradna ostakljena stijena, građ.otvor 161x150 cm | kom | 1 | 600 | 600
| * nasvjetlo 241x40 cm | kom | 1 | 240 | 240
g) | * vrata, građ. otvor 80x220 cm ( St 10A ) ) | kom | 2 | 600 | 1200
| * pregradna ostakljena stijena, građ.otvor 76x220 cm | kom | 2 | 385 | 770
h) | Dvokrilna djelomično ostakljena vrata, građ.otor 190x220 cm ( ST 11 ) | kom | 1 | 1400 | 1400
i) | Klizna drvena puna vrata, građ.otvor 150x220 cm. ( St 12 ) | kom | 1 | 850 | 850
j) | Klizna drvena puna vrata, građ. otvor 70x220 cm ( St 13 ) | kom | 1 | 850 | 850
k) | Klizna drvena puna vrata, građ. otvor 80x220 cm ( St 14 ) | kom | 2 | 850 | 1700
l) | Dvodijelno ostakjeno nadsvjetlo,građ. otvor 410x60 cm ( St 15 ) | kom | 1 | 2000 | 2000
l-1) | Dvodijelno ostakjeno nadsvjetlo,građ. otvor 410x60 cm - vatrootporno EI 90 ( St 15 ) | kom | 1 | 2500 | 2500
3 | Izrada, dobava i ugradnja pregrada WC kabina u vrtičkim i jasličkim jedinicama. Pregrada između dvije susjedne WC kabine iznosi 120 cm, s konstrukcijom od nehrđajučeg čelika te ispunom od neprozirnog plastičnog vodonepropusnog materijala. Ispuna je uzdignuta 10 cm od gotovog poda. Unutar stavke uključena je izada vrata na kabinama, dimenzija svjetlog otvora 60x120 cm. U jediničnoj cijeni uključeno je sve potrebno do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađene pregrade.
|  | kom | 12 | 750 | 9000
4 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje drvene prozorske klupčice. Površina tretirana sredstvima za zaštitu drveta te završno lakirana mat lakom RAL 1024. U cijenu uključen sav rad i materijal do pune funkcionalne gotovosti Obračun po m1 ugrađene klupčice.
a) | širina klupčice 14 cm | m1 | 60 | 30 | 1800
b) | širina klupčice 25 cm | m1 | 48 | 35 | 1680
X | Stolarski radovi ukupno : |  |  |  | 77175
XI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Dobava, dostava materijala i ugradnja dekorativne elastične bešavne podne obloge na bazi poliuretanskih smola prosječne debljine 6 mm ( sastoji se od PU ljepila, sloja gumenog tepiha, brtvenog sloja, nosivog sloja i završnog laka u boji ), a ista mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve :
* vodonepropusnost
* udobnost
* protukliznost
* lako održavanje
* UV stabilnost
* amortizira udarnu buku
Niijansa boje poda je RAL 1024. Podna obloga na bazi poliuretanskih smola stavka uključuje pripremu podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem i frezanjem. Priprema se izvodi zbog odstranjivanja loših površinskih dijelova s čišćenjem i usisavanjem. ( vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm). Izvršiti po potrebi sanaciju pukotina, oštećenja poda kao i korekciju visina sa reparaturnim mortom na bazi epoksidnih smola i punila od kvarcnog pijeska.
* tlačna čvrstoća 80 N/mm2
* savojna čvrstoća 40 N/mm2
| Proizvod mora zadovoljiti sljeće zahtjeve prema DIN EN 13813 SR-B1, 5-Ar1-IR 4 ili jednakovrijedno. Klasa gorivosti Bfi-s1. Niska emisija štetnih tvari. Poboljšanje apsorpcije buke: 19 dB. Premošćivanje pukotina: 1mm. U jediničnoj cijeni uključeno je sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 600 | 60 | 36000
2. | Dobava materijala i i zvedba zaobljenog spoja zida i poda radijusa 3-5 cm od epoksi morta. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve potrebno zaizvedbu. Obračun po m1 izvedenog holkera. | m1 | 250 | 20 | 5000
XI | Podopolagački radovi ukupno : |  |  |  | 41000
XII | KERAMIČARSKI RADOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Dobava, dostava materijala i opločenje podova sanitarnih prostorija keramičkim pločicama, gres pločicama 1. klase dimenzija 60x60x1 cm, površinske mat obrade, ( predočiti uzorke prije polaganja ).Pločice moraju biti otporne na habanje, protuklizne R9, otpornena upijanje vode <0,5% i imati certifikat za navedena svojstva. Postava pločica fuga na fugu s izvedbom dilatacijskih spojeva, a sve ostalo prema nacrtima i uputstvu proizvođača. Stavka obuhvaća i dobavu visoko elastčnog ljepila za keramiku na bazi cementa i ugradnju elastične cementne fuge uz polimerni dodatak. Ljepilo se nanosi gleterom na podlogu ukupne debljine 5 mm. Stavka uključuje sav rad i materijal do pune funkcionalne i estetske gotovosti. Obračunpo m2 opločene površine. | m2 | 67 | 50 | 3350
2. | Dobava, dostava materijala i opločenje zidova sanitarnih prostorija keramičkim pločicama, gres pločicama 1. klase dimenzija 30x60x1 cm, površinske mat obrade, ( predočiti uzorke prije polaganja ).Pločice moraju biti otporne na upijanje vode <0,5% i imati certifikat za navedena svojstva. Postava pločica fuga na fugu s ugradnjom kutnih lajsni, a sve ostalo prema nacrtima i uputstvu proizvođača. Stavka obuhvaća i dobavu visoko elastčnog ljepila za keramiku na bazi cementa i ugradnju elastične cementne fuge uz polimerni dodatak. Ljepilo se nanosi gleterom na podlogu ukupne debljine 5 mm. Stavka uključuje sav rad i materijal do pune funkcionalne i estetske gotovosti. Obračunpo m2 opločene površine. | m2 | 175 | 50 | 8750
3.. | Dobava, dostava materijala i opločenje podova gospodarskih prostora keramičkim pločicama, gres pločicama 1. klase dimenzija 60x60x cm, debljine 10 mm površinske mat obrade, nijanse po izboru projektanta ( predočiti uzorke prije polaganja ).Pločice moraju biti otporne na habanje, protuklizne R9, otpornena upijanje vode <0,5% i imati certifikat za naveddena svojstva. postava pločica fuga na fugu s izvedbom dilatacijskih spojeva, a sve ostalo prema nacrtima i uputstvu proizvođača. Stavka obuhvaća i dobavu visoko elastčnog ljepila za keramiku na bazi cementa i ugradnju elastične cementne fuge uz polimerni dodatak. Ljepilo se nanosi gleterom na podlogu ukupne debljine 5 mm. Stavka uključuje sav rad i materijal do pune funkcionalne i estetske gotovosti. Obračunpo m2 opločene površine. | m2 | 35 | 60 | 2100
4. | Dobava, dostava materijala i opločenje vanjskih prostora keramičkim pločicama, gres pločicama 1. klase dimenzija 60x60x1 cm, površinske mat obrade, ( predočiti uzorke prije polaganja ).Pločice moraju biti otporne na habanje, protuklizne R11, otporne na upijanje vode <0,5% i imati certifikat za naveddena svojstva. postava pločica fuga na fugu s izvedbom dilatacijskih spojeva, a sve ostalo prema nacrtima i uputstvu proizvođača. Stavka obuhvaća i dobavu visoko elastčnog ljepila za keramiku na bazi cementa i ugradnju elastične cementne fuge uz polimerni dodatak. Ljepilo se nanosi gleterom na podlogu ukupne debljine 5 mm. Stavka uključuje sav rad i materijal do pune funkcionalne i estetske gotovosti. Obračunpo m2 opločene površine.
| * prostori u zgradi | m2 | 230 | 50 | 11500
* opločenje vanjskih stepenica širine 140 cm
| gazišta 30x140 cm | kom | 18 | 120 | 2160
| čela 15x140 cm | kom | 21 | 100 | 2100
| sokl v= 5 cm | m1 | 5 | 20 | 100
* opločenje vanjskog stubišta širine 120 cm
| gazišta 30x120 cm | kom | 8 | 150 | 1200
| čela 12,5x120 cm | kom | 10 | 120 | 1200
XII | Keramičarski radovi ukupno : |  |  |  | 32460
XIII | RADOVI IZ GIPS KARTONSKIH PLOČA | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Dobava, dostava materijala i izrada spuštenog monolitnog stropa s jednostrukom oblogom od standardnih gips kartonskih ploča dbljine 12,5 mm s podkonstrukcijom od pocinčanih metalnih profila i pripadajućeg ovjesa na nosivom stropu visine 5-7 cm. Gipskartonske ploče montirati nakon postave potrebnih instalacija koje se vode u spuštenom stropu.Stavka uključuje i izvedbu svih prodora ( svjetiljke, klime, ventilacije ) s obradom spojeva, kao i sav potreban rad i materijal do pune gotovosti. Obračun po m2 izvedenog stropa.
|  | m2 | 750 | 42 | 31500
2. | Dobava, dostava materijala i izrada spuštenog monolitnog stropa s jednostrukom oblogom od vlagootpornih gips kartonskih ploča dbljine 12,5 mm s podkonstrukcijom od pocinčanih metalnih profila i pripadajućeg ovjesa na nosivom stropu visine 25-50 cm. Gipskartonske ploče montirati nakon postave potrebnih instalacija koje se vode u spuštenom stropu.Stavka uključuje i izvedbu svih prodora ( svjetiljke, klime, ventilacije ) s obradom spojeva, kao i sav potreban rad i materijal do pune gotovosti. Obračun po m2 izvedenog stropa.
|  | m2 | 100 | 44 | 4400
3. | Dobava, dostava materijala i izrada pregradnog zida od dvostrukih gips kartonskih ploča debljine 12,5 mm ( 12,5+12,5+75+12,5+12,5 mm ) s podkonstrukcijom od pocinčanih metalnih CW i UW profila. Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne i elektro instalacije. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min 0,6 mm. nakon razvoda instalacija šupljinu ispuniti slojem mineralne vune debljine 7,5 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Stavka uključuje i izvedbu svih prodora ( svjetiljke, klime, ventilacije ) s obradom spojeva, kao i sav potreban rad i materijal do pune gotovosti. Obračun po m2 izvedenog stropa. | m2 | 65 | 55 | 3575
4. | Dobava, dostava materijala i izrada pregradnog zida od vodoodbojnih dvostrukih gips kartonskih ploča debljine 12,5 mm ( 12,5+12,5+75+12,5+12,5 mm ) s podkonstrukcijom od pocinčanih metalnih CW i UW profila. Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne i elektro instalacije. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min 0,6 mm. nakon razvoda instalacija šupljinu ispuniti slojem mineralne vune debljine 7,5 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Stavka uključuje i izvedbu svih prodora ( svjetiljke, klime, ventilacije ) s obradom spojeva, kao i sav potreban rad i materijal do pune gotovosti. Obračun po m2 izvedenog stropa. | m2 | 17 | 60 | 1020
5. | Dobava, dostava materijala i izrada revizionih otvora - vrata za pristup instalacijama unutar monolitnog spuštenog stropa, dimenzije otovra 60x60 cm. Stavka uključuje izrezivanje otvora te dodatak potrebnog ovjesa s obradom spojeva, sav rad i materijal do pune funkcionalne gotovosti. obračun po komadu izvedene revizije. | kom | 6 | 100 | 600
XIII | Gips kartonski radovi ukupno : |  |  |  | 41095
XIV | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Dobava, dostava materijal i ličenje unutarnjih zidova od gips kartonskih ploča te ožbukanih armirano betonskih i zidanih zidova vrši se po recepturi proizvođača :
* strojno brušenje podloga od ostatka materijala i nečistoća, impregniranje površina akrilnom impregnacijom te dokrako gletanje cijele površine polimer-karbonatnom masom za fino izravnavanje površina
* impregniranje površine od gips kartonskih ploča i dvokratno gletanje masom
* Bojanje zidova perivom bojom za loko održavanje
U stavku je uključena i potrebna skela. Stavka uključuje sav rad i materijal do pune estetske gotovosti. Obračun po m2 oličene površine zida.
a) | ožbukanih zidova | m2 | 790 | 16 | 12640
b) | zidovi od gips kartonskih ploča | m2 | 260 | 10 | 2600
2. | Dobava, dostava materijal i ličenje stropova od gips kartonskih ploča te ožbukanih armirano betonskih zidova vrši se po recepturi proizvođača :
* strojno brušenje podloga od ostatka materijala i nečistoća, impregniranje površina akrilnom impregnacijom te dokrako gletanje cijele površine polimer-karbonatnom masom za fino izravnavanje površina
* impregniranje površine od gips kartonskih ploča i dvokratno gletanje masom
* Bojanje stropova na pripremljenu površinu disperzivnom bojom u dva nanosa.
U stavku je uključena i potrebna skela. Stavka uključuje sav rad i materijal do pune estetske gotovosti. Obračun po m2 oličene površine zida.
a) | ožbukani stropovi | m2 | 150 | 16 | 2400
b) | stropovi od gips kartonskih ploča | m2 | 875 | 10 | 8750
XIV | Soboslikarsko-ličilački radovi ukupno : |  |  |  | 26390
XV | KOLNA POVRŠINA | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Izrada nosivog sloja ( Ms>100 MN/m2) od drobljenog kamenog agregat, najvećeg zrna 32,5 mm, debljine 40 cm. U cijenu je uključen daboava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja, razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti, na uređenu podlogu. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 115 | 50 | 5750
2. | Izrada nosivog sloja ( srednje nosivo opterećenje ) AC 22 base 50/70 AG6 M2 debljine 7 cm. U cijeni su sadržano svi troškovi nabave materijal, ugradnje asfaltne mješavine, sav rad do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 gornje površineugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima za građevinske proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m2 | 285 | 30 | 8550
3. | Izrada habajućeg sloja ( srednje nosivo opterećenje ) AC 11 surf 50/70 AG3 M3 debljine 4 cm. U cijeni su sadržano svi troškovi nabave materijal, ugradnje asfaltne mješavine, sav rad do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 gornje površineugrađenog habajućeg sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima za građevinske proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m2 | 285 | 25 | 7125
4. | Izrada nosivog sloja (Ms>50 MN/m2) pješačkih staza od drobljenog kamena najvećeg zrna 31,5 mm, debljine 25 cm. U cijenu je uključena dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala i sav rad. Obračun po m3 ugrađenoga u zbijenom stanju.
|  | m3 | 3.75 | 60 | 225
5. | Dobava i ugradnja granuliranog pijeska (2-4 mm) u sloju debljine 3 cm koji se ugrađuje na nosivi sloj. Obračun po m3.
|  | m3 | 0.5 | 100 | 50
6. | Ugradnja rubnjaka na podlogu od betona C 12/15, od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37, dimenzije 8/20 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Cijenom obuhvaćena podloga, izrada temelja, ugradnja rubnjaka sa svim potrebnim radom i materijalom . Obračun po m1 izvedenih rubnjaka.
|  | m1 | 40 | 30 | 1200
7. | Dobava i izvedba opločenja debljine 6 cm, sive boje, sistemom fuga na fugu u pripremljeni pijesak, prema shemi opločenja. Opločnici atestirani, fuge 0,2 cm ispunjavaju se pijeskom 0-1 mm. Obračun po m2 opločenja.
|  | m2 | 3.75 | 60 | 225
XV | Kolna površina ukupno : |  |  |  | 23125
XVI | POTPORNI ZIDOVI | j.m. | Količina | Jed.cij. € | ukupno €
1. | Strojni iskop za temelje u materijalu kategorije C. Dimenzije prem aprojektu s poravnanjem dna. Rad se obračunava u m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju a u jediničnu cijenu uključen, iskop, poravnanje tla,razupiranje, eventualno crpljenje vode, svi prijenosi i prevozi materijala, zatrpavanje i nabijanje oko temelja, uređenje pokosa, uređenje i čišćenje terena.
|  | m3 | 85 | 900 | 76500
2. | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala s podmirivanjem troškova zbrinjavanja. Obračun u m3 iskopanom materijal u sraslom stanju.
|  | m3 | 85 | 20 | 1700
3. | Zatrpavanje iza zidova kamenim materijalom. Uključena nabava, utovar, prijevoz, istovar, razastiranje, planiranje slojeva i nagiba sve prema projektu i odredbama OTU 2-09 i 2-09.1, te čišćenje okoline. Obračun po m3 zbijenog i ugrađenog materijala.
|  | m3 | 15 | 60 | 900
4. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu podložnog sloja (na pripremljenoj podlozi ), od betona tlačne čvrstoće C 12/15, debljine 5 cm. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu podbetona, uključivo eventualna oplata. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 2 | 1000 | 2000
5. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu temelja potpornih zidova, od betona tlačne čvrstoće C 25/30. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* eventualna montaža i demontaža oplate
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona.
|  | m3 | 125 | 1 | 125
6. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu potpornih zidova u dvostranoj oplati, od betona tlačne čvrstoće C 25/30. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža dvostrane glatke oplate
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30
* uzimanje i potrebna ispitivanja betonskih uzoraka
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 200 | 1 | 200
7. | Dobava, sječenje, savijanje i montaža armature srednje složenosti, u svemu prema statičkom računu i planovima armature.
| a) RA 400/500 | kg | 15000 | 0.05 | 750
| c) MA 500/560 | kg | 20000 | 0.05 | 1000
8. | Izrada podloge za drenaže od gline, debljine 10 cm za postavljanje drenaža u već iskopane rovove. U cijeni je eventualno ručno poravnanje dna iskopa, nabava, prijnos i ugradnja sloja podložnog materijala. Obračun po m1 izrađene podloge prema OTU 3-02.3.3.
|  | m1 | 115 | 20 | 2300
9. | Izrada drenaže od perforiranih cijevi od tvrdog PVC-a DN 110 mm. U cijenu je uključena nabava, prijevoz, prijenos te sav rad i matrijal na postavljanju is pajanju drenažnih cijevi iu projektiranom nagibu i izradu ispusta. Obračun po m1 položene cijevi prema projektu i OTU 3-02.3.3.
|  | m1 | 115 | 20 | 2300
10. | Izrada filterskog dijela iza potpornog zida između sraslog tla i zida od kamenog materijala obloženog geotekstilom. Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal s dobavom i ugradnjom. Obračun po m3 ugrađenog sloja.
|  | m3 | 60 | 60 | 3600
11. | Strojni iskop za temelje u materijalu kategorije C. Dimenzije prem aprojektu s poravnanjem dna. Rad se obračunava u m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju a u jediničnu cijenu uključen, iskop, poravnanje tla,razupiranje, eventualno crpljenje vode, svi prijenosi i prevozi materijala, zatrpavanje i nabijanje oko temelja, uređenje pokosa, uređenje i čišćenje terena.
|  | m3 | 6 | 20 | 120
12. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu parapetnih zidova u dvostranoj oplati, od betona tlačne čvrstoće C 25/30. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća :
* dobava, montaža i demontaža dvostrane glatke oplate
* dobava, transport i ugradnja betona C 25/30
* njega betona
| Obračun se vrši po m3 dobavljenog i ugrađenog betona. | m3 | 8 | 700 | 5600
13. | Dobava, sječenje, savijanje i montaža armature srednje složenosti, u svemu prema statičkom računu i planovima armature.
| a) RA 400/500 | kg | 5794 | 0.1 | 579.4
| c) MA 500/560 | kg | 4590 | 0.1 | 459
XVI | Potporni zidovi ukupno : |  |  |  | 98133.4
XVII | PANELNA ŽIČANA OGRADA | j.m. | Količina | Jed.cij. € | Ukupno €
1. | Izvedba panelne žičane ograde od prefabriciranih panela širine 250 cm, visine120-125 cm i panelnih vrata jednokrilnih zaokretnih vrata vel 100x123 cm i jednih dvokrilnih zaokretnih vrata vel. 380x123 cm, uključivo s potrebnim okovom. Promjer žica mreže je 5 mm, a otvor oka ograde je 50x100 mm. Izvedba stupova četvrtastog profila 60x60 mm i minimalne visine 1675 mm. Stupovi se postavljaju u betonsku površinu. Svi elementi ograde moraju biti zaštićeni protiv korozije toplim cinčanjem i plastifikacijom. Ograda se postavlja prem alokacijama iz projekta. jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz svih elemenata, učvršćenje stupova te sav rad i materijal do pune gotovosti ograde. Obračun po m1, kontrola prema OTU 9-04 i 9-04.3.
|  | m1 | 230 | 62 | 14260
2. | Izrada i ugradnja zaokretnih vrata dim. 450x150 cm za kolni ulaz uključivo s mehanizmom za automatsko otvaranje, automatska brava, nosivi stupovi 80x80 cm, visine 150 cm. Sve prema projektu i radioničkoj dokumentaciji. Završna obrada vruće cinčanje i platifikacija. Obračun u kompletu.
|  | kompl. | 1 | 3300 | 3300
3. | Izrada i ugradnja zaokretnih pješačkih vrata vel. 100x150 cm, uljučivo s automatikom za otvaranje i odgovarajućim okovom. Montiraju se na dva čelična stupa 80x80xmm, visine 150 cm. Izvesti u svemu prema projektu i izvedbenoj dokumentaciji. Obračun u kompletu.
|  | kompl. | 3 | 600 | 1800
4. | Sadnja žive ograde ( živice ) s nabavom sadnica FOTINIJE. Visina sadnice je od 55 do 65 cm i sadi se na razmaku od 40 cm. Cijenom obuhvatiti humusni materijal, gnojivo, vodu i sav rad. Obračun po komadu sadnice.
|  | kom | 400 | 10 | 4000
XVII | Panelna žičana ograda ukupno : |  |  |  | 23360
XVIII | OPREMA VANJSKIH IGRALIŠTA | j.m. | Količina | Jed.cij. € | Ukupno €
Napomena : sve definirane dimenzije igrala mogu odstupati +/- 10% od predviđenih veličina.
1. | Dobava, transport i ugradnja betona za izradu armiranobetonske ploče isod vanjskih sprava za igranje debljine 10cm. Armiranobetonska ploča se izvode od betona klase tlačne čvrstoće C25/30 u glatkoj oplati. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu, a jedinična cijena obuhvaća slijedeće aktivnosti:  dobava, transport i ugradnja betona klase tlačne čvrstoće C25/30, s potrebnim vibriranjem  izvedbu procijednica, 4kom/m2, promjera 50mm  njega betona Obračun se vrši zasebno po m3 dobavljenog i dopremljenog betona te funkcionalno izvedenog i od nadzornog inženjera preuzetog ugrađenog betona u ploče. | m3 | 8.5 | 220 | 1870
2.. | Izrada, dobava i ugradnja gumene antistres podloge debljine sloja 5 cm na prethodno pripremljenoj betonskoj podlozi, prema projektu. Gumena antistres podloga lijepi se u pločama kao predgotovljeni proizvod na betonsku podlogu, na površinama unutar igrališta predviđenim projektom. Mora imati uvjerenje o kvaliteti da udovoljava zahtjevima europske norme EN 1177 ili jednakovrijedno. Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji. Rad obuhvaća:  dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje zaštitne gumene podloge  ugradnju prema uputama proizvođača U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav rad i materijal do funkcionalne izvedbe. Obračun po m2 izvedene i od nadzornog inženjera preuzete podloge. | m2 | 50 | 100 | 5000
3. | TOBOGAN  dimenzija:3570 x 600 x 2315 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%.  sigurnosna zona:7500x4000 mm  preporučena dob:5-12 godina Sprava se izrađuje od nehrđajućeg čelika zaštićenog UV stabilnim zaštitnim slojem i poliesterske klizne plohe. Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. Mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 ili jednakovrijedno, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu.Obračun po komadu. | kom | 2 | 1300 | 2600
0
4. | LJULJAČKA ZA DJECU  dimenzija:2500 x 1900 x 2100 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%.  preporučena dob:2-12 godina Ljuljačka se izvodi od aluminijskih profila zaštićenih UV stabilnim zaštitnim slojem, lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Na standardnom okviru postavljene su dvije sjedalice za ljuljanje. Svi elementi izrađeni od lima i plastike napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove. Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. Mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 ili jednakovrijedno, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu.Obračun po komadu. | KOM | 1 | 1000 | 1000
5. | NJIHALICA  dimenzija:765 x 430 x 910 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%.  sigurnosna zona ∅3200 mm  preporučena dob: 2-12 godina Konstrukcija sprave izvodi se od čelika sa UV stabilnim zaštitnim slojem, a sjedala su izrađena od HDPE ploča otpornih na oštećenja i UV zrake. Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. Mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 ili jednakovrijedno, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu.Obračun po komadu. | KOM | 1 | 700 | 700
0
6. | KLACKALICA  dimenzija: 3040 x 390 x 895 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%.  sigurnosna zona: 6500x3500 mm  preporučena dob: 5-12 godine Konstrukcija sprave izvodi se od čelika sa UV stabilnim zaštitnim slojem, a sjedala su izrađena od HDPE ploča otpornih na oštećenja i UV zrake. Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke. Mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 ili jednakovrijedno, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova sprave. Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu. Obračun po komadu. | KOM | 1 | 700 | 700
7. | PJEŠČANIK Pješčanik izdignut za pristup invalidskih kolica ili igru djece bez saginanja. Konstrukcija elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom . Dimenzije 1,604 x 1,604 x 1,620 m - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Ukrasni luk je izrađen od čelika pjeskarenog i zaštićenog zapečenim prahom. Mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 ili jednakovrijedno, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu. Obračun po komadu. | kom | 1 | 1000 | 1000
8. | GUMENI STUPCI Ugradnja stupaca za balansiranje. Mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 ili jednakovrijedno, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova. Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu. Obračun po komadu. ø 39 cm, v 60 cm - dozvoljeno odstupanje +/- 10% | kom | 2 | 400 | 800
9. | Vrtuljak Vrtuljak s četiri sjedalice. Elementi željezo, polietilen. Mora udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 ili jednakovrijedno, što se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih rezervnih dijelova Rad uključuje dobavu, dopremu i ugradnju sprave prema projektu. Obračun po komadu. | kom | 1 | 2200 | 2200
0
XVIII | Oprema vanjskih igrališta ukupno : |  |  |  | 15870
A | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
I | Pripremni radovi |  |  |  | 2000
II | Zeljani radovi |  |  |  | 74945
III | Armirano betonski radovi |  |  |  | 353410
IV | Zidarski radovi |  |  |  | 109530
V | Izolaterski radovi |  |  |  | 88095
VI | Fasaderski radovi |  |  |  | 158800
VII | Limarski radovi |  |  |  | 12000
VIII | Aluminijski radovi |  |  |  | 112200
IX | Bravarski radovi |  |  |  | 36000
X | Stolarski radovi |  |  |  | 77175
XI | Podopolagački radovi |  |  |  | 41000
XII | Keramičarski radovi |  |  |  | 32460
XIII | Gips kartonski radovi |  |  |  | 41095
XIV | Soboslikarsko-ličilački radovi |  |  |  | 26390
XV | Kolne površine |  |  |  | 23125
XVI | Potporni zidovi |  |  |  | 98133.4
XVII | Panelna žična oprema |  |  |  | 23360
XVIII | Oprema vanjskih igrališta |  |  |  | 15870
A | Građevinsko obrtnički radovi ukupno : |  |  |  | 1325588.4
B | TROŠKOVNIK DIZALA
Br | OPIS RADOVA | j.m. | KOL | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | Izrada izvedbenog projekta dizala prema stvarnim izmjerama na građevini, prema ponuđenoj i ugovorenoj opremi i zatraženoj suglasnosti od glavnog projektanta u 4 primjerka : | komplet | 1 | 500 | 500
2 | Izrada i dobava dijelova dizala prema glavnom i izvedbenom projektu, ponudi, ugovoru i izmjerama na građevini i slijedećem opisu : | komplet | 1 | 20000 | 20000
Vrsta i namjena dizala : Osobno dizalo Tip dizala : električno bezreduktorsko dizalo na užad bez strojarnice. Norma za dizala: EN 81-20/21 ili jednakovrijedna Korisna nosivost : 630 kg ili 8 osoba Brzina vožnje : 1,0 m/s , frekvencijski regulirana Broj stanica : 2 stanice Naziv stanica : prizemlje, 1. kat Oznaka stanica : PR , 1 Broj ulaza : 2 ulaza sa iste strane Broj ulaza u kabinu : 2 na istim stranama Visina dizanja : 3440 mm Vozno okno : armirani beton. Unutarnje dimenzije voznog okna : 1750 x 1750 mm Rasvjeta voznog okna : LED Dubina donjeg dijela voznog okna, betonska jama : 1300 mm. Visina gornjeg dijela voznog okna : 3770 mm. .
Električni priključak : 3 x 400/230 V, 50 Hz Električna snaga : 4,5 kW Električna instalacija dizala : za suhi prostor i za normalne klimatske uvjete Pogonsko postrojenje : bezreduktorski elektromotor sa permanentnim magnetima sa frekventnom regulacijom broja okretaja i užnica sve zajedno na vodilicama Ovjes: 2 : 1 Vrsta upravljanja : sabirno simpleks u mikroprocesorskoj tehnici. Ormarić grupe upravljanja smješten na terasi pored vrata voznog okna. Dizalo je opremljeno sa automatskom pokretanjem u najbližu stanicu i otvaranje vrata kabine u slučaju nestanka električne energije.
Signalizacija u kabini : Upravljačka kutija u kabini sa optičkom potvrdom primitka kabinskog naloga, LCD pokazivač položaja kabine, strelica smjera daljnje vožnje, tipkalo za otvaranje vrata, tipkalo alarm , signal preopterečenja, nužna rasvjeta, kljuć za rezervaciju vožnje Signalizacija na svim stanicama : Pozivna kutija ugrađena u dovratnik vrata voznog okna. Sadržaj pozivne kutije : tipkalo za poziv dizala s optičkom potvrdom primitka poziva, LCD pokazivač položaja kabine i strelica smjera iznad vrata na svim stanicama
Vrata voznog okna : 2 komada Dimenzije: 900 x 2100 mm , Vrsta: automatska teleskopska , 2-krilna Izrada krila vrata i dovratnika : satinirani nehrđajući lim. Vrata voznog okna vatrootporna u trajanju 30 minuta. Vatrootpornost EI 30 prema: EN 81-58 ili jednakovrijedna
Kabina Dimenzije : širina 1100 mm dužina 1400 mm visina 2300 mm Površina poda kabine : 1,54 m2 Izvedba : izvedba za poslovne zgrade Izrada stranica : limene lamele iz satiniranog nehrđajučeg lima Obloga poda : dekorativna plastična obloga Rasvjeta kabine : LED direktna stropna, 3000 K jakost rasvjete 100 Lx rasvjeta svijetli samo za vrijeme vožnje Strop : polirani nehrđajući lim, Kutni profil na podu iz poliranog nehrđajučeg lima.
Vrata kabine: 1 komad Dimenzije: 900 x 2100 mm , Vrsta: automatska teleskopska , 2-krilna Izrada krila vrata i dovratnika : satinirani nehrđajući lim Vrata kabine imaju pogon sa regulacijom brzine otvaranja.
Dodatna oprema kabine : - rukohvat iz nehrđajuće cijevi ø 40 mm na zadnjo strani kabine - ogledalo na cijeloj zadnjoj stijeni kabine - bešumni programabilni ventilator na krovu kabine – pozivna i upravljačka kutija mora biti postavljena u rasponu visine od 90 do 120 cm – pozivna i upravljačka kutija s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu, – vizualno-svjetlosna i zvučnu najava katova, - govorno najavljivanje stanica - kabina je opremljena sa dvosmjernim uređajem za komunikaciju koja omogučava stalni kontakt sa spasilačkom i servisnom službom
Protuuteg Izrada : elementi iz ljevanog željeza uloženi u čelični okvir obješeni na čeličnu užad
Prostor za pogon dizala: bezreduktorski elektromotor sa permanentnim magnetima na postolju i na vodilicama, iznad protuutega i kabine u vrhu voznog okna
3 | Montaža i ugradnja dijelova dizala u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini | komplet | 1 | 500 | 500
4 | Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i predaja dizala sa kompletnom zakonima definiranom dokumentacijom korisniku. | komplet | 1 | 500 | 500
| Dizalo ukupno : |  |  |  | 21500
C | VODOVOD I ODVODNJA
| STAVKA | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
1. VODOVOD
Napomena :
Razni čelični materijal za učvršćivanje cjevovoda, rukavci, obujmice, konzole i sl. uključuje se u svaku stavku i uračunata je jediničnome cijenom pojedine stavke Ovu stavku izvođač će procijeniti sam a svaka cijev se pričvršćuje na zid sa maksimalnom udaljenošću držača prema promjeru cijevi i poziciji pričvršćivanja (horizontalno ili vertikalno).
1.1. | Dobava, donos i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD), za radni tlak do 16 bara, debljih stijenki izrađene prema standardu DIN ili jednakovrijedno ili ONOM ili jednakovrijedno. (u kvaliteti ISO 9001:2000 ili jednakovrijedno), za vanjske vodove sanitarne, požarne vode. Cijevi u vanjskom rovu polagati na pripremljenu posteljicu od pijeska granulacije 0-4 mm.
Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po m’ ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom i radom u funkcionalnom stanju.
Promjeri:
| Ø110 mm | m' | 37 | 28 | 1036
| Ø65 mm | m' | 35 | 18 | 630
| Ø50 mm | m' | 7 | 12 | 84
| Ø40 mm | m' | 45 | 10 | 450
1.2. | Dobava, donos i ugradnja višeslojnih cijevi za horizontalni i vertikalni razvod hladne, tople vode i cirkulacije tople vode. Polypropilenske vodovodne cijevi i fazonski komadi za radni tlak od 10 bara. Spajanje cijevi vrši se polifuzijskim spajanjem spojnicama. Cijevi izolirati po uputi proizvođača odabranih cijevi. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju m' cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom, i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju.
Polaganje cijevi i izvedba zaštitne izolacije vodovodnih cijevi. Cijevi polagati: • u podu • u šlicevima • ovješeno u spuštenom stropu Izolacija se izvodi pripadajućim izolacijskim materijalima odgovarajuće debljine - prema uputama proizvođača.
| Ø40mm | m' | 28 | 28 | 784
| Ø32 mm | m' | 37 | 26 | 962
| Ø25 mm | m' | 49 | 23 | 1127
| Ø20 mm | m' | 31 | 20 | 620
| Ø16 mm | m' | 230 | 18 | 4140
1.3. | Dobava, donos i ugradnja čeličnih pocinčanih navojnih cijevi za izvedbu unutranje hidrantske mreže. Cijevi ugraditi u pod, šliceve zida, zidnim usjecima, gips kartonskim pločama, vertikalnim i horizontalnim instalacijskim šahtovima te kao slobodno vođene i ovješene u spuštenom stropu. Izolacija cijevi izvest će se toplinskom izolacijom odgovarajuće debljine. Sve fitinge i fasonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po m' ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom, i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju.
| p.c. Ø65 mm | m' | 4 | 48 | 192
| p.c. Ø50 mm | m' | 27 | 45 | 1215
1.4. | Dobava, donos i montaža požarnih hidranata sa zidnim ormarićem postavljenim na zid, vel. ormarića 700x780x250 mm. U stavku ulazi ormarić s bubnjem Ø590x145 mm s kočnicom i priključnom cijevi, vatrogasnom cijevi DN 25 EN 694 ili jednakovrijedno, kruta dužine 20/25/30m, ventil kutni MS2˝ sa stabilnom spojnicom (Al) Ø52 mm, okretni nastavak Ms 2˝, mlaznica Ø25 mm Al sa zasunom, tlačna spojnica Ø25 mm, reducir spojnica Ø52 mm s kosim grlom Ø25 mm te sav potreban spojni i brtveći materijal i rad, i potreban građevinski rad (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno). Obračun do pune gotovosti po komadu montiranog i opremljenog hidranta u funkcionalnom stanju.
|  | kom | 4 | 489 | 1956
1.5. | Dobava i montaža nadzemnih ukrasnih hidranata baroknog stila DN 100 s automatskim ispustom (DIN 3222 ili jednakovrijedno) uključivo bojanje plavom bojom i pisanje broja hidranta. Izrada i postavljanje pločica sa brojem hidranta. Nadzemni hidrant za dubinu ugradnje 1300 mm, radni tlak NP 10, mlaznice 2xB75 i 1xA110. Atestiranje funkcionalnosti hidranata od strane ovlaštene organizacije. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni materijal. Oblaganje hidranta složenom opekom u suho, te svi potrebni prijenosi. Obračun po stvarno ugrađenom hidrantu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom u funkcionalnom stanju.
|  | kom | 1 | 1550 | 1550
1.6. | Dobava i ugradnja nadzemnih hidrantskih ormarića sa svim potrebnim vatrogasnim priborom (vatrogasne cijevi, mlaznice, ostali vatrogasne armature - prijelaznice, razdjelnice). U cijenu je uračunata nabava, dobava i ugradnja nadzemnih hidrantskih vanjskih ormarića sa svim potrebnim oznakama.
|  | kom | 1 | 389 | 389
1.7. | Dobava, donos i ugradnja protočnog ventila s ispusnom slavinom. Ventili se montiraju na dnu vertikale, te na mjestima označenim shemama. Obračun po ugrađenom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno) u funkcionalnom stanju.
| Ø40 mm | kom. | 1 | 40 | 40
| Ø32 mm | kom. | 2 | 35 | 70
| Ø16 mm | kom. | 4 | 30 | 120
1.8. | Dobava, donos i ugradnja ravnog protočnog kuglastog ventila za ugradnju kao glavnog ventila pojedinog dijela objekta i sanitarnih čvorova, u spremniku požarne vode, te kod tuševa. Ventil ugraditi na cijev, u zid sa pripadajućim ugradbenim okvirom i vratašcima i/ili iza pločice na magnet. U stavku ulazi dobava, donos i montiranje protočnog ventila i pripadajućih ugradbenih okvira sa vratašcima, sav potrebni spojni, pričvrsni i brtveći materijal i rad. Obračun po ugrađenom ventilu i vratašcima sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno) u funkcionalnom stanju.
| Ø40 mm | kom. | 3 | 55 | 165
| Ø32 mm | kom. | 3 | 50 | 150
| Ø25 mm | kom. | 6 | 45 | 270
| Ø20 mm | kom. | 3 | 40 | 120
| Ø16 mm | kom. | 18 | 36 | 648
1.9. | Dobava, donos i ugradnja kutnih ventila, na navoj kvalitete (ISO 9001:2000 ili jednakovrijedno). U stavku ulazi dobava, donos i montiranje kutnog ventila, sav potrebni spojni, pričvrsni i brtveći materijal i rad. Obračun po ugrađenom kutnom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno) u funkcionalnom stanju.
| Ø20 mm | kom. | 2 | 22 | 44
| Ø16 mm | kom. | 69 | 18 | 1242
1.10. | Izrada priključka hladne vode na spremnik potrošne tople vode te izrada priključka odvoda tople vode i cirkulacije tople vode u koltlovnici. Obračun po komplet izvedenom priključku u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | kpl. | 1 | 450 | 450
1.11. | Dobava, donos i ugradnja ugradbene armature za ugradnju u vodomjernom oknu. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja sve ugradbene armature potrebne za izvedbu vodomjernog priključka. Obračun po cjelovito ugrađenoj vodovodnoj armaturi u funkcionalnom stanju uključujuću sav potreban spojni i brtveći materijal i rad.
NAPOMENA: Kad se steknu uvjeti za priključak na javni vodovod točan tip i odabir armatura, i vodomjera odredit će predstavnik nadležnog komunalnog poduzeća.
| GARNITURA VODOMJERA TIP WS Ø110 mm | kom. | 1 | 500 | 500
| GARNITURA VODOMJERA TIP WS Ø40 mm | kom. | 1 | 500 | 500
| HVATAČ NEČISTOĆA Ø110 mm | kom. | 1 | 350 | 350
| HVATAČ NEČISTOĆA Ø40 mm | kom. | 1 | 110 | 110
| GARNITURA ZOPT-a EC Ø110 mm | kom. | 1 | 2560 | 2560
| GARNITURA ZOPT-a EC Ø40 mm | kom. | 1 | 898 | 898
1.12. | Dobava, prijenos i ugradba regulatora tlaka. Ventile montirati u vodomjernom oknu na cijevovodu sanitarne vode, u suglasnosti sa predstavnikom nadležnog komunalnog poduzeća. Obračun po komadu ugrađenog ventila, sve do potpune funkcionalnosti.
| ø40 mm | kom. | 1 | 480 | 480
1.13. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže na protočnost i vodonepropusnost pod 1,5 NP. NP (nazivni pritisak) je 10 Bar. Vrijeme trajanja tlačne probe je 2 sata. Za vrijeme trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru. Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema Pravilniku vodovoda, odredbama DIN 4279 ili jednakovrijedno i uputama DVGW, radni list W 322 ili jednakovrijedno. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer.
| Obračun po m' ispitane dionice. | m' | 530 | 0.5 | 265
1.14. | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Dezinfekcija mora biti napravljena od strane ovlaštene tvrtke.
|  | m' | 530 | 0.8 | 424
1.15. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije od strane nadležne ustanove (Zavod za zaštitu zdravlja) ili neke druge ovlaštene ustanove. Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste.
|  | kom | 1 | 1800 | 1800
1.16. | Izvođenje protupožarnog brtvljenja prodora vodovodnih cijevi i cijevi unutarnje hidrantske mreže na mjestima prolaska cijevnog razvoda između dva požarna sektora. Brtvljenja izvoditi protupožarnim kitom, a prema normi HR DIN 4102 ili jednakovrijedno. U stavku ulaze svi radovi i materijali potrebni za kvalitetno izvođenje brtvljenja.
|  | kpl | 4 | 250 | 1000
1 | VODOVOD UKUPNO : |  |  |  | 27341
| STAVKA | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
2. ODVODNJA
2.1. | Dobava, donos i montaža kanalizacijskih cijevi od PEHD-a, za horizontalne odvode temeljne i vanjske kanalizacije. Kanalizacijska cijev izrađena od polietilena visoke gustoće PEHD prema normi prEN13476 ili jednakovrijedno (potvrditi certifikatom sukladnosti ). Cijevi su profilirane vanjske stjenke i glatke unutrašnje, obodne krutosti prema statičkom proračunu ATV A127 ili jednakovrijedno. Cijevi moraju biti minimalne obodne krutosti SN8 (8kN/m²) te načina spajanja pomoću zasebne spojnice i gumene brtve. Troškovnička stavka obuhvaća cijev, spojnica i dvije brtve. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PVC kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje PVC cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje.
Obračun se vrši po m' montirane cijevi zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom u funkcionalnom stanju.
| Ø160 mm | m' | 110 | 38 | 4180
2.2. | Dobava, donos i ugradnja drenažnih cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja drenažnih cijevi iz PE-HD tunelskog presjeka s djelomično profiliranim vanjskim stjenkama i glatkim protočnim dnom. Uz cijevi se isporučuju i oblikovni komadi: spojnice, koljena, račve. Cijevi se polažu u minimalnom padu od 1%, te se nakon montaže priključuju se na vanjsku internu kanalizaciju. Obračun se vrši po m' montirane cijevi zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom, geotekstilom i radom u funkcionalnom stanju.
| Ø200 mm | m' | 65 | 28 | 1820
2.3. | Dobava, donos i ugradnja niskošumnih troslojnih (PP/MF) polipropilenskih odvodnih cijevi i spojnih dijelova s naglavkom i brtvom za izvedbu horizontalne i vertikalne fekalne odvodnje unutar objekata. Cijevi i spojni dijelovi spajaju se pomoću integriranog naglavka s uključenom gumenom brtvom čime je osigurana potpuna vodonepropusnost sustava. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, zidne usjeke i proboje kao i pod stropove građevine. Cijevni sustav se pri montaži osigurava posebnim metalnim obujmicama s obloženom profiliranom gumom koje sprječavaju prijenos vibracija i smanjuju prijenos buke. Obujmice se koriste kao čvrste i klizne točke sustava a učvršćuju se pomoću vijka i tiple. Čvrste točke sustava montiraju se na spojnim dijelovima a klizne na cijevima zbog omogućavanja slobodnog gibanja cijevi i smanjenja prijenosa buke. Akustična svojstva niskošumnog cijevnog sustava potvrđena su provedenim mjerenjima u ovlaštenom institutu.
Kod dopreme cijevnog sustava na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru priložiti važeću atestnu dokumentaciju sukladno normi HRN EN 1451-1 ili jednakovrijedno, izdanu od strane akreditirane institucije u RH kao i izvještaj (Test Report) o akustičnim svojstvima izdan od strane ovlaštenog ispitnog laboratorijat.
Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. Obračun se vrši po m' montirane cijevi zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom u funkcionalnom stanju.
| Ø110 mm | m' | 63 | 30 | 1890
| Ø75 mm | m' | 2 | 26 | 52
| Ø50 mm | m' | 31 | 18 | 558
2.4. | Dobava, donos i ugradnja PP cijevi za izvedbu odzračivanja fekalnih kanalizacijskih vertikala od poslijednjeg spoja na zadnjem katu do jedan metar iznad krova. Ventilacijski nastavak završiti limenim ventilacijskim kapama. Obračun po komplet ugrađenom nastavku sa limenom kapom u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim, brtvećim i pričvrsnim materijalom i radom.
| Ø110 mm | kpl | 5 | 45 | 225
2.5. | Dobava, donos i montaža PP revizijskih komada kod promjene smjera, prije prijelaza u horizonalnu kanalizaciju, na najnožoj i najvišoj etaži kanalskih vertikala. Obračun po komadu montiranih PP revizijskih komada u funkcionalnom stanju zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom.
| Ø110 mm | kom. | 5 | 48 | 240
2.6. | Dobava, donos i montaža kromiranih vratašca kod promjene smjera, prije prijelaza u horizonalnu kanalizaciju, na najnožoj i najvišoj etaži kanalskih vertikala. Sva vratašca su montirana na kromiranim usidrenim okvirima vel. 30x30cm, sa unutarnjim pantnama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kromiranih vratašca sa ugradbenim okvirom, sav potreban materijal i građevinski rad (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno). Obračun po komadu montiranih vratašca u funkcionalnom stanju zajedno sa bravicom i ključem.
| vel. 30x30cm | kom. | 10 | 35 | 350
2.7. | Dobava, donos i ugradnja plastičnih prolaznih podnih sifona s inox rešetkom dimenzije 123x123 mm, s odvodnim priključkom Ø50 mm za ugradnju u sanitarnim čvorovima. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja plastičnih podnih sifona, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije i po potrebi sitni građevinski radovi (uštemavanje otvora za sifon). Obračun po ugrađenom podnom sifonu u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom.
|  | kom. | 11 | 55 | 605
2.8. | Dobava, donos i ugradnja slivnika za balkon i terasu. Slivnik za balkone i terase DN50/75 sa podešavajućim priključkom (horizontalno-vertikalno), protokom 0,80 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom rešetkom od nehrđajučeg čelika, vel. 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.
|  | kom. | 3 | 130 | 390
2.9. | Dobava, donos i ugradnja vodolovnog grla. Krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom i hvatačem lišća d 180mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.
|  | kom | 2 | 480 | 960
2.10. | Ispitivanje instalacije vanjske kanalizacije i temeljne kanalizacije na nepropusnost i protočnost spojeva i uređaja uz dobivene ateste od strane ovlaštene tvrtke (ovlaštenje prema HAA). Obračun po m' ispitane dionice.
|  | m' | 175 | 3 | 525
| 2. UKUPNO ODVODNJA |  |  |  | 11795
| STAVKA | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
3. SANITARNA OPREMA
3.1. | Dobava, prijenos i montaža WC-a za javne prostore koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase za 6 lit ispiranje, odignute od poda min. 6 cm, te daskom s poklopcem od tvrde plastike -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i tipkom za aktiviranje vodokotlića od inoxa s dodatnim fiksiranjem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. | kom. | 19 | 568 | 10792
3.2. | Dobava, donos i ugradnja specijalne konzolne keramičke WC školjke za osobe s poteškoćama u kretanju za 6 lit ispiranje, dužine 70-72 cm, visine 45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom bez poklopca; montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća i tipku za aktiviranje od nehrđajučeg čelika s elektronikom, obostrane zidne držače s nosačem toalet papira, montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača; držača toalet papira, četka za čišćenje.
| Obračun u cjelosti sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom. | kom. | 1 | 1800 | 1800
3.3. | Dobava, donos i ugradnja umivaonika zajedno sa poniklanom stojećom jednoručnom mješalicom sa pomičnim ispustom i kutnim ventilima Ø16mm, sa poniklanim sifonom spojeno na dovod hladne i tople vode, te lančićem i čepom, ogledalom, etažerom, držačem ručnika i držačem sapuna. | kom. | 23 | 465 | 10695
3.4. | Dobava, donos i ugradnja umivaonika za osobe s poteškoćama u kretanju, koji se sastoji od: - keramičkog bolničkog umivaonika vel. 500x400 mm, s plitkim horizontalnim ili gibljivim priključkom d40 mm na podžbukni sifon odvoda; - stojeće armature za umivaonik s podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima; - 2 kutna ventila Ø16 mm, spojena na dovod vode; - zidnog nagnutog zaokretnog ogledala vel 500x700 mm, etažerom, držačem ručnika i držačem sapuna. | kom. | 1 | 890 | 890
3.5. | Spajanje kuhinjskog sudopera na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo dobava i ugradnja potrebnog materijala.
Komplet funkcionalna izvedba s:
· podžbuknom garniturom Ø16 mm za TH vodu
· stojećom miješajućom baterijom Ø16 mm s telefon tušem
· dvostrukim izljevnim sifonom 2xØ50 mm za sudoper
· priborom za brtvljenjem i pričvršćivanje.
|  | kpl | 1 | 200 | 200
| 3. UKUPNO SANITARNA OPREMA |  |  |  | 24377
| STAVKA | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
4. GRAĐEVINSKI RADOVI
4.1. | Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije instalacija u situacijskom i visinskom smislu. Obračun po m' snimljene instalacije.
|  | m' | 150 | 5 | 750
4.2. | Iskolčenje trase cjevovoda neposredno prije početka radova sa označavanjem svih važnih točaka na terenu. Stavka uključuje označavanje mjesta zasunskih komora, nadzemnih hidranata i lomova trase. Obračun po m' stvarno izvršenih radova.
|  | m' | 150 | 5 | 750
4.3. | Iskop rovova u zemlji za polaganje cijevi, izvedbu okana kanalizacije, slivnika, odvodnih kanala, septičke jame, separatora masti i naftnih derivata sa planiranjem dna rova i bočnim razupiranjem stjenki rova (prema karakterističnom presjeku rova). Iskop se predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (80% strojno, a 20% ručnog iskopa). U stavku ulazi: skidanje humusa u debljini od 20 cm, iskop rova do projektom određene dubine, širine oko 100 cm, planiranje dna rova kao priprema za izradu pješčane posteljice i bočno razupiranje stjenki rova. Iskopani materijal odbaciti od ruba iskopa 1-2.0 m. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ručno. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. U cijenu uključen iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno podzemne vode i otežanog rada radi razupirača.
Obračun po m3 iskopanog rova spremnog za izradu posteljice od pijeska i ugradnju cijevi, zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | m3 | 230 | 20 | 4600
4.4. | Izrada pješčane posteljice za polaganje vodovodnih, kanalizacijskih i drenažnih cijevi u dnu rova, debljine 10 cm. Izrada obloge oko cijevi nakon montaže i tlačne probe, pijeskom (granulacije 0-4 mm) ili rastresitim materijalom od iskopa do visine 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi cijelom širinom rova. Zahtijeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi u slojevima od 20 cm. U stavku ulazi: dobava, donos, ubacivanje i razastiranje pijeska granulacije 0-4 mm, izrada nadsloja nakon ugrađene cijevi i i ručno nabijanje rastresitog materijala. U stavku je uključeno i eventualno prosijavanje materijala iz iskopa zbog potrebne korekcije granulometrijskog sastava. Obračun po m3 ugrađene posteljice i nadsloja spremne za zatrpavanje rova sa svim potrebnim radom i materijalom.
|  | m3 | 50 | 50 | 2500
4.5. | Izvedba armirano-betonskog vodonepropusnog okna za ugradnju vodomjera. Točne dimenzije i poziciju vodomjernog okna će odrediti predstavnik nadležnog komunalnog poduzeća. U stavku ulazi: Izrada temelja okna od betona MB-20 u debljini od 10 cm, izrada i postavljanje oplate, ugradnja tipskih lijevano željeznih penjalica (montirati 4 penjalice po metru dubine okna), postavljanje armature RA 400/500 (okna se armiraju sa 90kg armature po m3 betona) te betoniranje stjenke, ploče i dna okna debljine 25cm betonom MB-30 sa dodacima za vodonepropusnost. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm, omjer 1:1), nad oknom montirati dva lijevano-željezna poklopca razreda nosivosti D400, vel. 600x600 mm. U obračun uključiti sav potreban materijal i rad.
|  | kom | 1 | 3000 | 3000
4.6. | Izvedba kanalizacionih okana van objekta od vodonepropusnog betona (prema priloženom detalju) te ugradba lijevano-željeznih penjalica. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm,omjer 1:1). Obračun po izvedenom oknu sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.. Nad oknom montirati lijevano željezni poklopac za razred prometa A15 vel. 600 x 600 mm.
| okno dim 100x80 cm (svijetli otvor) | kom | 7 | 600 | 4200
| okno dim 60x60 cm (svijetli otvor) | kom | 1 | 500 | 500
| POKLOPAC KLASE B 400 kN | kom | 5 | 200 | 1000
| POKLOPAC KLASE B 125 kN | kom | 3 | 150 | 450
4.7. | Zatrpavanje rova nakon montaže i funkcionalnog ispitivanja vanjske hidrantske mreže. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Zasipavanje cjevovoda zamjenskim materijalom uz ručno nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ručnim nabijačima do tražene nosivosti. Rad se predviđa ručno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. Po završetku nabijanja, izvršiti ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene. Obračun sve po m3 ugrađenog materijala.
|  | m3 | 120 | 20 | 2400
4.8. | Odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na mjesnu deponiju udaljenu do 20 km uključujući i troškove deponije. U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiji.
|  | m3 | 60 | 20 | 1200
| 4. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 21350
R E K A P I T U L A C I J A
| STAVKA |  |  |  | ukupno (eur)
| 1. VODOVOD |  |  |  | 27341
| 2. ODVODNJA |  |  |  | 11795
| 3. SANITARNA OPREMA |  |  |  | 24377
| 4. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 21350
| UKUPNO: |  |  |  | 84863
D | ELEKTROINSTALACIJE
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO €
A) JAKA STRUJA
A.1. RAZDJELNICI
1. | Dobava, montaža Glavnog razvodnog ormara GRO samostojeći, metalni sa vratima i bravom. Označavanje i oprema prema propisima. IP55, Ormar se sastoji iz 2 polja | kpl | 1 | 8425 | 8425
N1 MJERNO POLJE
Strujni mjerni transformator 150/5A, kom 3
podnožje EZN 25A osigurača, kom 3
osigurač EZ 25/6A , kom 3
mjerna garnitura 3x230/400V,5A (HEP), kom 1
kontrolnik napona, 3F, kom 1
N2 POLJE MREŽE
Katodni odvodnik prenapona fiksna izvedba 3P+N, 280V 25kA, kom 1
Kompaktni prekidač snage 630A, 50kA 3P fiksne izvedbe,s prednjim priključcima sa zaštitnom jedinicom 160-630A i naponskim okidačem MX, kompl 1
Tipkalo "gljiva" za isklop u nuždi (montaža na vrata ormara), kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C32A/3P, kom 3
instalacijski zaštitni prekidač C20A/3P, kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C16A/1P, kom 17
instalacijski zaštitni prekidač B16A/1P, kom 7
instalacijski zaštitni prekidač B6A/2P, kom 2
instalacijski zaštitni prekidač B10A/1P, kom 25
Osiguračka pruga 160A (veličina 00), kom 8
visokoučinski osigurač 35A, veličina 00, kom 18
FID sklopka 40/0,03A, 4P, kom 11
impulsni relej (bistabil) TL 16A/230VAC/2P, kom 2
transformator 230/24V, 150VA, kom 1
Sklopnik 230V, 20A, kom 1
grebenasta sklopka za ugradnju na vrata 0-1, 40A, 3P, kom 1
grebenasta sklopka za ugradnju na vrata 16A - 1P - 1-0-2, kom 1
uklopni sat, kom 1
FID sklopka 40/0,3A, 4P, kom 1
FID sklopka 40/0,03A, 4P, kom 2
2. | Dobava, montaža i spajanjerazdjelnika- limeni, uzidni, RK, sa svom pripadajućom opremom i bravom, uključivo i svi prateći radovi. | kpl | 1 | 1580 | 1580
grebenasta sklopka za ugradnju na vrata 0-1, 40A, 3P, kom 1
FID sklopka 40/0,3A, 4P, kom 1
FID sklopka 40/0,03A, 4P, kom 2
grebenasta sklopka za ugradnju na vrata 16A - 1P - 1-0-2, kom 1
sklopnik 230V, 20A, kom 1
uklopni sat, kom 1
impulsni relej (bistabil) TL 16A/230VAC/2P, kom 1
instalacijski zaštitni prekidač B6 A/1 P, kom 1
instalacijski zaštitni prekidač B10 A/1 P, kom 18
instalacijski zaštitni prekidač C16 A/1 P, kom 14
instalacijski zaštitni prekidač B16 A/1 P, kom 5
instalacijski zaštitni prekidač B16 A/3 P, kom 2
bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi, i ostali sitni spojni i montažni materijal, kompl 1
3. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika protupožarnih zaklopki ROPPZ limeni, uzidni, uz nišu vatrootpornosti F30, dimenzija: 1200x600x250 (VxŠxD), sa svom pripadajućom opremom i bravom, uključivo i svi prateći radovi. | kpl | 1 | 1732 | 1732
Instalacijski sklopnik 10A, 2p, kom 18
Instalacijski sklopnik 10A, 3p, kom 3
instalacijski zaštitni prekidač C6A/1 P, kom 2
grebenasta sklopka za ugradnju na vrata 12A/0-1/ 1P, kom 1
bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi, i ostali sitni spojni i montažni materijal, kompl 1
| UKUPNO A.1. RAZDJELNICI |  |  |  | 11737
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | ukupno
A.2. | KABELI, KABELSKI KANALI I INSTALACIJSKI MATERIJAL
1. | Pripremni radovi, instalacije i opreme, izrada tri ormara gradilišta snage 20 kW sa osiguračima, Fid-sklopkom i 8 utičnica 16A (2x5p i 6x3p)uključivo napojni kabel GG 5x10mm2- za sva tri ormar duljine 70m i razvod privremene instalacije za gradilišne ormariće | kpl | 1 | 2000 | 2000
2 | Dobava i montaža stropnih čeličnih pocinčanih kabelskih kanala, sa stropnim nosačima, konzolama i elementima za nastavljanje i skretanje te sitnim spojnim i montažnim materijalom:
| a) Pocinčani perforirani kanal 100/60mm | m | 40 | 30 | 1200
| b) Pocinčani perforirani kanal 200/60mm | m | 80 | 35 | 2800
| c) Pocinčani perforirani kanal 300/60mm | m | 30 | 40 | 1200
3 | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi, sa spojnim i montažnim materijalom:
| a) TPE 160 | m | 100 | 13 | 1300
| b) PEHD 50 | m | 100 | 12 | 1200
| c) CS50 | m | 50 | 12 | 600
| d) CS20 | m | 1200 | 4 | 4800
4 | Isporuka, polaganje u unaprijed položene kabelske police i cijevi, te spajanje na oba kraja kabela - glavni razvod
| NAYY-O 4x150SM+1,5RE 0,6/1 (1,2)kV + Cu uže 120mm² | m | 200 | 0.35 | 70
5. | Dobava i polaganje uglavnom u sustav ,
zaštitnih PVC cijevi i djelomično na odgovarajuće obujmice, glavni razvod, kabela slijedećih tipova:
| a) NYM-J 5x6mm2 | m | 30 | 11.48 | 344.4
| b) NYY-J 5x6mm2 | m | 60 | 12.55 | 753
| c) NYY-J 5x4mm2 | m | 20 | 7.96 | 159.2
| d) NHXH(E90) 2x1,5mm2 | m | 50 | 5.09 | 254.5
| e) J-Y(St)y 2x2x0,6mm² | m | 10 | 50 | 500
6 | Dobava i polaganje uglavnom u sustav zaštitnih PVC cijevi i djelomično na odgovarajuće obujmice. Uračunati cijev i prodore, Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal i pribor, tipli, vijci, spojnice, koljena itd.Uključujući izrada utora kabela slijedećih tipova:
| a) NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1400 | 3.02 | 4228
| b) NYM-J 3x2,5mm2 | m | 1200 | 3.74 | 4488
| c) NHXH(E30) 3x2,5mm2 | m | 20 | 6.22 | 124.4
| d) NHXH FE180/E30 3x2,5mm2 | m | 20 | 7.3 | 146
| e) NYM 2x1,5mm2 | m | 50 | 2.99 | 149.5
| f) NYM-J 5x1,5mm2 | m | 120 | 4.06 | 487.2
| g) NYM-J 4x1,5mm2 | m | 80 | 4 | 320
| h) PP-Y 2x0,75mm2 | m | 60 | 2.5 | 150
| i) PP-Y 4x0,75mm2 | m | 40 | 5.6 | 224
| j) PP-Y 3x0,75mm3 | m | 80 | 5.2 | 416
| k) YSLCY 7x0,75mm2 | m | 90 | 8 | 720
| l) P/F 16mm2 | m | 200 | 3.5 | 700
| m) P/F 10mm2 | m | 200 | 4.56 | 912
| n) P/F 6mm2 | m | 200 | 3.5 | 700
Napomena:
Dužinu kabela većih presjeka obvezatno prije narudžbe
provjeriti na licu mjesta!
7. | Dobava i postava protupožarne mase protupožarne kategorije S90, vatrootpornosti 90 min., za požarno brtvljenje kabelskih prodora kroz granice požarnih sektora, uključivo ispitivanje izvedenih gore specificiranih protupožarnih oblaganja kabelskih trasa i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača, (prodor promjera 100x200mm) | kom | 10 | 100 | 1000
8. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala modularne izvedbe. Svakom stavkom ukalkulirati kutije, nosive okvire i PVC pokrovne pločice
| a) obična sklopka | kom | 21 | 15 | 315
| b) izmjenična sklopka | kom | 4 | 18 | 72
| c) tipkalo | kom | 8 | 18 | 144
9. | Dobava, montaža i spajanje stropnog senzora pokreta i osvijetljenosti za upravljanje rasvjetom | kom | 20 | 120 | 2400
10 | Dobava, montaža i spajanje zidne utičnice P/Ž jednostruke bijele boje, 2P+PE, 250V, sa ukrasnim okvirom nosačem elemenata i doza kutijom | kom | 84 | 17 | 1428
11. | Dobava, montaža i spajanje zidne utičnice P/Ž sa poklopcem, 2P+PE, 250V, sa ukrasnim okvirom nosačem elemenata i doza kutijom | kom | 12 | 18 | 216
12. | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije N/Ž, komplet sa potrebnim uvodnicama | kom | 120 | 25 | 3000
13. | Dobava, montaža i spajanje sklopke za isklop u nuždi | kom | 2 | 155 | 310
14. | Dobava, montaža i spajanje instalacijskog materijala, komplet sa potrebnim uvodnicama
| a) kutija izjednačenja potencijala | kpl | 10 | 50 | 500
| b) razvodna kutija fi 80mm | kpl | 40 | 35 | 1400
15. | Izrada izvoda i spajanje opreme
| a) spajanje elemenata slabe struje | kom | 12 | 25 | 300
16. | Spajanje opreme grijanja, ventilacija i klimatizacija:
| a) spajanje protupožarnih zaklopki | kom | 9 | 55 | 495
| b) izvod 3F | kom | 6 | 25 | 150
| c) izvod 1F | kom | 47 | 20 | 940
17. | Ispitivanje i puštanje u rad sa izdavanjem atesta. | kpl | 1 | 1500 | 1500
| UKUPNO A.2. |  |  |  | 45116.2
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | ukupno
A.3. | RASVJETA
1. | Dobava montaža i spajanje Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4250lm, snaga sistema max 34W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 125 lm/W, temperatura boje svjetla 3000K, PMMA prizmatični difuzor s optikom protiv blještanja (UGR<19), životni vijek L70≥100.000h, zaštita svjetiljke IP20/IP54, IK04, CRI>80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, dimenzija kućišta 595x595x9mm ±5%, rad na temperaturi okoline od -20 °C do +40 °C. Oznaka u projektu: A1 | kom | 68 | 108 | 7344
2. | Dobava montaža i spajanje Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4399lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 104 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek L90B10≥50000h, zaštita od zaprljanja IP40, dimenzija dxšxv 1170x146x58mm ±5%, Oznaka u projektu: A2 | kom | 21 | 78 | 1638
3. | Dobava montaža i spajanje Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, plastično kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2695lm, snaga sistema max 24W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 112 lm/W, uzvrata boje Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, životni vijek L90B10≥50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija Φ300x85mm ±5%, Oznaka u projektu: A3 | kom | 26 | 68 | 1768
4. | Dobava montaža i spajanje Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5648lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 134 lm/W, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline +50 °C, životni vijek L90B10≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1172x145x111mm ±5%, Oznaka u projektu: A4 | kom | 5 | 87 | 435
5. | Dobava montaža i spajanje Svjetiljka zidna nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od aluminija, opalni difuzor, svjetlosni tok izvora svjetlosti min 1349lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR≥51%, snaga sistema max 9W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 76 lm/W, uzvrata boje Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80B10≥100.000h, zaštita od zaprljanja IP44, mehanička zaštita IK04, dimenzija dxšxv 574x50x60mm ±5% Oznaka u projektu: A5 | kom | 6 | 115 | 690
6. | Dobava montaža i spajanje Nadgradna zidna/stropna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, baza od polikarbonata, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2000m, snaga sistema max 25W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 80 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, stupanj zaštite IP66, mehanička zaštita IK10 20J xx9, antracit boja, dimenzija Φ330x54mm ±5% Oznaka u projektu: A6 | kom | 23 | 132 | 3036
| UKUPNO RASVJETA A3: |  |  |  | 14911
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | ukupno
A.4 | SIGURNOSNA RASVJETA
1. | Dobava, montaža i spajanje Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 460lm, 240V, 50Hz, 3W, univerzalna optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP41, Oznaka u projektu: P1 | kom | 23 | 105 | 2415
2. | Dobava, montaža i spajanje Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 410lm, 240V, 50Hz, 3W, simetrična optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP65 Oznaka u projektu: P2 | kom | 12 | 105 | 1260
3. | Dobava, montaža i spajanje Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II + 2x piktogram strelica dolje Oznaka u projektu: P3 | kom | 17 | 90 | 1530
4. | Dobava, montaža i spajanje Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II + 2x piktogram strelica lijevo/desno Oznaka u projektu: P4 | kom | 1 | 90 | 90
5. | Dobava, montaža i spajanje Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje piktograma, izvor LED, 240V, 50Hz, 1W, autonomija 3h, stalni spoj, s polikarbonatnim kućištem, vidljivost piktograma min. 25m, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP65 + piktogram strelica dolje Oznaka u projektu: P5 | kom | 6 | 78 | 468
6. | Dobava, montaža i spajanje Zidna nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 360lm, 240V, 50Hz, 3W, asimetrična optika, autonomija 3h, pripravni spoj, metalno kućište, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP66, IK10 Oznaka u projektu: P6 | kom | 4 | 132 | 528
| UKUPNO SIGURNOSNA RASVJETA A4: |  |  |  | 6291
R E K A P I T U L A C I J A
A1 | RAZDJELNICI |  |  |  | 11737
A2 | KABELI, KABELSKI KANALI I INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 45116.2
A3 | RASVJETA |  |  |  | 14911
A4 | SIGURNOSNA RASVJETA |  |  |  | 6291
| JAKA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 78055.2
B) | SLABA STRUJA
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO €
B/1 | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
1 | Dobava i polaganje cijevi PEHD 50 sa uvučenom žicom P2,5 mm2 za uvođenje podzemnog voda tel. priključka ili kabelske televizije (neprekinuto, bez velikih koljena). | m | 30 | 14 | 420
2 | Dobava i montaža montažnog DTK zdenca za postavu na postojeću trasu MZD1-P za uvođenje podzemnog voda tel. priključka ili kabelske televizije | kom | 1 | 1500 | 1500
3 | Dobava, montaža i spajanje priključnog TK ormara u zidu, za spoj 10 parica sa ugrađenim odvodnicima prenapona, uključivo brtvljenje za uvod cijevi. | kom | 1 | 659 | 659
4 | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormarića za koncentraciju instalacije KO sa ugrađenom slijedećom opremom: ranžirna regleta za 20 parica, modularni prespojni panel za 8xRJ45, Cat6 UTP, prespojni kabeli, napojni razdjelnik 3x230V, nosači za razvod kabela, komplet vijaka i matica, spojni materijal, vezice | kom | 1 | 850 | 850
5 | Izvedba uzemljenja TKO i KO ormara na zaštitnu sabirnicu razdjelnika jake struje, vodom P/F 10mm2/Cs Ø16.mm | m | 40 | 3.5 | 140
6 | Dobava, polaganje u odgovarajuće plastične cijevi i spajanje vodova telefona i kompjutora, uključivo kutije i prateći pribor i montažni materijal.
| a)UTP cat.6 | m | 600 | 4.76 | 2856
| b) cijev CS 20 | m | 200 | 4 | 800
| c) cijev CS 40 | m | 20 | 6 | 120
7 | Dobava, montaža te spajanje priključnice za telefon ili računalo RJ45 cat.6 p/ž, modularnog tipa, uključivo i kutije, nosače, maske . Prije narudžbe potvrditi tip elektroinstalacijskog materijala sa investitorom i arhitektom ! | kom | 18 | 18 | 324
8 | Izrada zaključaka RJ45 na kabelima u ormaru i na priključnim mjestima | kpl | 1 | 150 | 150
9. | Spajanje dolaznih telefonskih linija na reglete i izrada prespoja na panele u ormaru | kpl | 1 | 150 | 150
10. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 kompleta i dodatno na CD-u | kpl | 1 | 500 | 500
B/1 | UKUPNO INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE: |  |  |  | 8469
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO €
B/2 | ANTENSKA INSTALACIJA
1 | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata: | kpl | 1 | 1100 | 1100
Aluminijski dvodjelni stup, kom 1
Krovni lim, kom 1
Obujmica za pričvrščenje, kom 2
Obujmica za uzemljenje, kom 1
Obujmica za sidrenje, kom 1
Poklopac za stup, kom 1
UKV antena, kom 1
UHF antena, kom 1
Sat antena, kom 1
spojna kutija satelitske antene, kom 2
Nosač dvije spojne kutije satelitske antene, kom 1
Koaksijalni kabel 75 Ohm-a - UC21, m 20
Nespecificirani sitni materijal i pribor - komplet 1
2 | Dobava, postava i spajanje ZAS razdjelnika sastavljenog iz slijedećih elemenata: | kpl | 1 | 1260 | 1260
Ormarić limeni N/Ž . kom 1
Pojačalo, WWK 982, kom 1
Multiprekidač 9/16, kom 1
Atenuator f 20db, kom 1
Atenuator f 10db, kom 2
Adapter za uzemljenje dvostruki, kom 2
Konektor F, kom 60
Nespecificirani sitni materijal i pribor, komplet 1
3 | Dobava, polaganje u odgovarajuće plastične cijevi i spajanje antenskog kabela coax, 75 Ω , uključivo kutije i prateći pribor i montažni materijal: | m | 150 | 3.5 | 525
4 | Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
| a) Plastična cijev CS Ø 20 | m | 100 | 4 | 400
| b) Plastična cijev CS Ø 50 | m | 10 | 55 | 550
| c)'Plastična ugradna kutija PS 50 sa poklopcem | kom | 1 | 35 | 35
5 | Dobava, montaža te spajanje završne antenske priključnice antenska priključnica TV-R-SAT P/Ž modularne izvedbe, uključivo kutija, nosači i maska. Prije narudžbe potvrditi tip elektroinstalacijskog materijala sa investitorom i arhitektom ! | kom | 5 | 45 | 225
6 | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala 1xP/F 16 mm2, između ormarića stanice i antenskog stupa: | m | 15 | 6 | 90
7. | Mjerenje prijemnih signala i usklađivanje sa projektom: | kompl | 1 | 150 | 150
8. | Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice ( ZAS ). | kpl | 1 | 1500 | 1500
9. | Ispitivanje rada cijelog sustava sa pismenim protokolom, pribavljanje potrebnih atesta i suglasnosti od ovlaštene pravne osobe | kpl | 1 | 250 | 250
10. | Obuka korisnika i predaja korisničke dokumentacije ugrađene opreme | kpl | 1 | 100 | 100
B/2 | ANTENSKA INSTALACIJA | Ukupno |  |  | 6185
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO €
B3 | INSTALACIJA SOS SUSTAVA
1. | Dobava, montaža i spajanje SOS sustava za sanitarni čvor invalidnih osoba sa slijedećim elementima.
| a) SOS centrala sa signalnom svjetiljkom i biperom | kom | 1 | 850 | 850
| b) signalna svjetiljka s biperom | kom | 1 | 35 | 35
| c) tipkalo pozivno-razriješno potezno | kom | 1 | 35 | 35
2. | Dobava i polaganje kabela i instalacijskih cijevi
| a) J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 10 | 5 | 50
| b) PP-Y 3x1,5mm2 | m | 10 | 5 | 50
| c) CS20 | m | 10 | 4 | 40
| d)CS16 | m | 10 | 4 | 40
3. | Ispitivanje instalacije SOS sustava prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad, kao i mjerenjem otpora izolacije i indirektnog napona dodira | kpl | 1 | 350 | 350
4. | Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku | kpl | 1 | 120 | 120
B3. | INSTALACIJA SOS SUSTAVA UKUPNO: |  |  |  | 1570
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO €
B4 | SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE
1. | Dobava, ugradnja i spajanje sljedeće opreme sustava odimljavanja:
| Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Mogućnost spajanja maksimalno 8 ručnih javljača po centrali. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" | kom | 1 | 852 | 852
| Elektromotor, 24V DC, 2.6 A, za otvaranje prozora ili kupole. Za instalaciju motora osigurati dovoljno prostora za nesmetan rad elektromotora. | kom | 1 | 285 | 285
| Ručni javljač / tipkalo sa pokazivačem stanja sustava i tipkom za reset sustava | kom | 2 | 185 | 370
| tipkalo za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" | kom | 1 | 55 | 55
2. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi CS20 | m | 80 | 4 | 320
3. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi CS16 | m | 20 | 3.9 | 78
4. | Dobava i polaganje u postavljene instalacijske cijevi kabela NHXH FE180/E30 3x1,5mm2 za napajanje centrale i povezivanje centrale s pogonom prozora i modulom sustava za dojavu požara | m | 50 | 5.5 | 275
5. | Dobava i polaganje u postavljene instalacijske cijevi kabela JEB-H(ST)H FE 180 E30 4x2x0,8mm | m | 30 | 4.9 | 147
6. | Dobava i polaganje u postavljene instalacijske cijevi kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 20 | 4 | 80
7. | Podešenje i ispitivanje sustava do pune funkcionalnosti | kpl | 1 | 550 | 550
8. | Kompletiranje i predaja investitoru
a) upute za ugradnju na hrvatskom jeziku
b) upute za korištenje na hrvatskom jeziku
c) upute za održavanje sustava na hrvatskom jeziku
d) izjave sukladnosti ugrađene opreme i materijala
| Nuditi po kompletu | kpl | 1 | 150 | 150
9. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane ovlaštene institucije i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnosti | kpl | 1 | 1000 | 1000
10. | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje sustavom | kpl | 1 | 250 | 250
B4. | ODIMLJAVANJE UKUPNO: |  |  |  | 4412
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO €
B5 | INTERCOM
1. | Dobava, montaža i spajanje SOS interkoma. SOS interkom. 2 metalne tipke s plavim pozadinskim osvjetljenjem (SOS, INFO). Zvučnik 10 W. Automatski test petlje. 12 VDC / 2 A napajanje. NO/NC kontakti. Narančasta boja. Zaštita kućišta IP69K i IK10. | kom | 6 | 1589 | 9534
2. | Dobava , montaža i spajanje unutarnje jedinice interkoma. 4,3" zaslon u boji (rezolucija 480 x 272). 7 kapacitivnih tipki s RGB LED pozadinskim osvjetljenjem. Jednostavna konfiguracija putem web sučelja. Integiran mikrofon i zvučnik 2 W. SIP protokol. H.264 i M-JPEG video prijenos. PoE (802.3af) ili 12 VDC / 1 A napajanje. Crna boja. Radna temperatura od 0°C do +50°C. U kompletu sa stolnim držačem. | kom | 1 | 555 | 555
3. | Dobava i isporuka PoE mrežnog preklopnika. 8 portni PoE podesivi switch + 2x uplink porta. Povezivanje do 250 m udaljenosti. | kom | 1 | 2141 | 2141
4. | Dobava, ugradnja i spajanje instalacijskog kabela PP/L 3x1,5 mm2 | m | 20 | 5 | 100
5. | Dobava, ugradnja i spajanje mrežnog LAN kabela UTP Cat. 6 | m | 350 | 4.5 | 1575
6. | Dobava i ugradnja podžbukne samogasive ticino CS cijevi promjera 25/20 mm | m | 370 | 4 | 1480
6. | Ispitivanje instalacije sustava prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća, kao i mjerenjem otpora izolacije i indirektnog napona dodira | kpl | 1 | 350 | 350
7. | Programiranje i parametriranje unutarnje jedinice interkoma i usklađivanjem funkcija sustava | kpl | 1 | 550 | 550
8. | Prvo funkcionalno ispitivanje sustava od strane ovlaštene ustanove te izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava | kpl | 1 | 250 | 250
9. | Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku | kpl | 1 | 100 | 100
B5. | INTERCOM UKUPNO: |  |  |  | 16635
B | R E K A P I T U L A C I J A SLABA STRUJA
B1 | INSTALACIJA TELEFONA I RAČUNALNE MREŽE |  |  |  | 8469
B2 | INSTALACIJA ZAJEDNIČKOG ATENSKOG SUSTAVA |  |  |  | 6185
B3 | INSTALACIJA SOS SUSTAVA |  |  |  | 1570
B4 | INSTALACIJA SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE |  |  |  | 4412
B5 | INSTALACIJA INTERCOMA |  |  |  | 16635
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 37271
R.br. | OPIS RADOVA | j.m. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO €
C | GROMOBRAN I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava i montaža RH1 TRAKA RF 30X3.5 mm, u skladu sa HRN EN 62305-3 ili jedakorijedno | m | 150 | 13 | 1950
2 | Dobava i montaža KONTAKTNA SPONA traka/armatura | kom | 50 | 25 | 1250
3 | Dobava i montaža MJERNA KRIŽNA SP, 3X58 Rf-V traka do 30 mm | kom | 20 | 25 | 500
4 | Dobava i montaža PE 225x125x100 mm, POHODNI MJERNI ORMARIĆ | kom | 7 | 150 | 1050
5 | Dobava i montaža TRAKA RF 30X3.5 mm, u skladu sa HRN EN 62305-3 ili jednakovrijedno | m | 25 | 13 | 325
6 | Dobava i montaža MJERNA SP.3X58 RF-V, 8-10 mm / 30x3.5 mm | kom | 7 | 35 | 245
7 | Dobava i montaža AH1 ŽICA AL LEGURA 8 mm | m | 160 | 12 | 1920
8 | Dobava i montaža Rf-V 8-10 mm, nosač za atiku | kom | 120 | 3 | 360
9 | Dobava i montaža A 8 mm, nosač za PVC kritino | kom | 65 | 3 | 195
10 | Dobava i montaža KONTAKTNA SP.20X48, Rf-V 8-10 mm | kom | 5 | 55 | 275
11 | Dobava i montaža 40x40 Rf 8-10 mm / 8-10 mm | kom | 15 | 45 | 675
| UKUPNO: |  |  |  | 8745
R E K A P I T U L A C I J A
| A) JAKA STRUJA |  |  |  | 78055.2
| B) SLABA STRUJA |  |  |  | 37271
| C) GROMOBRAN I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 8745
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 124071.2
G | STROJARSKE INSTALACIJE
ZOP: 10-11/21
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena | ukupno €
1. GRIJANJE
1.01. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz više modula osiguran je parcijalni odmrzavanje, a samim time i kontinuirano grijanje za vrijeme odmrzavanja.
Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 220 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m.
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 26HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula. Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilatori su niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Raspoloživi eksterni statički tlak ventilatora je 110 Pa. Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani s radnim područjem 15-150 Hz.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30cm od kote ravnog terena.
Veličina 160 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 45,0 ... 50,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 13.56 ... 14,92 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 3,3 ... 3,6 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER: 6,0 ... 6,50
Qg ukupno = 50,4 ... 55,0 kW
N ukupno = 12.63 ... 13,89 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 3,8 ... 4,0 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP: 4,0 ... 4.3
Raspoloživi kapacitet @ Tok = -15 °C
Qg = 42,90 ... 47,20 kW
Radno područje (hlađenje): od -5° do 50°C
Radno područje (grijanje): od -25° do 24°C
Nivo zvučnog tlaka (hlađenje): 58 ... 60 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
Nivo zvučnog tlaka (grijanje): 60 ... 62 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
|  | Komplet | 1 | 15000 | 15000
1.02. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice za pripremu hladne ili tople vode za krug grijanja/hlađenje i/ili pripremu PTV-a. Uređaj se nalazi se nalazi u unutrašnjosti kompaktnog kućišta i namijenjen je za unutarnju ugradnju. Sustavom se mora moći upravljati preko odgovarajućeg centralnog upravljanja.
Digitalni ulazi: pali/gasi, grijanje/hlađenje
Digitalni izlazi: 2 x troputni ventil, 1 x dvoputni ventil, signal greške, status rada
Veličina 500 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi
Slijedećih teh. karakteristika:
Temperaturni uvjeti:
Raspoloživi kapacitet grijanja:
Qg = 50,4 ... 55,0 kW
Tok=7°C, Tpol=35°C, ΔT=5°C
Qh = 44,8 ... 49,3 kW
Tok=35°C, Tpol=18°C, ΔT=5°C
Pi = 10 ... 12 W / 1~ ; 220-240 V, 50 Hz
Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m : 25 ... 27 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 12,7 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 28,6 mm
|  | Komplet | 1 | 10000 | 10000
1.03. | Dobava i ugradnja spremnika sanitarne vode volumena V=490 ... 550 l u kompletu s električnim grijačem snage 6 kW, kontrolnim termostatom i uklopnim satom.
|  | Komplet | 1 | 800 | 800
1.04. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika volumena V=200 ... 300 l.
|  | Komplet | 1 | 600 | 600
1.05. | Dobava i ugradnja frekventne cirkulacijske pumpe unutarnje jedinice s potrebnim spojnim i brtvenim priborom.
| Q=7000 ... 7500 l/h, Hmax=100 kPa | Komplet | 1 | 4500 | 4500
1.06. | Dobava i ugradnja frekventne cirkulacijske pumpe sustava grijanja s potrebnim spojnim i brtvenim priborom.
| Q=4500 ... 5000 l/h, Hmax=90 kPa | Komplet | 1 | 4000 | 4000
1.07. | Dobava i ugradnja pumpe recirkulacije tople potrošne vode s potrebnim spojnim i brtvenim priborom, uključujući i programski sat.
| Q=1000 ... 1200 l/h, H=45 kPa | Komplet | 1 | 1500 | 1500
1.08. | Dobava i ugradnja filtera Pi=2-6 bar s potrebnim spojnim i brtvenim priborom.
|  | Komplet | 1 | 150 | 150
1.09. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude PTV-a sa svim spojnim i montažnim priborom volumena V=25 ... 35 l / 8 bar.
|  | Komplet | 1 | 50 | 50
1.10. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude sustava grijanja sa svim spojnim i montažnim priborom volumena V=35 ... 50 l / 3 bar.
|  | Komplet | 1 | 50 | 50
1.11. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila na ulazu hladne vode sa svim spojnim i montažnim priborom DN25 / 8 bar.
|  | Komplet | 1 | 50 | 50
1.12. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila sustava grijanja sa svim spojnim i montažnim priborom DN20 / 2,5 bar.
|  | Komplet | 1 | 50 | 50
1.13. | Dobava i ugradnja troputnog prekretnog ventila s elektromotornim pogonom Kvs=75m3/h, DN50 sa svim spojnim i montažnim priborom.
|  | Komplet | 1 | 500 | 500
1.14. | Dobava i ugradnja reducir ventila s filterom, Pi=2-6 bar
|  | Kom. | 1 | 250 | 250
1.15. | Dobava i ugradnja uređaja za dezinfekciju vode. - qn=6,7 ... 7,0 m3/h - tu=5-25°C - Pe=95 ... 110 W, U=230 V
|  | Komplet | 1 | 2000 | 2000
1.16. | Dobava i ugradnja uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 ili jednakovrijedan za veće sustave. * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode +/- 3° dH Uređaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za električnu provodljivost, ugrađeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil.
|  | Komplet | 1 | 2500 | 2500
1.17. | Dobava i ugradnja cijevnih termometara.
Radni opseg: 0 ... 120°C
|  | Kom. | 8 | 50 | 400
1.18. | Dobava i ugradnja cijevnih manometara.
Radni opseg: 0 ... 4 bar
|  | Kom. | 2 | 50 | 100
1.19. | Dobava i ugradnja ručnih granskih balans ventila s potrebnim spojnim i brtvenim priborom za regulaciju protoka u sustavu grijanja.
| Q=4500 l/h | Komplet | 2 | 150 | 300
| Q=5600 l/h | Komplet | 1 | 250 | 250
1.20. | Dobava i ugradnja kuglastih slavina
| DN15 | Kom. | 2 | 30 | 60
| DN20 | Kom. | 2 | 35 | 70
| DN25 | Kom. | 5 | 40 | 200
| DN32 | Kom. | 2 | 45 | 90
| DN50 | Kom. | 7 | 60 | 420
1.21. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila
| DN20 | Kom. | 1 | 35 | 35
| DN25 | Kom. | 1 | 40 | 40
| DN50 | Kom. | 1 | 60 | 60
1.22. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće
| DN50 | Kom. | 1 | 60 | 60
1.23. | Dobava i ugradnja bakrenogi cjevovoda prema EN1057 ili jednakovrijedno, za hidrauličko povezivanje dizalice topline s ormarićima podnog grijanja zajedno s fazonskim komadima, brtvenim i ovjesnim materijalom sljedećih dimenzija i količina:
| Ø28x1,5mm | m | 35 | 30 | 1050
| Ø35x1,5mm | m | 40 | 40 | 1600
| Ø42x1,5mm | m | 30 | 50 | 1500
1.24. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi za potrebe povezivanja primarnog dijela instalacije u strojarnici, zajeno sa cijevnim lukovima, odnosno spojnim i ovjesnim priborom..
| - DN 20 | m | 30 | 30 | 900
| - DN 25 | m | 35 | 40 | 1400
| - DN 40 | m | 30 | 50 | 1500
| - DN 50 | m | 60 | 60 | 3600
1.25. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A, zajedno sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 12,7 mm | m | 40 | 20 | 800
1.26. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A, zajedno sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 28,58 mm | m | 40 | 40 | 1600
1.27. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva, zajedno s ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže.
| Toplinska izolacija za neizolirane cijevi u šipci | m | 40 | 10 | 400
1.28. | Dobava i ugradnja multifunkcionalnog žičanog elektronskog prostornog regulatora sa zaslonom od tekućeg kristala, pozadinskim osvjetljenjem i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica.
Kontrola pristupa s mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
|  | Kom. | 1 | 750 | 750
1.29. | Dobava i ugradnja centralnog nadzorno upravljačkog sustava sa zaslonom osjetljiv na dodir za regulaciju do 128 grupa unutarnjih jedinica sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice.
Mogućnosti kontrole: pali/gasi, režim rada, postavna vrijednost, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje, regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama, ograničavanje temperaturnog raspona.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Uređaj omogućuje zoniranje više temperaturnih zona za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10 različitih tjednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu.
Maks. duljina kom. linije: 1000m
|  | Kom. | 1 | 1500 | 1500
1.30. | Dopuna radne tvari R410A.
|  | kg | 6 | 150 | 900
1.31. | Dobava i ugradnja PE-Xa cijev s EVOH (etilen vinil alkohol) slojem za difuziju kisika, s dodatnim vanjskim zaštitnim slojem bijele boje s dvije plave crte. Sukladno EN ISO 15875 ili jednakovrijedno. “Sustavi plastičnih cijevi za instalaciju tople i hladne vode - umreženi polietilen” te ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika prema DIN 4726 ili jednakovrijedno. Klasa primjene 4+5/ 6 bar Maksimalna predviđena temperatura 90°C Temperatura zastoja: 100°C Predviđeni tlak 6/10 bar pri 90°C/70°C Klasa zaštite: E sukladno DIN EN 13501-1 ili jednakovrijedno
| Ø16x2 | m | 4313 | 2.2 | 9488.6
1.32. | Dobava i ugradnja sistemske ploče za prihvat cijevi 14-17 mm, služi i kao toplinska i zvučna izolacija. Proizvedena od ekspandiranog polistirena, pokrivena crnom polistirenskom folijom prema DIN EN 13163 ili jednakovrijedno. Klasa materijala B2 prema DIN 4102 ili jednakovrijedno. Ne sadrži CFC. Odobrena za pokretno opterećenje do 5kN/m2. Otpor prolazu topline 0,75 m2K/W. Razmak cijevi u cm: 10, 15, 20, 25, 30.
|  | m2 | 613 | 10 | 6130
Napomena:glavna toplinska izolacija poda nije predmet ovog troškovnika
1.33. | Dobava i ugradnja dvostruke folijske trake . Traka folije s dva reda cepova za povezivanje elemenata ND 11 ili ND 30-2 (rubni dijelovi). Materijal: crna polistirenska folija. Klasa materijala B2 prema Din 4102 ili jednakovrijedno.
|  | m | 29 | 1 | 29
1.34. | Dobava i ugradnja rubne dilatacione trake za ugradnju između estriah i ostalih dijelova podne konstrukcije sukladno DIN 18560 ili jednakovrijedno i DIN EN 1264 ili jednakovrijedno; s višestrukim perforacijama, lameliranom PE folijom, samoljepljivom trakom za brtvljenje, posebno pogodno za samonivelirajući estrih; samoljepiva pozadina za postavljanje na zid i precizno postavljanje u kutove zidova. Materijal polietilen PE-LD Klasa materijala: B2
|  | m | 526 | 2 | 1052
1.35. | Dobava i ugradnja elementa samoljepljivog profila izrađenog od PP s trakom dilatacijske polietilenske pjene, debljine 10 mm, služi za pouzdano odvajanje dijelova estriha (npr. kod vrata) i za apsorpciju ekspanzije estriha. Za dilatacijske zglobove sukladno DIN 18560-2 ili jednakovrijedno.
|  | m | 2 | 15 | 30
1.36. | Dobava i ugradnja aditiva za estrih na cementnoj osnovi, homogenizira i poboljšava kvalitetu materijala i time povećava toplinsku provodljivost poda. Potrošnja aditiva pri debljini od 70mm je otprilike 0,2 l/m². Vrijeme sazrijevanja estriha je 21 dan.
|  | l | 113 | 3 | 339
1.37. | Dobava i ugradnja razdjelnika/sabirnika. Komplet se sastoji od razdjelnika i sabirnika od nehrđajućeg čelika. Razdjelnik proizveden od nehrđajućeg čelika, s integriranim ventilima, priključak je s lijeve ili desne strane s ravnom brtvom i maticom DN25(1"). Polaz krugova je s indikatorom protoka za balansiranje i zatvaranje, a povrat s ventilima i kapama, priprema za termopogon 230 V ili 24V, integrirana odzraka i slavina za punjenje /pražnjenje, spojnice za krugove su G3/4" eurokonus; udaljenost između spojeva krugova je 50 mm; udaljenost razdjelnika i sabirnika je 200 mm max. tlak: 6 bar
| Razdjelnik 6X3/4 EURO | Komplet | 3 | 200 | 600
| Razdjelnik 7X3/4 EURO | Komplet | 2 | 250 | 500
| Razdjelnik 8X3/4 EURO | Komplet | 2 | 300 | 600
| Razdjelnik 11X3/4 EURO | Komplet | 1 | 500 | 500
1.38. | Dobava i ugradnja ugradbenog zidnog ormarića. Kompletan ormarić s okvirom i vratima za ugradnju u zid Dubina: 110 mm, proširivo do 150 mm Podesiva visina: 730 – 930 mm Visina podne konstrukcije: maks. 200 mm Materijal: pocinčani čelik Bijeli praškasti premaz na vratima i okviru Vrata s mogućnošću zaključavanja
| ORMARIĆ 700X730X110 mm | Kom. | 7 | 100 | 700
| ORMARIĆ 850X730X110 mm | Kom. | 1 | 100 | 100
1.39. | Dobava i ugradnja kompleta kuglastih ventila; izrađeno od poniklanog mesinga Spoj G1 " 60 mm + dužina razdjelnika.
|  | Komplet | 8 | 50 | 400
1.40. | Dobava i ugradnja držača dijagonalnih cijevi. Koristi se za fiksiranje dijagonalno položenih cijevi na sistemskoj ploči. Svaka traka podijeljena je na tri elementa za pričvršćenje cijevi. Materijal: Crna polistirenska folija. Klasa materijala B2 prema Din 4102 ili jednakovrijedno. Ne sadrži CFC.
|  | Kom. | 62 | 5 | 310
1.41. | Dobava i ugradnja eurokonus steznog adaptera 16x2.0mm x 3/4"
|  | Kom. | 118 | 5 | 590
1.42. | Dobava i ugradnja pocinčanog kutnog držača. Za prihvat elastičnih cijevi u području razdjelnika Proizvedeno iz galvaniziranog čelika.
|  | Kom. | 118 | 5 | 590
1.43. | Dobava i ugradnja termopogona. 24V, s prstenom adapterom 28x1,5mm, pogodno za uporabu s razdjelnicima povezanim s radio ili ožičenim sustavom upravljanja; uključuje funkciju autobalansiranja. Zatvara se u stanju mirovanja. Potpuna zaštita od prskajuće vode (IP54). Pogodno za rad pri temperaturi okoline do 60°C. Spoj s navojem 30 x 1.5 mm FT. Visina: 58mm + adapter prsten Usklađenost: CE ili jednakovrijedno.
|  | Kom. | 59 | 25 | 1475
1.44. | Dobava i ugradnja korisničkog sučelja podnog grijanja koje uključuje: - Sučelje i postavke za do 16 regulatora, pokrenuto u jednom sustavu - Instalacijski "čarobnjak" - Višejezični izbornik - Zaslon, pozadinsko osvjetljenje - Programi za temperaturne smetnje svakog kanala i cijelog sustava - Ograničavanje max/min temperatura - Temperatura tijekom praznika - Automatsko prebacivanje ljeto/zima - Postavka autobalansiranja - Sobna provjera funkcija (uklanja se kada povežemo preko 4 regulatora u sustavu) - Sustav za dijagnostiku - Vizualizacija trendova (zadane vrijednosti u odnosu na sobnu temperaturu i sl.) - Micro SD kartica za mjenjanje jezika i softvera -Klasa zaštite: Klasa II IP20
|  | Kom. | 1 | 250 | 250
1.45. | Dobava i ugradnja regulatora grijanja/hlađenja. Regulator šalje i prima podatke prema i od sobnih termostata i osjetnika te upravlja termopogonima i drugom opremom za grijanje/hlađenje. Postavke i potpune informacije o sistemu putem zaslona osjetljivog na dodir. Funkcije: 6 kanala regulatora uključuje: - Autobalansiranje - Elektronička kontrola - dvosmjernu komunikaciju s do 6 sobnih termostata - Priključak za max. 8 termopogona 24 V - Funkcija uključivanja grijanja/hlađenja preko osjetnika ili zaslona osjetljivog na dodir - Izlaz za pumpu i bojler - Bilježenje podataka, back up i ažuriranje putem micro SD kartica - regulacija relativne vlažnosti - Kombinirano podno grijanje/hlađenje i i stropno hlađenjeOpcije: - Regulator može biti proširen na dodatnih 6 termostata i 6 termopogona izlaza uz pomoć dodatnog modula - Modularni prostor (odvojivi dijelovi) - Ormarić ili ugradnja na zid (DIN nosač ili rupa za vijak) Oznaka sukladnosti: CE ili jednakovrijedno radni napon: 230 V/50 Hz Max.
Ulazna snaga po pogonu: 24 V AC, 0.2 A prosjek, 0.4 A max Klasa zaštite: Klasa II IP20
|  | Kom. | 8 | 150 | 1200
1.46. | Dobava i ugradnja upravljačkog modula sa 6 kanala. Modul se dodaje osnovnom regulatoru kako bi proširio dostupan broj kanala za spoj termostata (6) i termopogona (6). Sastoji se od: - 6 kanala - Materijala za montažu Funkcije: - Spoj na osnovni regulator na principu klika - bez dodadtnog ožičenja -mogućnost spoja dodatnih 6 termostata 24 V Mogućnosti: - Kao produžetak na osnovni regulator Sukladnosti: CE. EAC ili jednakovrijedno Radni napon: 230 V / 50 Hz Maks. ulaz snage po pokretaču: 0,2 ... 0,3 A
Vrsta zaštite: IP20 Zahtjev: minimalno 4 žice za komunikaciju
|  | Kom. | 1 | 150 | 150
1.47. | Dobava i ugradnja žičanog senzora temperature prostora za javne zgrade. Funkcije različitih senzora se mogu postaviti putem dip-sklopke kao podni senzor, senzor daljinskog upravljača i vanjski senzor. Mjeri uočenu temperaturu i prenosi vrijednosti na žičani regulator. Sastoji se od: - Javnog termostata - Materijala za montažu Funkcije: - Javni termostat sa potenciometrom na stražnjoj strani za podešavanje temperature na set-točku - Podešavanje temperature u rasponu 5-35°C - Detekcija od neovlaštenog otvaranja - Suhi kontakt ulazne funkcija za prisilni prelazak u ekonomičan rad - Suhi unos kontakta za grijanje/hlađenje prekidačem - DIP-sklopka za funkciju/izbor senzora Mogućnosti: - Stropni senzor - vanjski senzor - daljinski senzor - Sustav je prisilni ECO putem SMS modula ili BMS Sukladnosti: CE ili jednakovrijedno Vrsta zaštite: IP30
|  | Kom. | 31 | 100 | 3100
1.48. | Hladna i topla tlačna probom, odzračivanje i balansiranje sustava.
|  | Komplet | 1 | 500 | 500
1.49. | Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisera.
|  | Komplet | 1 | 800 | 800
1.50. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje, te elaborata izvedenog stanja.
|  | Komplet | 1 | 300 | 300
1. UKUPNO GRIJANJE |  |  |  | € | 91318.6
Napomena:
Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao npr. brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni i pomoćni materijal.uračunati u cijenu svake stavke na koju se odnosi, a ne iskazivati je posebno.
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena | ukupno €
2. HLAĐENJE
2.01. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz više modula osigurano je parcijalno odleđivanje, a samim time i kontinuirano grijanje za vrijeme odleđivanja.
Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 220 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m.
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 26HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula. Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilatori su niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Raspoloživi eksterni statički tlak ventilatora je 110 Pa. Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani s radnim područjem 15-150 Hz.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30cm od kote ravnog terena.
Veličina 120 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 33,6 ... 40,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 9,13 ...10,10 kW / 380 - 415 V - 50 Hz
EER: 3,7 ... 4,1 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER: 6,1 ... 6,60
Qg ukupno = 37,8 ... 41,2 kW
N ukupno = 9.34 ... 10,27 kW / 380 - 415 V - 50 Hz
COP: 3,8 ... 4,00 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP: 4,1 ... 4.4
Raspoloživi kapacitet @ Tok = -15 °C
Qg ukupno = 33,5 ...36,9 kW
Radno područje (hlađenje): od -5° do 50°C
Radno područje (grijanje): od -25° do 24°C
Nivo zvučnog tlaka (hlađenje): 58 ... 61 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Nivo zvučnog tlaka (grijanje): 60 ... 63 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
|  | Komplet | 1 | 20000 | 20000
Dobava i ugradnja unutarnje jedinice kazetne izvedbe s istrujavanjem zraka u jednom smjeru. Jedinica predviđena za montažu unutar stropa, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Omogućuje jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Dvostupanjski sustav hlađenja prvo snižava temperaturu prostorije - “ubrzano hlađenje”, a nakon što postigne željenu temperaturu stvara zrak koji miruje, te na taj način smanjuje potrošnju energije.
2.02. | Veličina 17 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent ili jednakovrijednim uvjetima:
Qh = 1,7 ... 2,0 kW
Qg = 1,9 ... 2,1 kW
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 24 ... 28 dBA
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
|  | Kom. | 3 | 400 | 1200
2.03. | Veličina 22 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent ili jednakovrijednim uvjetima:
Qh = 2,2 ... 2,4 kW
Qg = 2,5 ... 2,8 kW
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 24 ... 29 dBA
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
|  | Kom. | 1 | 450 | 450
2.04. | Veličina 28 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent ili jednakovrijednim uvjetima:
Qh = 2,8 ... 3,1 kW
Qg = 3,2 ... 3,5 kW
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 24 ... 32 dBA
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
|  | Kom. | 10 | 500 | 5000
2.05. | Veličina 36 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent ili jednakovrijednim uvjetima:
Qh = 3,6 ... 4,0 kW
Qg = 4,0 ... 4,4 kW
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 ... 37 dBA
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
|  | Kom. | 1 | 550 | 550
2.06. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elementa (račvi) za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), slijedećih tipova i količina:
| Veličina 15 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi | Komplet | 8 | 200 | 1600
| Veličina 25 - projektantska oznaka u nacrtu i shemi | Komplet | 6 | 300 | 1800
2.07. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 6,35 mm | m | 105 | 10 | 1050
| Ø 9,52 mm | m | 35 | 15 | 525
| Ø 12,7 mm | m | 120 | 20 | 2400
| Ø 15,88 mm | m | 25 | 25 | 625
| Ø 19,05 mm | m | 10 | 35 | 350
2.08. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 28,58 mm | m | 15 | 40 | 600
2.09. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže.
| Toplinska izolacija za neizolirane cijevi u šipci | m | 15 | 10 | 150
2.10. | Dobava i ugradnja PPR cijevi za odvod kondenzata, uključivo potrebne fazonske komade, spojni i montažni pribor i materijal.
| Ø25 mm | m | 55 | 20 | 1100
| Ø32 mm | m | 35 | 30 | 1050
2.11. | Dobava i ugradnja žičanog elektronskog prostornog regulatora sa zaslonom od tekućeg kristala, pozadinskim osvjetljenjem i programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica
Funkcije: pali/gasi, tihi način rada, spavajući režim, dodavanje rasporeda rada uređaja, postavke temperature, odabir načina rada, postavke brzine ventilatora i pozicije lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera
|  | Kom. | 10 | 200 | 2000
2.12. | Dopuna radne tvari R410A.
|  | kg | 6 | 150 | 900
2.13. | Tlačnoa proba, odzračivanje i balansiranje sustava.
|  | Komplet | 1 | 200 | 200
2.14. | Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisera.
|  | Komplet | 1 | 800 | 800
2.15. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje, te elaborata izvedenog stanja.
|  | Komplet | 1 | 300 | 300
2. UKUPNO HLAĐENJE |  |  |  | € | 42650
Napomena:
Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao npr. brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni i pomoćni materijal.uračunati u cijenu svake stavke na koju se odnosi, a ne iskazivati je posebno.
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena | ukupno €
3. VENTILACIJA
3.01. | Dobava i ugradnja ventrilacijskog uređaja za unutrašnju ugradnju, jedinica se sastoji od EC ventilatora, filtracija na tlaku i odsisu, 100% šremosnica, ugrađeni električni pregrijač i grijač, senzor koncentracije CO2 u prostoru. Jedinica je opremljena prigušivaćima i upravljačkim sustavom s integriranom zaštitom izmjenjivača od smrzavanja. Uz jedinicu se isporučuje kompletan pribor potreban za instalaciju ( kanali, okvir, rešetke ). Jedinica je u potpunosti u skladu sa ERP2018 ili jednakovrijedan.
Električni predgrijač:5 Maksimalna snaga: 1,1 ... 1,5 kW Potrebna snaga: 0,8 kW Temperatura prije grijača: -15 °C Temperatura nakon grijača: -11 °C
Filtar na dobavi zraka: Vrsta filtra: 55% (F7) ožičeno Količina: 1 kom
Filtar na odsisu zraka: Vrsta filtra: 50% (M5) ožičeno Količina: 1 kom
Ventilator tlak/odsis : (550 ... 600 m3/h - 20 Pa) EC-ventilator s kontinuiranom regulacijom lopatice savinute prema nazad. - Napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije: 1,5 A - Potrošnja energije: 168 ... 200 W - Broj okretaja: 1910 ... 2000 okr/mn Vrijednosti kod 550 m3/h kod 20 Pa vanjskog pritiska - Potrošnja električne energije: 0,5 ... 0,8 A - Snaga: 59 ... 64 W
Električni dogrijač: Maksimalna snaga: 1,1 ... 1,5 kW Potrebna snaga: 0,9 kW Napajanje: 230 V Temperatura prije grijača: 18 °C Temperatura nakon grijača: 23 °C
Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka Osjetnik temperature dovodnog zraka Osjetnik temperature odvodnog zraka Osjetnik temperature ispušnog zraka Osjetnik tlaka dovodnog filtra: 0 - 500 Pa (pali/ gasi) Osjetnik koncentracije CO2 u prostoru
|  | Komplet | 5 | 800 | 4000
3.02. | Dobava i ugradnja krovnog ventilatora za odvod zraka u kompletu s regulatorom broja okretaja i montažnim priborom slijedećih karakteristika: Δp = min 90 Pa Q = 1600 ... 1800 m3/h n = 624 ... 650 o/min N = 98 ... 110 W / 400 V
|  | Komplet | 1 | 800 | 800
3.03. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora s uklopnim satom, ukrasnom maskom, zaklopkom i vatrootpornim kućištem, Q = 55 ... 60 m3/h.
OPASKA: u vrata ugraditi tipsku prestrujnu rešetku za izjednačavanje tlaka između prostorija.
|  | Kom. | 6 | 250 | 1500
3.04. | Dobava i ugradnja zračnog ventila za odvod zraka sa dodatnim protuokvirom, sve za spoj na kanal kvadratnog presjeka.
| Zračni odsisni ventil oznake 100 | Komplet | 32 | 250 | 8000
3.05. | Dobava i ugradnja limenih kanala kvadratnog presjeka izrađeni iz pocinčanog lima neoštećenog od hrđe prema normi DIN 24190/24191 ili jedankovrijedan, zajedno s prirubnicanma, brtvama, vijcima, fazonskim komadima, skretnim limovima, te ovjesnim i potrošnim materijalom.
| 100x100 mm | m | 8 | 25 | 200
| 125x100 mm | m | 6 | 30 | 180
| 160x100 mm | m | 6 | 35 | 210
| 200x100 mm | m | 4 | 40 | 160
| 250x100 mm | m | 14 | 45 | 630
| 250x200 mm | m | 3 | 50 | 150
| 400x160 mm | m | 2 | 55 | 110
3.06. | Dobava i ugradnja čeličnoe spiro cijevi uključivo svi T komadi za prelaz na Ø100 mm, te sav potrošni i montažni materijal uključujući sve prijelazne i fazonske komade, ovješenja i slično sljedećih dimenzija i količina:
| ø100 mm | m | 15 | 25 | 375
3.07. | Dobava i ugradnja fleksibilnog crijeva za spoj ventilatora na vertikalni razvod, uključujući sve prelazne i fazonske komade, ovješenja i slično.
| ø100 mm | m | 5 | 25 | 125
0
3.08. | Izolacija kanala izrađeni od izoliranog materijala klase vatrootpornosti F90, te ovjesnim i potrošnim materijalom.
| Za okrugli kanal ø100 mm | m | 12 | 25 | 300
3.09. | Dobava i ugradnja krovne kape i ploče za ugradnju na krov.
|  | Kom. | 3 | 150 | 450
3.10. | Dobava i ugradnja donje završne kape slijedećih dimenzija:
| ø100 mm | Kom. | 3 | 150 | 450
3.11. | Dobava i ugradnja protupožarne zaklopke okruglog presjeka s motornim pogonom i graničnim prekidačima slijedećih dimenzija i količina:
| PP zaklopka Ø250 mm, 230 VAC | Kom. | 8 | 250 | 2000
3.12. | Dobava i ugradnja protupožarne zaklopke kvadratnog presjeka s motornim pogonom i graničnim prekidačima slijedećih dimenzija i količina:
| PP zaklopka 250x200 mm, 230 VAC | Kom. | 1 | 500 | 500
3.17. | Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisera.
|  | Komplet | 1 | 500 | 500
3.19. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje, te elaborata izvedenog stanja.
|  | Komplet | 1 | 250 | 250
3. UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  | € | 20890
Napomena:
Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao npr. brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni i pomoćni materijal.uračunati u cijenu svake stavke na koju se odnosi, a ne iskazivati je posebno.
R E K A P I T U L A C I J A
STROJARSKIH INSTALACIJA
1. | UKUPNO GRIJANJE |  |  |  | 91318.6
2. | UKUPNO HLAĐENJE |  |  |  | 42650
3. | UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  | 20890
| UKUPNO |  |  |  | 154858.6
F / INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
R. br. | Opis | j.m. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. Oprema:
1.1 | Dobava i isporuka adresabilne centrale dojave požara s jednom adresabilnom petljom. Maksimalno 100 adresabilnih elemenata. 250 programibilnih zona, 20 zona alarma i grešaka, 6000 događaja, softver za programiranje, USB port, 2 nadzirana izlaza za sirene i 2 ugrađena relejna beznaponska izlaza. Grafički LCD zaslon. Automatsko otkrivanje dvostrukih adresa. Dnevni i noćni režim rada. Napajanje 230 VAC i 50 Hz. Izlazni napon 24 VDC i 500 mA. Struja mirovanja 165 mA. Maksimalna struja 400 mA. Maksimalna dužina petlje 2 km. Maksimalni otpor petlje 44 Ω. ABS kućište. Povezivanje na mrežu preko optičke komunikacije ili RS-485 porta. Modbus izlaz za integraciju i ContactID za povezivanje na ARC. Mogućnost daljinskog upravljanja. Mogućnost upravljanja grafičkim softverom. Zadovoljen standard EN54-2 ili jedakovrijedno, EN54-4 ili jedakovrijedno i EN54-13 ili jedakovrijedno. Zaštita kućišta IP30. Dimenzija 430 x 268 x 109 mm s +/-10% mogućih ostupanja.
|  | kom | 1 | 885 | 885
1.2 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija 12 VDC / 7 Ah za autonomiju centrale dojave požara.
|  | kom | 2 | 45 | 90
1.3 | Dobava i isporuka vatrootpornog ormara. Vatrootporni ormar za smještaj centrale za dojavu požara ispitan i certificiran prema normi HRN DIN 4102-5 ili jedakovrijedno (obostrana požarna otpornost). Sastoji se od jednokrilnih protupožarnih zaokretnih čeličnih vrata otpornosti na požar razreda T-60 min i čelične pregradne stijene otpornosti na požar T-90 min. Dimenzije 800 x 800 x 250 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. boje prema RAL karti. Brava treba zadovoljavati normu EN 12209 ili jednakovrijedno.
|  | kom | 1 | 1581 | 1581
1.4 | Dobava i isporuka GSM/GPRS komunikatora. Radni napon od 9 do 32 VDC. Potrošnja struje do 200 mA. Mogućnost slanja događaja u Contact ID i putem 2 kanala. TCP/IP ili UDP/IP komunikacija. Povezivanje do 8 korisnika, korištenje SMS poruka i obavijesti na mobilnoj aplikaciji. 3 inputa i 3 outputa. Dimenzija 65 x 77 x 25 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%.
|  | kom | 1 | 221 | 221
1.5 | Dobava i isporuka paralelnog tabloa. Napajanje od 90 do 264 VAC i 50 Hz. Maksimalna udaljenost do 1 km. Grafički LCD zaslon i 4 tipke (reset, utišavanje zujalice, utišavanje sirena i aktiviranje sirena). Povezivanje do 64 uređaja. Plastično kućište za zidnu montažu. Omogućuje daljinski nadzor centrale dojave požara. Zaštita kućišta IP30. Dimenzija 443 x 268 x 109 mm uz 10% mogućnosti odstupnja. Zadovoljen standard EN54-2 i EN54-4 ili jrdnakovrujedno. 2x baterije kapaciteta 7 Ah.
|  | kom | 1 | 266 | 266
1.6 | Dobava i isporuka komunikacijske kartica za povezivanje centrale dojave požara i paralelnog tabloa. Uključuje Ethernet port za integraciju Modbusa i RS485 izlaz za mrežno povezivanje u S-Network (32 čvora). Uključuje izolacijski krug između čvorova. Maksimalna udaljenost između čvorova do 1 km. Moguća integracija s programskim rješenjem Cloudom.
|  | kom | 1 | 55 | 55
1.7 | Dobava i isporuka akumulatorske baterije 12 VDC / 7 Ah za autonomiju paralelnog tabloa.
|  | kom | 2 | 55 | 110
1.8 | Dobava i isporuka automatskog adresabilnog optičkog detektora požara. Radni napon od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 11 mA. LED indikator statusa. Bez izolatora petlje. Zadovoljen standard EN54-7ili jednakovrijedno. Bijela boja. Zaštita kućišta IP40. Dimenzija 100 x 40 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. .
|  | kom | 33 | 44 | 1452
1.9 | Dobava i isporuka automatskog adresabilnog optičko-termičkog detektora požara. Radni napon od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 11 mA. LED indikator statusa. Bez izolatora petlje. Zadovoljen standard EN54-5 ili jednakovrijedno i EN54-7 ili jednakovrijedno. Bijela boja. Zaštita kućišta IP20. Dimenzija 100 x 40 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. .
|  | kom | 3 | 50 | 150
1.10 | Dobava i isporuka automatskog adresabilnog termičkog detektora požara. Temperaturni prag na 58°C. Radni napon od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 11 mA. LED indikator statusa. Bez izolatora petlje. Zadovoljen standard EN54-5 ili jednakovrijedno. Bijela boja. Zaštita kućišta IP20. Dimenzija 100 x 40 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. .
|  | kom | 2 | 44 | 88
1.11 | Dobava i isporuka podnožja za automatske adresabilne detektore požara. Nadžbukna ugradnja. 4 kontakta. Dimenzija 100 x 5 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Bijela boja.
|  | kom | 38 | 15 | 570
1.12 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora. Paralelni indikator za ugradnju u blizini detektora koji nije dostupan/lako vidljiv. Napajanje od 3 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,625 mA. Struja u alarmu 5 mA. Zaštita kućišta IP42. Dimenzije 80 x 80 25 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Bijela boja.
|  | kom | 4 | 15 | 60
1.13 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara za unutarnju ugradnju. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zaštita kućišta IP40. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Dimenzije 98 x 98 x 48 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Zadovoljen standard EN54-11 ili jednakovrijedno i EN54-17 ili jednakovrijedno. Crvena boja.
|  | kom | 8 | 58 | 464
1.14 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog adresabilnog modula. Modul sa 1 ulazom i 1 izlazom. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. S urađenim izolatorom petlje. Radna temperatura od -10°C do +70°C. Zaštita kućišta IP40. Dimenzija 100 x 100 x 23 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Zadovoljen standard EN54-17 ili jednakovrijedno i EN54-18 ili jednakovrijedno. Crvena boja.
|  | kom | 13 | 56 | 728
1.15 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog adresabilnog modula. Modul sa 2 ulaza i 2 izlaza. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. S urađenim izolatorom petlje. Radna temperatura od -10°C do +70°C. Zaštita kućišta IP40. Dimenzija 100 x 100 x 23 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Zadovoljen standard EN54-17 ili jednakovrijedno i EN54-18 ili jednakovrijedno. Crvena boja.
|  | kom | 1 | 155 | 155
1.16 | Dobava i isporuka kućišta za jedan adresabilni modul. Dimenzija 172 x 170 x 48 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. .
|  | kom | 14 | 15 | 210
1.17 | Dobava i isporuka adresabilne sirene za unutarnju ugradnju. Sirena napajana iz petlje za montažu na zid/strop. Napajanje od 22 do 38 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 20 mA. Glasnoća od 76 do 117 dB(A). 32 tona i 3 razine zvuka. Radna temperatura od -10°C do +60°C. Zaštita kućišta IP33C. Dimenzija 75 x 100 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Zadovoljen standard EN54-3 ili jednakovrijedno i EN54-17 ili jednakovrijedno. Crvena boja.
|  | kom | 2 | 84 | 168
1.18 | Dobava i isporuka konvencionalne sirene s LED bljeskalicom za vanjsku ugradnju. Ugradnja na vanjski zid. Napajanje od 9 do 60 VDC. Struja u alarmu 14,5 mA. 32 tona i 2 razine zvuka. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Zaštita kućišta IP65. Dimenzija 63 x 109 x 121 mm - dozvoljeno odstupanje +/- 10%. . Zadovoljen standard EN54-3 ili jednakovrijedno i EN54-23 ili jednakovrijedno. Crvena boja.
|  | kom | 1 | 104 | 104
1.19 | Dobava i isporuka panik terminala. 3-struki komplet s integriranim podžbuknim napajanjem 230 VDC / 24 VDC i 0,5 A za priključivanje brave EVP ili elektroprihvatnika. Podžbukna ugradnja na dubini od 61 mm. Izgled nehrđajućeg čelika.
|  | kom | 6 | 1589 | 9534
1.20 | Dobava i isporuka napajanja za panik terminal.
|  | kom | 6 | 25 | 150
2. Kablovi i montaža:
2.1 | Dobava, isporuka i polaganje vatrodojavnog instalacijskog kabela s izolacijom i PVC plaštom JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 300 | 4 | 1200
2.3 | Dobava, isporuka i polaganje vatrodojavnog bezahlogenog instalacijskog kabela poboljšanih svojstava za slučaj požara JE-H(St)H FE 180/E 30 2x2x0,8 mm | m | 150 | 4.5 | 675
2.5 | Dobava, isporuka i polaganje bezhalogenog energetskog i signalnog kabela poboljšanih svojstava za slučaj požara NHXH FE 180/E 90 3x1,5 mm2 | m | 20 | 5 | 100
2.7 | Dobava, isporuka i polaganje LAN kabela s 4 parice U/FTP kategorije 6 LSOH 350 Hz | m | 20 | 5 | 100
2.9 | Dobava, isporuka i polaganje podžbukne samogasive CS cijevi promjera 16 mm sa uključenim potrebnim dodatnim priborom (obujmice, spojnice, …) | m | 400 | 4 | 1600
2.11 | Izrada proboja za cijev promjera 16 mm i bušenje proboja kroz zid debljine do 40 cm sa povlačenjem instalacijskih cijevi uključujući izradu sanacije proboja (zatvaranje proboja, gletanje, …) | kom | 35 | 35 | 1225
2.12 | Izrada protupožarnog brtvljenja na granici požarnih sektora provrta 16 mm | kom | 6 | 200 | 1200
2.13 | Spajanje napojnog kabela centrale sustava dojave požara unutar razdjelnika (glavnog) razvodnog ormara na postojeći slobodni osigurač od 6 ili 10 A | kom | 1 | 55 | 55
2.14 | Montaža i spajanje centrale dojave požara prema uputama proizvođača za osiguranje potpune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja električne energije, svih vatrodojavnih petlji i rezervnog baterijskog napajanja) | kom | 1 | 255 | 255
2.15 | Montaža vatrootpornog ormara za smještaj centrale sustava za dojavu požara | kom | 1 | 150 | 150
2.16 | Montaža i spajanje telefonskog dojavnika (komunikatora) | kom | 1 | 150 | 150
2.17 | Montaža, spajanje i umrežavanje paralelnog tabloa | kom | 1 | 150 | 150
2.18 | Montaža i spajanje automatskih detektora zajedno s podnožjima | kom | 38 | 15 | 570
2.19 | Montaža i spajanje paralelnih indikatora | kom | 4 | 15 | 60
2.20 | Montaža i spajanje ručnih javljača požara | kom | 8 | 15 | 120
2.21 | Montaža i spajanje ulaznih, izlaznih, ulazno/izlaznih i relejnih modula zajedno sa kućištem | kom | 14 | 35 | 490
2.22 | Montaža i spajanje adresabilne unutarnje vatrodojavne sirene | kom | 2 | 120 | 240
2.23 | Montaža i spajanje vanjske vatrodojavne sirene | kom | 1 | 35 | 35
2.24 | Dobava i isporuka naljepnica za označavanje elemenata sustava za dojavu požara | kompl | 1 | 300 | 300
2.25 | Dobava i isporuka naljepnica D1 i D2 za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara | kompl | 1 | 120 | 120
2.26 | Montaža i spajanje panik terminala | kom | 6 | 55 | 330
2.27 | Montaža i spajanje napajanja za panik terminal | kom | 6 | 55 | 330
3. Programiranje i ispitivanje:
3.1 | Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad vatrodojavnih petlji, kao i mjerenjem otpora izolacije i indirektnog napona dodira | kompl | 1 | 450 | 450
3.2 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara | kompl | 1 | 550 | 550
3.3 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava | kompl | 1 | 300 | 300
3.4 | Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku | kompl | 1 | 100 | 100
3.5 | Izrada i isporuka projekta izvedenog stanja sustava u 3 ovjerena uvezana primjerka i 1 digitalnim primjerom s ovjerom ovlaštenog inženjera | kompl | 1 | 300 | 300
3.6 | Prvo funkcionalno ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije za cijeli objekt te izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava za dojavu požara | kompl | 1 | 300 | 300
SVEUKUPNO - INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  | 28496
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 1325588.4
B | DIZALO |  |  |  | 21500
C | VODOVOD I ODVODNJA |  |  |  | 84863
D | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 124071.2
G | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 154858.6
F | INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 28496
| UKUPNO RADOVI : |  |  |  | 1739377.2
| PDV |  |  |  | 434844.3
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 2174221.5